## NASLOV
Investitor: | KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, Zagreb
OIB: 146377257342
Građevina: | Rekonstrukcija i nadogradnja dijela glavne zgrade KBC-a Zagreb
- Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije
Lokacija: | Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
k.č.br. 3490/1, k.o. Maksimir
Datum: | Ožujak, 2023.
TROŠKOVNIK
Napomena: Opći i posebni uvjeti nalaze se u natječajnoj dokumentaciji.

## 0_REKAPIT
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena [EUR]
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
3. | ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
9. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
10. | SOBOSLIKARSKI I LIČILARSKI RADOVI |  |  |  | 0
11. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
12. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
13. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
14. | ČISTI PROSTORI |  |  |  | 0
15. | ELEKTOINSTALACIJE |  |  |  | 0
16. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
17. | SPRINKLER INSTALACIJE |  |  |  | 0
18. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
19. | VIDEONADZOR I VATRODOJAVA |  |  |  | 0
20. | MEDICINSKI PLINOVI |  |  |  | 0
21. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O: |  |  |  | 0
Napomena: Cijene su iskazane bez PDV-a.

## 1_PRIP
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Čišćenje prostorija od zaostalih raznih predmeta s odvozom istih na gradsku deponiju. | paušal | 1 | 0 | 0
1.2. | Uklanjanje golubova iz prostora te zaštita prostora adekvatnim materijalima (npr. mreže) od ponovnog ulaza golubova tijekom dovršeta radova. | paušal | 1 | 0 | 0
1.3. | Detaljno kemijsko čišćenje prostorija (zidova, stijena, čelične konstrukcije, prozora, fasade i svih ostalih građevinskih elemenata) od ptičjeg izmeta, prašine i ostalog organskog materijala do uspostavljanja mikrobiološki prihvatljive okoline za imunokompromitirane pacijente. Uključivo mikrobilošku analizu briseva površina i predmeta. Uključivo čišćenje puteva kretanja otpada kroz zgradu. Uključivo odvoz otpada na predviđena mjesta za sigurno zbrinjavanje nastalog otpada. | paušal | 1 | 0 | 0
1.4. | Završno čišćenje i uređivanje površina podova i zidova, od onečišćenja uzrokovanog radovima, s dovođenjem okolnih pješačkih i kolnih površina u prvobitno stanje. | paušal | 1 | 0 | 0
1.5. | Demontaža, prilagodba i ponovno postavljanje vrata s dovratnikom u smjeru evakuacije kod zapadnog stubišta na svim etažama. Vrata su dvokrilna, zaokretna, ugrađena u nosivi zid od blok opeke, dimenzija 200 x 230 cm. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju. Obračun po komadu. | kom | 8 | 0 | 0
1.6. | Demontaža i ponovno postavljanje grijačeg tijela te pripadajućih instalacijskih cijevi u istočnom stubištu 3. kata. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | Demontaža i detaljno kemijsko čišćenje prostorija instalacijskih elemenata (te njihova ponovna montaža) od ptičjeg izmeta, prašine i ostalog organskog materijala do uspostavljanja mikrobiološki prihvatljive okoline za imunokompromitirane pacijente. Uključivo mikrobilošku analizu briseva površina i predmeta. Uključivo odvoz otpada na predviđena mjesta za sigurno zbrinjavanje nastalog otpada. | paušal | 1 | 0 | 0
1.8. | Demontaža i detaljno kemijsko čišćenje gipskartonskih ploča i njihove potkonstrukcije (te njihova ponovna montaža) od ptičjeg izmeta, prašine i ostalog organskog materijala do uspostavljanja mikrobiološki prihvatljive okoline za imunokompromitirane pacijente. Uključivo mikrobilošku analizu briseva površina i predmeta. Uključivo odvoz otpada na predviđena mjesta za sigurno zbrinjavanje nastalog otpada. | paušal | 1 | 0 | 0
1.9. | Razna štemanja u postojećim i novim zidovima za potrebe novih otvora, vođenje i polaganje instalacija i sl. dimenzija presjeka do 25 cm. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju. | paušal | 1 | 0 | 0
1.10. | Razna bušenja u međukatnoj i krovoj ploči za prolaz instalacija dimenzija presjeka do 25 cm, ventilacijskih kanala do 120/60 cm i sl. U stavku uključiti odvoz materijala na gradsku deponiju. | paušal | 1 | 0 | 0
1.11. | Probijanje otvora površine 2,64 m² za vrata u postojećem zidanom zidu onkologije debljine do 50 cm rezanjem i štemanjem. Usitnjavanje te odvoz na odlagalište. Obračun po m³. | m3 | 1 | 0 | 0
1.12. | Izmještanje postojećih kanala na etaži trećeg kata koje idu iz prostora postojeće strojarnice. Knalai se podižu na potrebnu visinu (u spušteni strop). Prije demontaže potrebno je izvršiti sva ispitivanja s prekidom rada kanala i osiguravanjem neometanog rada prostora u čijoj funkciji su kanali. | kom | 2 | 0 | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 2_ČEL KON
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
2. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
2.1. | Izrada, dobava i montaža unutarnjeg čeličnog stubišta (u propusniku 2 prostora izolacije). Stavka se sastoji od dviju tetiva i nagaznih ploha te spojnih sredstava. Gazište i leđište je od limenih elemenata (obračunato u limarskim radovima). Vijčano povezivanje sklopova konstrukcije. Konstrukcija se izvodi iz vrućevaljanih pravokutnih cijevi. Antikorozivna zaštita premazima je u cijeni stavke. Stavka podrazumijeva sav rad i materijal na izradi čelične konstrukcije, sve transporte i prijenose, rad na ugradnji i zaštiti čelika. nabava, transport, spojna sredstva, izvedba te varenje i završna obrada uključeni su u stavku. Izvesti po shemi bravarije. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Izrada, dobava i montaža unutarnje vertikalne podizne platforme u samostojećoj konstrukciji (u propusniku 2 prostora izolacije) nosivosti 1000 kg. Stavka se sastoji od ploče 258x163 cm, asinkronog motora s reduktorom i lančanicama, jednokrilnih zaokretnih dijelom ostakljenih vrata (2x) i svih spojnih sredstava. Upravljanje platformom pomoću ključa i tipkala unutar građevine. Stavka podrazumijeva sav rad i materijal na izradi čelične konstrukcije, sve transporte i prijenose, rad na ugradnji i zaštiti čelika, bojanje čelika, pokretnu radnu skelu za radove do 3,20 m visine te povezivanje zidova i poda s konstrukcijom platforme. Nabava, transport, spojna sredstva, izvedba te varenje i završna obrada uključeni su u stavku. Izvesti po shemi bravarije. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Izrada, dobava i montaža čeličnih penjalica za pristup na krov od profila Ø 20 mm s leđobranom od plosnog željeznog profila 50/3 mm. Penjalice se izvode prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. boja po izboru projektanta. U cijeni komplet funkcionalna završno ugrađena i obrađena stavka (obojana), sva sidra, rozete i sidreni detalji. Izvesti po shemi bravarije. Visina penjalice cca 260 i 660 cm. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
2.4. | Izrada, dobava i montaža hodne rešetke od nehrđajućeg čelika na krovu 3. kata za evakuaciju do postojećeg istočnog odjela. Boja po izboru projektanta. U cijeni komplet funkcionalna završno ugrađena i obrađena stavka (obojana), sva sidra i sidreni detalji. Rešetka se učvršćuje u čeličnu konstrukciju. Izvesti po shemi bravarije. Obračun po površini. | m2 | 82 | 0 | 0
2. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0

## 3_AB
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
3. | ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI
3.1. | Betonska podnožja i plivajući temelji za strojarsku opremu - rashladne uređaje, ventilatore i sl na etaži 3.kata i na krovu 3.kata iznad nuklearne (za novi agregat) kao platforma za sidrenje antivibracijskih amortizera. ~ beton konstruktivno armiran ~ površina zaglađena ~ postolje će se lakirati lakom za beton Uključivo potrebna 4-strana glatka oplata za betoniranje, građa za podupiranje iz čelika i jelovine III. klase, dobava, priprema, ugradnja i njega betona, dobava i postava konstruktivne armature, zaglađivanje površine, razdjelno zaštitni sloj iz polistirena. Debljina temelja je 10 cm. Obračun po m3 podnožja. Razred betona C30/37.
3.1.1. | Beton | m3 | 16 | 0 | 0
3.1.2. | Armatura | kg | 1920 | 0 | 0
3.1.3. | Oplata | m2 | 11.5 | 0 | 0
3. | ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 4_ZID
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
4. | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Dobava potrebnog materijala i žbukanje unutarnjih ploha zidova od porobetona. Izvesti špric i finu tankoslojnu žbuku produžnim mortom (1:3:9). Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje reški i vlaženja ploha vodom. Završna obrada zaribane strukture, jednolična bez velikih rupa i izbočina. Žbuka se dodatno rabicira na spojevima sa zidovima drugih vrsta materijala. Radna skela uključena u cijeni. Obračun po m2 ožbukanih površina. Debljina žbuke 0,5 cm. | m2 | 640 | 0 | 0
4.2. | Gletanje unutarnjih ploha zidova od porobetona glet masom. Zidovi moraju biti očišćeni i otprašeni. Svi šlicevi i druga udubljenja moraju se prethodno popuniti mortom. Glet masa nanosi se na zidove u dva sloja debljine 2mm. Nakon prvog sloja u svježu masu utiskuje se tekstilno staklena mrežica veličine okna 2mm. Nakon što se prvi sloj posuši nanosi se drugi sloj debljine 1mm tako da pokrije mrežice. Nakon što se sloj posuši eventualne neravnine se pobruse finim brusnim papirom. Obračun po m2. | m2 | 640 | 0 | 0
4.3. | Gletanje unutarnjih ploha zidova od armiranog betona. Zidovi moraju biti očišćeni i otprašeni. Svi šlicevi i druga udubljenja moraju se prethodno popuniti mortom. Glet masa nanosi se na zidove u dva sloja debljine 2mm. Nakon prvog sloja u svježu masu utiskuje se tekstilno staklena mrežica veličine okna 2mm. Nakon što se prvi sloj posuši nanosi se drugi sloj debljine 1mm tako da pokrije mrežice. Nakon što se sloj posuši eventualne neravnine se pobruse finim brusnim papirom. Obračun po m2. | m2 | 184 | 0 | 0
4.4. | Zazidavanje postojećeg otvora na 4. katu (prozora "češlja" u osi C/14). Izvesti blokovima od porobetona. U stavku uključena i demontaža postojećeg otvora i odvoz na deponij. Žbukanje i gletanje u stavci 4.1 i 4.2. Sve ostalo prema posebnim uvjetima za zidarske radove. Obračun po m2. | m2 | 4 | 0 | 0
4.5. | Gletanje stropova obloženim pločama mineralne vune u novim tehničkim prostorima i postojećim strojarnicama, masom za gletanje te priprema za završno bojanje, s prethodnom pripremom podloge, uključivo rabiciranje spojeva različitih materijala. Radna skela za rad do 3,4 m visine u cijeni. Obračun po m2 ogletanih površina. | m2 | 215 | 0 | 0
4.6. | Armirani cementni estrih, vodoravni i u padu. Plivajući cementni estrih C20, debljine min 5 cm. Na spoju sa zidom uložiti trake polistirena debljine 1 cm. Konstruktivno armirati polipropilenskim vlaknima (cca 1 kg/m3 betona, odnosno prema uputama odabranog proizvođača). Izvoditi u dilatiranim površinama do 25 m2, odjeljenim trakom krovne ljepenke. Estrih završno zaglađen "helikopterom" ili sl. (za direktno ljepljenje keramičkih pločica, kamena, parketa, linoleuma, izvedbu lijevanih podova i/ili sl.) Uključivo, dobava, priprema i ugradnja cementnog estriha i "armature", potrebne dilatacije iz ljepenke i ekspandiranog polistirena. Obračun po m2 cementnog estriha max debljine 7 cm. | m2 | 1860 | 0 | 0
4.7. | Zidarska ugradnja vanjskih i unutarnjih protupožarnih stavki u postojeće i nove zidane zidove. Uključena obrada špaleta, sva potrebna kitanja, glazure i sl. do potpune gotovosti okolne špalete.
4.7.1. | Veličina: od 2 do 4 m2 | kom | 9 | 0 | 0
4.7.2. | Veličina: > 4 m2 | kom | 4 | 0 | 0
4.8. | Zidarska ugradnja aluminijskih, bravarskih i pvc stavki u postojeće i nove zidane zidove. Vanjske bravarske i aluminijske stavke, vanjski pvc prozori. Uključena obrada špaleta, sva potrebna kitanja, glazure i sl. do potpune gotovosti okolne špalete. | kom | 25 | 0 | 0
4.9. | Dobava i ugradnja miniziranog “L” profila 20/20/4 mm na sudaru poda i praga vratiju, između različitih vrsta i visina podova. Obračun po m'. | m' | 45 | 0 | 0
4.10. | Zidarska priprema za ugradnju raznih ormarića za instalacije u zidove (zidni hidranti, ormari za medicinske plinove). Obrada špaleta. Pomoć pri ugradnji i učvršćenju ormarića Ormariće daje izvođač instalacija. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala, sav rad i alat, potrebne pokretne skele i podeste za rad. Obračun po komadu ugrađenog ormara. | kom | 8 | 0 | 0
4.11. | Izrada usjeka u zidu iz porobetona i betona za polaganje instalacija. Horizontalni i vertikalni usjeci. Uključuje sve potrebne pokretne skele i podeste za rad, sva osiguranja i podupiranja, vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišno odlagalište. Visina rada do 4,50 m. Obračun po m' usjeka. | m' | 50 | 0 | 0
4.12. | Krpanje usjeka u zidu iz porobetona i betona, a nakon postavljanja instalacija. Produžni cementni mort M-50 (1:2:6 ). Komadi porobetona (eventualno). Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala, sav rad i alat, potrebne pokretne skele. Visina rada do 4,20 m. Obračun po m1 prosječno velikog usjeka. | m' | 50 | 0 | 0
4. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 5_IZO
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
5. | IZOLATERSKI RADOVI
5.1. | Hidroizolacija podova i zidova sanitarnih čvorova. Hidroizolacija dvokomponentnim vlaknima ojačanim mortom, s vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima, i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima. Materijal pogodan za primjenu u vlažnim uvjetima i kod niže temperature zraka. Proizvod u skladu s HRN EN 1504-9 ili jednakovrijedno. Keramičke pločice se lijepe neposredno na hidroizolaciju Priprema podloge prema uputi proizvođača. Dvokomponentna pasta nanosi se gletanjem na podlogu u dva sloja debelom svaki do 2 mm. Staklena mrežica utisnuta u sloj paste. Obrada specijalnim hidrokitom svih prodora instalacija kroz sloj izolacije. Povijanje izolacije uz zidove sanitarija visine 30 cm, na mjestima tuš kada i sl. do visine 200 cm. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala, propisane preklope na sastavima traka mrežice. Obračun po m2 izoliranog poda/zida. | m2 | 366 | 0 | 0
5.2. | Hidroizolacija vanjskog poda između osi A i B/14 i 16 te osi A i B/ 17 i 20, ispod strojarske opreme. Hidroizolacija dvokomponentnim vlaknima ojačanim mortom, s vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima, i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima. Materijal pogodan za primjenu u vlažnim uvjetima i kod niže temperature zraka. Proizvod u skladu s HRN EN 1504-9 ili jednakovrijedno. Na hidroizolaciju dolazi obloga od tartana. Priprema podloge prema uputi proizvođača. Dvokomponentna pasta nanosi se gletanjem na podlogu u dva sloja debelom svaki do 2 mm. Staklena mrežica utisnuta u sloj paste. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala, propisane preklope na sastavima traka mrežice. Obračun po m2 izoliranog poda. | m2 | 142 | 0 | 0
5.3. | Hidroizolacija fasade ispod sendvič panela TPO folijom. Hidroizolacija se vijcima pričvršćuje vertikalno na OSB ploče koje se nalaze između hidroizolacije i sendvič-panela, izlazi ispod OSB ploče i sendvič panela i pričvršćuje se horizontalno na postojeće ravne krovove. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala, sav pomoćni i ptičvrsni materijal. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 44 | 0 | 0
5.4. | Toplinska izolacija podova- pir izolacija. Dobava materijala i ugradnja toplinske izolacije na bazi polizocijanurata (PIR) obostrano kaširane sa slojem staklenog pletiva, tipa kao Sikatherm PIR GT , debljine 2cm. Izolacija se izvodi na ab ploči. Sve izvesti prema uputama proizvođača i tehničkim specifikacijama ponuđenog proizvoda. U cijenu uračunata i obrada svih prodora. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2.
5.4.1. | d=2 cm | m2 | 158 | 0 | 0
5.4.2. | d=3 cm | m2 | 1802 | 0 | 0
5.5. | Dobava i postava toplinske izolacije ispod stropa postojećih strojarnica na trećem katu d=5 cm. Ploče mineralne kamene vune se postavljaju ispod stropa postojećih strojarnica. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2. | m2 | 174 | 0 | 0
5.6. | Dobava i postava toplinske izolacije ispod novih tehničkih prostora (negrijani prostor) na trećem katu d=10 cm. Ploče mineralne kamene vune se postavljaju ispod stropa novih tehnički prostora. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2. | m2 | 15 | 0 | 0
5.7. | Dobava i postava toplinske izolacije i pe folije ispod strojarske opreme na trećem katu d=10 cm. Ploče XPS-a se postavljaju na postojeće slojeve krova na trećem katu (između osi C i D) ili na novu ab ploču (između osi A i B), a na njih se postavljaju pjenasta elastična pe folija i plivajući betonski temelji za strojarsku opremu. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2. | m2 | 170 | 0 | 0
5.8. | Dobava i postava toplinske izolacije iza kontinuirane fasade d=16 cm. Ploče mineralne kamene vune se postavljaju nakon postavljanja kontinuirane fasade. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2 uz odbitak otvora. | m2 | 830 | 0 | 0
5.9. | Dobava i postava toplinske izolacije u dilataciji d=6 cm i d= 12 cm. Ploče mineralne kamene vune se postavljaju u dilataciju između stubišta i budućeg prostora odjela d=6 cm te između postojeće zgrade i budućeg prostora odjela na istoku d= 12 cm. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Prije ugradnje potreban uvid u stvarne debljine dilatacija. Obračun po m2.
5.9.1. | d=6 cm | m2 | 113 | 0 | 0
5.9.2. | d=12 cm | m2 | 58 | 0 | 0
5.10. | Dobava i postava toplinske izolacije u stupove u osi A na fasadi 3.kata. Debljina d=10 cm. Ploče mineralne kamene vune se postavljaju u stupove. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2. | m2 | 19 | 0 | 0
5.11. | Zaštita toplinske i zvučne izolacije PE-folijom. PE-folija je pjenasta elastična folija s ΔLw≥20 dB u dva sloja 2x0,5 cm. Uključivo propisane preklope na sastavima traka PE folije, povijanje traka uz bridove, istake i sl., propisano učvršćenje traka folije. Obračun po m2 izvedene zaštite izolacije. | m2 | 1974 | 0 | 0
5.12. | Dobava i postava paronepropusnog Al lima s unutarnje strane kontinuirane fasade. Lim se postavlja na mineralnu vunu, a prije postave osb-ploča i knaufa s unutarnje strane fasade. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i postavljanje, sav pričvrsni, osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Računato uz odbijanje otvora. Obračun po m2. | m2 | 830 | 0 | 0
5. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 6_LIM
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
6. | LIMARSKI RADOVI
6.1. | Izrada, dobava i ugradnja "kadica" od punog lima za nagazne plohe stubišta i leđišta stuba (glavno stubište). U "kadicu" se izlijeva beton debljine 4 cm na koji se stavlja granitna ploča nagazne plohe u jednom komadu. Limeni elementi se učvršćuju za čelično stubište pocinčanim vijcima. Dimenzije "kadice" su 145/33/7 cm. Obračun po komadu kompletne izvedbe. | kom | 24 | 0 | 0
6.2. | Izrada, dobava i ugradnja gazišta i leđišta za stube (u propusniku 2 prostora za izolaciju) od punog lima. Lim se savija u Z s tim da je kut pregiba zaobljen. Širina elementa je 115 cm. Širina gazišta u Z-elementu je 28 cm, širina leđišta je 16,75 cm (razvijena širina lima je cca 50 cm) Preko punog lima postavljaju se trake PVC-a kao završna obloga stubišta. Rubovi gazišta zaštičeni tipskim L-profilima. Limeni elementi se učvršćuju za čelično stubište pocinčanim vijcima. Obračun po kom L kompleta (gazište+leđište) kompletne izvedbe. | kom | 8 | 0 | 0
6.3. | Izrada opšava i montaža okapnog rubnog lima postojećeg vijenca na 3.katu s procjednom perforacijom, pocinčanim limom debljine 0,55 mm razvijene širine do 270 cm. Komplet sa svim limarskim falcevima i preklopima, s materijalom za brtvljenje i učvršćenje u OSB ploču. Lim obojen s poliester bojom po izboru projektanta/voditelja projekta. Obračun po m'. | m' | 107.2 | 0 | 0
6.4. | Izvedba opšavnog lima na i oko svih prodora kroz krovnu plohu, od pocinčanog plastificiranog lima d=0,8 mm, r.š.=50 cm. Sve spojeve lima izvesti standardnim preklopima, po potrebi brtviti trajnoelastičnim kitom. U cijenu stavke uključeni su trnovi (podkonstrukcija) za fiksiranje lima i sav potreban pričvrsni materijal. RAL po izboru projektanta/voditelja projekta. Obračun po m'. | m' | 11 | 0 | 0
6.5. | Izrada i montaža limenih "maski". Postavljaju se nakon postavljanja kontinuirane fasade na mjestima spjanja različitih tipova fasada (kontinuirana, etics, sendvič paneli) koja nisu završena na neki drugi način. Komplet sa svim limarskim falcevima i preklopima, s materijalom za brtvljenje i učvršćenje u OSB ploču/ab konstrukciju/čeličnu konstrukciju. Lim obojen s poliester bojom po izboru projektanta/voditelja projekta. Obračun po kompletu izvedbe. | kompl. | 1 | 0 | 0
6.6. | Ugradnja i bravarsko pripasivanje fiksnih žaluzija koje služe za cirkuliranje zraka zbog postojećih odušnika na trećem katu iznad kojih je postavljena nova podna ploča trećeg kata. Dim cca 600/220 mm. Rešetke se ugrađuju u etics fasadni sustav pri dnu fasade na trećem katu. Sastoji se od okvira žaluzije + L-profili za ugradbu + žaluzija. Lamele su iz lima debljine cca 2 mm, a s unutarnje strane ugraditi mrežicu protiv insekata. S vanjske strane se spoj okvira žaluzije i zida zatvara okvirom iz čel. lima koji je s gornje strane savijen za okapnicu. Profili i limovi su pocinčani, a završna obrada su temeljni i završni premazi i/ili sl. Izrada prema shemama, sa mjerama uzetim na gradnji, sa detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta, prema pismenom zahtjevu nadzornog inženjera i sl. Ugradba u čeličnu konstrukciju i toplinsku izolaciju. Ugrađuje se u svako polje između čeličnih greda na podu trećeg kata. Uključivo svu potrebnu antikorozivnu zaštitu i finalnu obradu lak bojom prema izboru projektanta/voditelja projekta, sva pričvrsna i spojna sredstva. Uključivo potrebne kuke, podložni sloj ljepenke, kladice, učvršćenja, brtvljenja, dilatiranja, kitanja trajnoelastoplastičnim kitovima i sl. Obračun po kom kompletne izvedbe (bez obzira na veličinu), prema gabaritnim mjerama okvira, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 17 | 0 | 0
6.7. | Izrada i montaža ukrasnih limenih "maski" čija je funkcija vizualno skrivanje gromobranskih traka na fasadi. Postavljaju se nakon postavljanja odvoda sustava zaštite od munja. Komplet sa svim limarskim falcevima i preklopima, s materijalom za brtvljenje i učvršćenje u kontinuiranu fasadu/čeličnu konstrukciju te etics fasadu na nižim etažama. Lim obojen s poliester bojom po izboru projektanta/voditelja projekta. Obračun po kompletu izvedbe. | kompl. | 1 | 0 | 0
6. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 7_GK
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
7. | GIPSKARTONSKI RADOVI
7.1 | Vertikalne "maske" iz gipskartonskih ploča na spoju spoju prostora sa i bez spuštenog stropa (između evakuacijskog hodnika i središnjeg stubišta). Karakteristike stropa : - sistem: jednostruka obloga gipskartonskim pločama - ovjes: tipska limena potkonstrukcija - obloga: gipskartonske ploče tip A- 1x15 mm, reakcije na požar A2-s1, d0 Vatrootpornost: negorive ploče. Obrada površine: K2 standardna. Visina rada: 4,0 m. Obračun po m2 kompletno izvedene maske. | m2 | 12 | 0 | 0
7.2. | Kombinirani spušteni strop iz mineralnih ploča i gipskartonskih ploča. Dolazi u prostorima HODNIKE na 4. katu (u nacrtima stropova - tip 1) U sredini prostorije izvodi se rasterski strop iz mineralno staklenih vlaknastih ploča 180/60 cm, (uvijek cijeli broj ploča, u oba smjera), a uz obodne zidove puni strop iz gips-kartonskih ploča ("friz"). Uz obodne zidove izvesti urednu rešku širine 5 mm. Opis rasterskog stropa: Modularni spušteni strop, od mineralne staklene vune visoke gustoče, A klase zvučne apsorpcije, dimenzija 1800x600x20mm, s upuštenim dizajnom ivice tipa „E“ i efektom sjene koji naglašava svaku ploču i djelimično skriva mrežni sistem. Vidljiva površina svake ploče je 10 mm ispod potkonstrukcije. Svaka zasebna ploča je lako demontažna. Konstrukcija spuštenog stropa s primarnom i sekundarnom konstrukcijom od pocinčanog čelika se pričvršćuje za međukatnu konstrukciju. Približna težina sistema spuštenog stropa i potkonstrukcije je 3 kg / m². Vidljiva površina ima premaz bije boje po NCS-u S 0500-N, s 85% refleksije, a zadnji dio ploče prekriven je staklenim voalom. Rubovi su obojeni. Boja po izboru projektanta/voditelja projekta. A klasa apsorpcije, klasa gorivosti proizvod je A2-s1,d0. Ploče izdržavaju stalni ambijentalni RH do 95% na 30 ° C bez zakrivljenja, uparivanja ili raslojavanja (ISO 4611 ili jednakovrijedno).
Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Opis "friza" iz punog gips-kartonskog stropa : Puni spušteni strop iz gipskartonskih ploča. Tipski sistem stropova renomiranog proizvođača. Dolazi uz rub rasterskog stropa, do zida prostorije Tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu arm.bet.stropnu ploču. Bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Gips-kartonski strop spaja se s rasterskim stropom bez vidljive potkonstrukcije. Karakteristike stropa: - sistem: jednostruka obloga gipskartonskim pločama - potkonstrukcija UA/CD profili - obloga: gipskartonske ploče tip A- 1x15 mm, reakcije na požar A2-s1, d0 Vatrootpornost: negoriv (A2). Obrada površine: K2 standardna.
Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu, izradu i ugradnju stropa, sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, potrebne pokretne skele. Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije. Visina rada: do 3,0 m.
7.2.1. | Rasterski strop | m2 | 152 | 0 | 0
7.2.2. | Profil za spoj s gipsanom pasicom | m' | 180 | 0 | 0
7.2.3. | Gips-kartonski strop "friz" | m2 | 90 | 0 | 0
7.3. | Kombinirani spušteni strop iz mineralnih ploča i gipskartonskih ploča. Dolazi u prostorima BOLESNIČKE SOBE, RADNE SOBE- punkcija, ordinacija, ultrazvuk, priprema lijekova, sestre... (u nacrtima stropova - tip 2) U sredini prostorije izvodi se rasterski strop iz mineralnih vlaknastih ploča 60/60 cm, (uvijek cijeli broj ploča, u oba smjera), a uz obodne zidove puni strop iz gips-kartonskih ploča ("friz"). Uz obodne zidove izvesti urednu rešku širine 5 mm. Opis rasterskog stropa: Akustični modularni spušteni stropa dimenzija 600x600x15 od mineralne staklene vune visoke gustoće, klase apsorbcije A. Apsorbcijske ploče imaju premaz koji osigurava nisku emisiju čestica u zraku, te visoku kvalitetu zraka unutar prostorija. Površina je otporna na rast gljivica i bakterija, ( ISO 846 A, ISO 846 C ili jednakovrijedno), te čiščenje Hidrogen Peroxid parom (H2O2), koja osvježava i dezinficira površinu. Premaz je bijele boje po NCS-u S 0500-N ili jednakovrijedno, sa 84% refleksije. Strop se sastoji od apsorbcijskih ploča sa ravnim A rubom koje se postavljaju na galvaniziranu raster podkonstrukciju, sve u bijeloj boji, gdje kompletan sistem ima težinu od približno 2,5kg/m2. Svaka zasebna ploča je demontažna. Rubovi ploča su takodjer premazani bojom, dok pozadina ploče na sebi ima stakleni voal.
A klasu apsorpcije, klasa gorivosti A2-s1,d0. Ploče izdržavaju stalni ambijentalni RH do 95% na 30 ° C bez zakrivljenja, uparivanja ili raslojavanja. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu.
Opis "friza" iz punog gips-kartonskog stropa : Puni spušteni strop iz gipskartonskih ploča. Tipski sistem stropova renomiranog proizvođača. Dolazi uz rub rasterskog stropa, do zida prostorije Tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu arm.bet.stropnu ploču. Bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Gips-kartonski strop spaja se s rasterskim stropom bez vidljive potkonstrukcije. Karakteristike stropa: - sistem: jednostruka obloga gipskartonskim pločama - potkonstrukcija UA/CD profili - obloga: gipskartonske ploče tip A- 1x15 mm, reakcije na požar A2-s1, d0 Vatrootpornost: negoriv (A2). Obrada površine: K2 standardna. Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu, izradu i ugradnju stropa, sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, potrebne pokretne skele. Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije. Visina rada: do 3,0 m
7.3.1. | rasterski strop | m2 | 264 | 0 | 0
7.3.2. | profil za spoj s gipsanom pasicom | m' | 376 | 0 | 0
7.3.3. | gips-kartonski strop "friz" | m2 | 178 | 0 | 0
7.4. | Spušteni stropovi iz gipskartonskih ploča za vlažne prostore Dolazi kao podgled stropa u male pomoćne i sanitarne prostore. (u nacrtima stropova - tip 3) Karakteristike stropa : - sistem: jednostruka obloga gipskartonskim pločama, potkonstrukcija stropa u dvije razine - potkonstrukcija UA/CD profili - obloga: gipskartonske ploče tip H2 - 1x15 mm, reakcije na požar A2-s1 Vatrootpornost: negoriv (A2). Obrada površine: K2 standardna + vlagoneupojni premaz. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu, izradu i ugradnju stropa, sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, potrebne pokretne skele. Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije. Visina rada: do 3,0 m. | m2 | 152 | 0 | 0
7.5. | Spušteni stropovi iz gipskartonskih ploča Dolazi kao podgled u pomoćnim prostorijama, spremištima i sl. (u nacrtima stropova - tip 4) Karakteristike stropa : - sistem: jednostruka obloga gipskartonskim pločama, potkonstrukcija stropa u dvije razine - potkonstrukcija UA/CD profili - obloga: gipskartonske ploče tip A - 1x15 mm, reakcije na požar A2-s1, d0. Vatrootpornost: negoriv (A2). Obrada površine: K2 standardna. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu, izradu i ugradnju stropa, sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, potrebne pokretne skele. Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije. Visina rada: do 3,0 m. | m2 | 82 | 0 | 0
7.6. | Spušteni strop iz mineralnih ploča. Dolazi u prostorima RADNE PROSTORIJE i sl. (u nacrtima stropova - tip 5) Izvodi se rasterski strop iz mineralnih vlaknastih ploča 60/60 cm. Modularni spušteni strop, od mineralne staklene vune visoke gustoče, A klase zvučne apsorpcije, dimenzija 1800x600x20mm, sa upuštenim dizajnom ivice tipa „E“ i efektom sjene koji naglašava svaku ploču i djelimično skriva mrežni sistem. Vidljiva površina svake ploče je 10 mm ispod potkonstrukcije. Svaka zasebna ploča je lako demontažna. Konstrukcija spuštenog stropa s primarnom i sekundarnom konstrukcijom od pocinčanog čelika se pričvršćuje za međukatnu konstrukciju. Približna težina sistema spuštenog stropa i potkonstrukcije je 3 kg / m². Vidljiva površina ima premaz u bijeloj boji po NCS-u S 0500-N sa 85% svjetlosne refleksije, a zadnji dio ploče prekriven je staklenim voalom. Rubovi su obojeni. Boja po izboru projektanta/voditelja projekta. A klasa apsorpcije, klasa gorivosti proizvod je A2-s1,d0. Ploče izdržavaju stalni ambijentalni RH do 95% na 30 ° C bez zakrivljenja, uparivanja ili raslojavanja (ISO 4611 ili jednakovrijedno).
| Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu, izradu i ugradnju stropa, sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, potrebne pokretne skele. Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije. Visina rada: do 3,0 m | m2 | 280 | 0 | 0
7.7. | Kombinirani spušteni strop iz mineralnih ploča i gipskartonskih ploča. Dolazi u prostorima HODNIKE na 3. katu (u nacrtima stropova - tip 6) U sredini prostorije izvodi se rasterski strop iz mineralnih staklenih vlaknastih ploča 120/60 cm, (uvijek cijeli broj ploča, u oba smjera), a uz obodne zidove puni strop iz gips-kartonskih ploča ("friz"). Uz obodne zidove izvesti urednu rešku širine 5 mm. Opis rasterskog stropa: Modularni spušteni strop, od mineralne staklene vune visoke gustoče, A klase zvučne apsorpcije, dimenzija 1200x600x20mm, sa upuštenim dizajnom ivice tipa „E“ i efektom sjene koji naglašava svaku ploču i djelimično skriva mrežni sistem. Vidljiva površina svake ploče je 10 mm ispod potkonstrukcije. Svaka zasebna ploča je lako demontažna. Konstrukcija spuštenog stropa s primarnom i sekundarnom konstrukcijom od pocinčanog čelika se pričvršćuje za međukatnu konstrukciju. Približna težina sistema spuštenog stropa i potkonstrukcije je 3 kg / m². Vidljiva površina ima premaz u bijeloj po NCS-u S 0500-N ili jednakovrijedno, sa 83% svjetlosne refleksije a zadnji dio ploče prekriven je staklenim voalom. Rubovi su obojeni. Boja po izboru projektanta/voditelja projekta.
A klasa apsorpcije, klasa gorivosti proizvod je A2-s1,d0. Ploče izdržavaju stalni ambijentalni RH do 95% na 30 ° C bez zakrivljenja, uparivanja ili raslojavanja (ISO 4611 ili jednakovrijedno). Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Opis "friza" iz punog gips-kartonskog stropa : Puni spušteni strop iz gipskartonskih ploča. Tipski sistem stropova renomiranog proizvođača. Dolazi uz rub rasterskog stropa, do zida prostorije Tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu arm.bet.stropnu ploču. Bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Gips-kartonski strop spaja se s rasterskim stropom bez vidljive potkonstrukcije.
Karakteristike stropa: - sistem: jednostruka obloga gipskartonskim pločama - potkonstrukcija UA/CD profili - obloga: gipskartonske ploče tip A- 1x15 mm, reakcije na požar A2-s1, d0 Vatrootpornost: negoriv (A2). Obrada površine: K2 standardna. Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu, izradu i ugradnju stropa, sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, potrebne pokretne skele. Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije. Visina rada: do 3,0 m
7.7.1. | Rasterski strop | m2 | 94 | 0 | 0
7.7.2. | Profil za spoj s gipsanom pasicom | m' | 172 | 0 | 0
7.7.3. | Gips-kartonski strop "friz" | m2 | 45 | 0 | 0
7.8. | Kombinirani spušteni strop iz mineralnih ploča i gipskartonskih ploča. Dolazi u prostorima DNEVNOG BORAVKA, ŠKOLE, IGRAONICE (u nacrtima stropova - tip 8) U sredini prostorije izvodi se rasterski strop iz mineralnih staklenih vlaknastih ploča u kombinaciji 120/30 i 60/30 cm, (uvijek cijeli broj ploča, u oba smjera), a uz obodne zidove puni strop iz gips-kartonskih ploča ("friz"). Uz obodne zidove izvesti urednu rešku širine 5 mm. Opis rasterskog stropa: Akustični modularni spušteni stropa dimenzija 1200x300x15 i 600x30x15 mm od mineralne staklene vune visoke gustoće, klase apsorbcije A. Apsorbcijske ploče imaju premaz koji osigurava nisku emisiju čestica u zraku, te visoku kvalitetu zraka unutar prostorija. Površina je otporna na rast gljivica i bakterija, ( ISO 846 A, ISO 846 C ili jednakovrijedno), te čiščenje Hidrogen Peroxid parom (H2O2), koja osvježava i dezinficira površinu. Površina je bijele boje po NCS-u S 0500-N ili jednakovrijedno sa 84% svjetlosne refleksije. Strop se sastoji od apsorbcijskih ploča sa ravnim A rubom koje se postavljaju na galvaniziranu raster podkonstrukciju, sve u bijeloj boji, gdje kompletan sistem ima težinu od približno 2,5kg/m2. Svaka zasebna ploča je demontažna. Rubovi ploča su takodjer premazani bojom, dok pozadina ploče na sebi ima stakleni voal.
A klasu apsorpcije, klasa gorivosti A2-s1,d0. Ploče izdržavaju stalni ambijentalni RH do 95% na 30 ° C bez zakrivljenja, uparivanja ili raslojavanja. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu.
Opis "friza" iz punog gips-kartonskog stropa : Puni spušteni strop iz gipskartonskih ploča. Tipski sistem stropova renomiranog proizvođača. Dolazi uz rub rasterskog stropa, do zida prostorije Tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu arm.bet.stropnu ploču. Bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće. Ugradnja elemenata u strop, prema odgovarajućim projektima instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa, prema detalju proizvođača. Bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija uskladiti na gradilištu. Gips-kartonski strop spaja se s rasterskim stropom bez vidljive potkonstrukcije. Karakteristike stropa: - sistem: jednostruka obloga gipskartonskim pločama - potkonstrukcija UA/CD profili - obloga: gipskartonske ploče tip A- 1x15 mm, reakcije na požar A2-s1, d0 Vatrootpornost: negoriv (A2). Obrada površine: K2 standardna. Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu, izradu i ugradnju stropa, sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, potrebne pokretne skele. Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije. Visina rada: do 3,0 m
7.8.1. | rasterski strop 120/30 cm | m2 | 18 | 0 | 0
7.8.2. | rasterski strop 60/30 cm | m2 | 15 | 0 | 0
7.8.3. | profil za spoj s gipsanom pasicom | m' | 92 | 0 | 0
7.8.4. | gips-kartonski strop "friz" | m2 | 56 | 0 | 0
7.9. | Revizijski otvori u spuštenim stropovima iz glatkih gipskartonskih ploča. Okvir iz čvrstih aluminijskih profila ojačanih čeličnim limovima, zaštićeno od korozije. Krilo iz aluminijskih profila s ispunom iz gipskartonske ploče, namijenjene za vlažne prostorije. Sav potreban okov s posebnim mehanizmom za zatvaranje (top-system) i dvije čelične petlje koje omogućuju vađenje krila iz okvira, sve izrađeno iz plemenitog nehrđajućeg čelika. Između okvira i krila vidljiva jednolična reška širine 1 mm Ugrađuje se u površinu spuštenog stropa koja može biti vodoravna, kosa ili okomita. Bandažiranje i kitanje spojeva ploča i okvira, do potpune glatkoće. Uljučuje potrebne pokretne sklele. Visina rada: do 3,0 m. Obračun po komadu komplet.izvedenog revizijskog otvora. Veličina otvora do 60x60 cm. | kom | 10 | 0 | 0
7.10. | Pregradna stijena debljine 15,00 cm (oznaka Z10 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana troslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 15,00 cm - vatrootpornost: EI 90 (na granicama požarnih sektora). - nosivi profili: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip DF - 3x12,5 mm prema hodniku obostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 4,00 cm. - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 30 | 0 | 0
7.11. | Pregradna stijena debljine 12,50 cm (oznaka Z11 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 12,5 cm - vatrootpornost: EI 30 (uz odjelni hodnik i prostorije različitih namjena). - nosivi profili: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip A - 2x12,5 mm prema hodniku + tip H2 - 2x12,5 mm prema prostoriji, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 7,50 cm. - zvučna izolacija: Rw=56 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 140 | 0 | 0
7.12. | Pregradna stijena debljine 12,50 cm (oznaka Z12 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 12,5 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profili: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip H2, 2x12,5 mm i tip A 2x12,5 mm, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija : Rw=51 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 140 | 0 | 0
7.13. | Pregradna stijena debljine 12,50 cm (oznaka Z13 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 12,5 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profili: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip A obostrano, 2x12,5 mm, reakcije na požar A2-s1, d0 . - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija : Rw=51 dB. - obrada površine: K2 standardna. - stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 150 | 0 | 0
7.14. | Pregradna stijena debljine 12,50 cm (oznaka Z14 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 12,5 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profili: UW 75 i CW 75. ~ obloga: gipskartonske ploče tip H2, obostrano 2x12,5 mm, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija : Rw=51 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 22 | 0 | 0
7.15. | Pregradna stijena debljine 12,50 cm (oznaka Z15 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 12,5 cm - vatrootpornost: EI 30 (uz odjelni hodnik i prostorije različitih namjena). - nosivi profili: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip A - 2x12,5 mm obostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija: Rw=48 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 80 | 0 | 0
7.16. | Pregradna stijena debljine 15,00 cm (oznaka Z16 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 12,5 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profili: UW 100 i CW 100. - obloga: gipskartonske ploče tip H2, 2x12,5 mm i tip A 2x12,5 mm, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija : Rw=51 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 40 | 0 | 0
7.17. | Pregradna stijena debljine 15,00 cm (oznaka Z17 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene: - debljina stijene: 12,5 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profili: UW 100 i CW 100. - obloga: gipskartonske ploče tip H2, obostrano 2x12,5 mm, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija : Rw=51 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 7 | 0 | 0
7.18. | Instalacijska stijena debljine 22 cm (oznaka Z18 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Izvedba lagane pregradne stijene s dvostrukom povezanom potkonstrukcijom i dva lica obložena dvostrukim gipskartonskim vodootpornim pločama (zelene ploče H2) i međuprostorom za prolaz instalacija - dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za ugradnju namještaja ili uređaja na stijenu. - dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za učvršćenje instalacija u stijeni (ventilacija, vodovod, kanalizacija, plin, elektrika i sl.) Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene : - debljina stijene: 22 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profil: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip H2 - 2x2x12,5 mm obostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 3 + 3 cm. - zvučna izolacija: Rw= 51 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 40 | 0 | 0
7.19. | Instalacijska stijena debljine 26 cm (oznaka Z19 u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Izvedba lagane pregradne stijene s dvostrukom povezanom potkonstrukcijom i dva lica obložena dvostrukim gipskartonskim vodootpornim pločama (zelene ploče H2) i međuprostorom za prolaz instalacija - dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za ugradnju namještaja ili uređaja na stijenu. - dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za učvršćenje instalacija u stijeni (ventilacija, vodovod, kanalizacija, plin, elektrika i sl.) Rad na visini do 3,50 m Karakteristike stijene : - debljina stijene: 26 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profil: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip H2 - 2x2x12,5 mm obostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 3 + 3 cm. - zvučna izolacija: Rw= 51 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene stijene. | m2 | 20 | 0 | 0
7.20. | Obloga instalacijskog parapeta iza sanitarnih uređaja (umivaonik, WC i sl.) - (oznaka Zp u nacrtima) Tipski sustav za predzidnu ugradnju renomiranog proizvođača. Obloge se postavljaju tako da skrivaju vodove instalacija i ugradne sanitarne uređaje i da ih dijele od okolnog prostora Dodatni nosivi elementi u konstrukciji obloge, postavljaju se po potrebi, za učvršćenje instalacija i sanitarnih uređaja (vodovod,kanalizacija,elektrika i sl.) uključeno u cijenu stavke. Rad na visini do 2,0 m Karakteristike obloge: - ukupna debljina obloge: ~ 20 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profil: UW 75 i CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip H2 - 2x12,5 mm izvana (prema prostoru), uključivo oblogu s gornje strane, ploče reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5 cm. - zvučna izolacija: Rw= 45 dB - obrada površine: K2 standardna Stavka uključuje i izvedbu temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge na površine zidova koji se oblažu ker. pločicama i sl, strogo prema uputama proizvođača. Obračun po jednostranoj površini obloge | m2 | 61 | 0 | 0
7.21. | Obloge instalacijskih vodova gipskartonskim pločama (oznaka Zi u nacrtima) Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka konstrukcija, jednostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike obloge: - debljina obloge: 7,5 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profil: CW 50. - obloga: gipskartonske ploče tip H2 - 2x12.5 mm jednostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija: Rw= 45 dB - obrada površine: K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 58 | 0 | 0
7.22. | Lagane obloge čeličnih stupova, greda i linijskih nosača HEB 220 gipskartonskim pločama na 3. katu. Tipski sistem stijena renomiranih proizvođača. Jednostrana jednoslojna obloga Rad na visini do 3,50 m. Karakteristike obloge : - debljina obloge : 2,0 cm - vatrootpornost : 60 minuta - nosivi profil : nema - spajanje ploča vrši se čeličnim klamicama na čelnim stranama s razmakom od maksimalno 100 mm - obloga : trake iz Fireboard ploča 1x20 mm - ispuna : nema - zvučna izolacija : neodređena - obrada površine : K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 780 | 0 | 0
7.23 | Lagane obloge čeličnih greda i linijskih nosača HEA 200 gipskartonskim pločama na 3. katu. Tipski sistem stijena renomiranih proizvođača. Jednostrana jednoslojna obloga Rad na visini do 3,50 m. Karakteristike obloge : - debljina obloge : 2,5 cm - vatrootpornost : 60 minuta - nosivi profil : nema - spajanje ploča vrši se čeličnim klamicama na čelnim stranama s razmakom od maksimalno 100 mm - obloga : trake iz Fireboard ploča 1x20 mm - ispuna : nema - zvučna izolacija : neodređena - obrada površine : K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 250 | 0 | 0
7.24. | Lagane obloge čeličnih stupova gipskartonskim pločama na 4. katu. Tipski sistem stijena renomiranih proizvođača. Jednostrana jednoslojna obloga Rad na visini do 3,50 m. Karakteristike obloge : - debljina obloge : 1,5 cm - vatrootpornost : nema zahtjeva - nosivi profil : nema - spajanje ploča vrši se čeličnim klamicama na čelnim stranama s razmakom od maksimalno 100 mm - obloga : trake iz gk ploča 1x15 mm - ispuna : nema - zvučna izolacija : neodređena - obrada površine : K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 121 | 0 | 0
7.25. | Lagane obloge čeličnih stupova gipskartonskim pločama na 4. katu na granicama požarnih sektora. Tipski sistem stijena renomiranih proizvođača. Jednostrana jednoslojna obloga Rad na visini do 3,50 m. Karakteristike obloge : - debljina obloge : 3,0 cm - vatrootpornost : 90 minuta - nosivi profil : nema - spajanje ploča vrši se čeličnim klamicama na čelnim stranama s razmakom od maksimalno 100 mm - obloga : trake iz gk ploča 1x15 mm - ispuna : nema - zvučna izolacija : neodređena - obrada površine : K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 24 | 0 | 0
7.26. | Obloga zidova gipskartonskim pločama - lijepljenjem. Obloge se postavljaju na OSB ploče s unutarnjih strana fasadnih zidova 4. kata. Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. GK ploče se lijepe neposredno na OSB ploče. Ovisno o stanju podloge ploče se lijepe tankoslojno ili preko tzv. pogača. Spojevi među pločama obrađuju odgovarajućim gips-punilom, bandažiraju se i gletaju do potpune glatkoće površine, spremne za bojanje. Bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L-profila. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike obloge : - debljina obloge: 1,25 cm - vatrootpornost: nema zahtjeva - nosivi profil: nema - obloga: gipskartonske ploče tip A - 1x12,5 mm jednostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: nema - zvučna izolacija: neodređena - obrada površine: K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 512 | 0 | 0
7.27. | Obloga zidova gipskartonskim pločama - postavljanjem u podkonstrukciju. Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. GK ploče se postavljaju neposredno na površinu zidova i, eventualno, parnu branu. Zidne obloge sastoje se od metalne potkonstrukcije CD/UD profila pričvršćenih direktnim ovjesom s jednostranom, dvostrukom oblogom iz GK ploča. GK ploče se na profile pričvršćuju vijcima na razmacima od 20 do 25 cm. Spojevi među pločama obrađuju odgovarajućim gips-punilom, bandažiraju se i gletaju do potpune glatkoće površine, spremne za bojanje. Bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L-profila. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike obloge : - debljina obloge: do 7,5 cm - vatrootpornost: nema - nosivi profil: CD/UD profili na razmacima od 60 cm - obloga: gipskartonske ploče tip A - 2x12,5 mm jednostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 5 cm. - zvučna izolacija: neodređena - obrada površine: K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge (uključivo potrebnu parnu branu) | m2 | 1 | 0 | 0
7.28. | Obloga središnjeg čeličnog stubišta u podgledu gipskartonskim pločama - postavljanjem u podkonstrukciju. Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Zidne obloge sastoje se od metalne potkonstrukcije CD/UD profila pričvršćenih direktnim ovjesom s jednostranom, dvostrukom oblogom iz GK ploča. GK ploče se na profile pričvršćuju vijcima na razmacima od 20 do 25 cm. Spojevi među pločama obrađuju odgovarajućim gips-punilom, bandažiraju se i gletaju do potpune glatkoće površine, spremne za bojanje. Bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L-profila. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike obloge : - debljina obloge: do 7,5 cm - vatrootpornost: nema - nosivi profil: CD/UD profili na razmacima od 60 cm - obloga: gipskartonske ploče tip A - 2x12,5 mm jednostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: nema - zvučna izolacija: neodređena - obrada površine: K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 15 | 0 | 0
7.29. | Obloge zidova i stijena gipskartonskim pločama. Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka samostojeća konstrukcija, jednostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike obloge : - debljina obloge: ~10,0 cm - vatrootpornost : nema zahtjeva - nosivi profil: CW 75. - obloga: gipskartonske ploče tip H2 - 2x12,5 mm jednostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija: neodređena - obrada površine: K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 35 | 0 | 0
7.30. | Obloge zidova i stijena gipskartonskim pločama. Tipski sistem stijena renomiranog proizvođača. Jednostruka samostojeća konstrukcija, jednostrana dvoslojna obloga. Rad na visini do 3,50 m Karakteristike obloge : - debljina obloge: ~9,0 cm - vatrootpornost : 90 minuta - nosivi profil: CW 50. - obloga: gipskartonske ploče tip: masivna ploča DF - 2x20 mm jednostrano, reakcije na požar A2-s1, d0. - ispuna: mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm. - zvučna izolacija: neodređena - obrada površine: K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 254 | 0 | 0
7.31. | Univerzalni nosač za jednostrane terete u GK stijeni. Nosač iz višeslojne ukočene ploče, skriven je u stijeni i povezan s potkonstukcijom. Tipski sistem stijena renomiranih proizvođača. Uključivo izradu radioničke dokumentacije, dobavu,izradu i ugradnju nosača, sav osnovni,pomoćni,spojni i pričvrsni materijal. konstrukcija : ukočena ploča, širine 30 cm, d=23 mm, za osni razmak : max. 62,5 cm Obračun po komadu. | kom | 100 | 0 | 0
7.32. | Izvedba niša u gipskartonskim zidovima za ugradnju raznih ormarića (npr. hidrantski ormarići, razvodni ormarići, ormarići za medicinske plinove i sl.). Bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L-profila. Materijal istovjetan okolnom zidu u koji se niša ugrađuje. Obračun po kom izvedene niše. | kom | 16 | 0 | 0
7.33. | Obloge vanjskih čeličnih stupova, greda i linijskih nosača vlaknastocementim pločama na 3. i 4. katu. Tipski sistem stijena renomiranih proizvođača. Jednostrana dvoslojna obloga Rad na visini do 3,50 m. Karakteristike obloge : - debljina obloge : 3,0 cm - vatrootpornost : nema - nosivi profil : nema - spajanje ploča vrši se čeličnim klamicama na čelnim stranama s razmakom od maksimalno 100 mm - obloga : trake iz gk ploča 2x15 mm - ispuna : nema - zvučna izolacija : neodređena - obrada površine : K2 standardna Obračun po jednostranoj površini kompletno dovršene obloge. | m2 | 625 | 0 | 0
7.34. | Dobava, prijevoz i ugradnja OSB ploča d=18 mm kao podloge za postavu mineralne vune na donjem vanjskom dijelu zida 3.kata. U cijenu uračunata sva potrebna spojna sredstva. | m2 | 78 | 0 | 0
7.35. | Dobava, prijevoz i ugradnja OSB ploča d=18 mm. Ploče se postavljaju s unutarnje strane mineralne vune na fasadi 4. kata. Na OSB ploče lijepe se ploče gipskartona. Obračun po m2 ugrađenih ploča. U cijenu uračunata sva potrebna spojna sredstva. | m2 | 668 | 0 | 0
7.36. | Dobava, prijevoz i ugradnja OSB ploča d=22 mm. Ploče se postavljaju s unutarnje strane fasadnih sendvič panela za prihvat hidroizolacije na fasadi. S unutarnje strane pričvrščuje se hidroizolacije, s vanjske sendvič paneli. Ploče se pričvršćuju se na čeličnu konstrukciju. Obračun po m2 ugrađenih ploča. U cijenu uračunata sva potrebna spojna sredstva. | m2 | 74 | 0 | 0
7.37. | Dobava, prijevoz i ugradnja OSB ploča d=22 mm. Ploče se postavljaju na mjestima dilatacija. S obje strane ploča pričvršćuje se toplinska izolacija između novih prostora i postojećih prostora. Obračun po m2 ugrađenih ploča. U cijenu uračunata sva potrebna spojna sredstva. | m2 | 31 | 0 | 0
7.38. | Dobava, prijevoz i ugradnja OSB ploča d=22 mm. Ploče se postavljaju na mjestima opšava ravnog neprohodnog krova. Na ploče se pričvršćuje toplinska izolacija. Ploče se pričvršćuju na čeličnu konstrukciju.Obračun po m2 ugrađenih ploča. U cijenu uračunata sva potrebna spojna sredstva. | m2 | 524 | 0 | 0
7.39. | Dobava, prijevoz i ugradnja OSB ploča d=18 mm. Ploče se postavljaju na mjestima opšava postojećeg vijenca na trećem katu. Na ploče se pričvršćuje limeni opšav i žlijeb za odvodnju oborinske vode s fasade. Ploče se pričvršćuju na postojeći ab vijenac i novu ab ploču trećeg kata s potrebnim spojnim sredstvima. Obračun po m2 ugrađenih ploča. U cijenu uračunata sva potrebna spojna sredstva. | m2 | 246 | 0 | 0
7. | GISPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 8_PODP
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
8.1. | Dobava i postava homogene elastične podne obloge u trakama širine 200 cm, trajno antistatična. Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim disperzijskim ljepilom prema preporuci proizvodaca. Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva. Sve spojeve rola zavariti specijalnom elektrodom prema preporuci proizvođača podne obloge. Završna obloga panela mora imati slijedeća minimalna svojstva:
- klasa otpornosti na požar: Bfl-s1 prema EN13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102 ili jednakovrijedno
- emisija VOC prema ISO16000-6 ili jednakovrijedno: ≤ 10 μg/m³ (nakon 28 dana)
- emisija cestica u zraku prema ISO14644-1: ISO klasa 4 ili jednakovrijedno
- klasa otpornosti na požar: Bfl-s1 prema EN13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102 ili jednakovrijedno
- vrsta podne obloge EN 649: homogena ili jednakovrijedno
- debljina EN 428 : 2,0 mm ili jednakovrijedno
- debljina trošivog sloja EN 429: 2,0 mm ili jednakovrijedno
- širina role : 200 cm
- protukliznost prema BGR 181: R9
- ukupna masa, EN 430: 2800 g/m2 ili jednakovrijedno
- otpornost na svjetlo: ≥7
- zaostalo utusnuće, EN 433: 0,02mm ili jednakovrijedno
- toplinski otpor, EN 12667 : 0,01 m²K/W ili jednakovrijedno
- otpornost na habanje EN 685: 34/43 ili jednakovrijedno
- površinska zaštita : PU Sheild (easy care)
- iznimna otpornost na kemikalije
- ne podrzava razmnozavanje bakterija
- trajno antistatična
- certifikat: CE, atest vatrootpornosti
- omogucava laku reparaciju u slucaju potrebe
- boja i uzorak po izboru projektanta/voditelja projekta
Uključivo dobavu i izradu izravnavajućeg sloja na već suhi, očišćeni i predmazom obrađeni estrih. Dopuštene granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 ili jednakovrijedno mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm.
| Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala, garanciju 5 godina na rad i ugrađeni materijal Obračun po m2 stvarno izvedenog poda, bez obzira na veličinu prostorija | m2 | 1250 | 0 | 0
8.2. | Dobava i postava tipske zidne kutne letvice (holkera). Sokl se sastoji od specijalnog tvrdog 25/25 podloška na koji se kontaktnim ljepilom polaže podna obloga iz prethodne stavke sa poda na zid. Visina sokla na zidu je 10 cm. U cijenu iskazati dobavu, postavu, otpad pri ukrojavanju te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja. Uključivo sav alat i pomoćni materijal.Vrstu i boju trake izabire projektant po uzorcima koje mu predlaže izvoditelj radova.Način polaganja određuje projektant/voditelj projekta za svaku prostoriju posebno. Uključivo dobavu, transport, pripremu i polaganje trake, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala, garanciju 5 godina na rad i ugrađeni materijal. Obračun po m1 stvarno položene trake, bez obzira na veličinu prostorija. | m' | 1180 | 0 | 0
8.3. | Na postojeće limene stepenice dobava i postava homogene elastične podne obloge od vinila u trakama širine 200 cm, trajno antistatične . Podna obloga mora imati ekstremnu otpornostna habanje. Podna obloga se cijelom površinom lijepi adekvatnimljepilom prema preporuci proizvodaca. Podloga mora biti glatka, čista, suha I odmašćena. Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva. Sve spojeve rola zavariti specijalnom elektrodom prema preporuci proizvođača podne obloge. Završna obloga panela mora imati slijedeća minimalna svojstva: - klasa otpornosti na požar: Bfl-s1 prema EN13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102 ili jednakovrijedno - emisija VOC prema ISO16000-6: ≤ 10 μg/m³ (nakon 28 dana) ili jednakovrijedno - emisija cestica u zraku prema ISO14644-1: ISO klasa 4 ili jednakovrijedno - klasa otpornosti na požar: Bfl-s1 prema EN13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102 ili jednakovrijedno - vrsta podne obloge EN 649: homogena ili jednakovrijedno - debljina EN 428 : 2,0 mm ili jednakovrijedno - debljina trošivog sloja EN 429: 2,0 mm ili jednakovrijedno - širina role : 200 cm - protukliznost prema BGR 181: R9 - ukupna masa, EN 430: 2800 g/m2 ili jednakovrijedno
_otpornost na svjetlo: ≥7 - zaostalo utusnuće, EN 433: 0,02mm ili jednakovrijedno - toplinski otpor, EN 12667 : 0,01 m²K/W ili jednakovrijedno - otpornost na habanje EN 685: 34/43 ili jednakovrijedno - površinska zaštita : PU Sheild (easy care) ili jednakovrijedno - iznimna otpornost na kemikalije - ne podrzava razmnozavanje bakterija - trajno antistatična - certifikat: CE, atest vatrootpornosti - omogucava laku reparaciju u slucaju potrebe - boja i uzorak po izboru projektanta/voditelja projekta
Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja, Na unutarnji kut gazišta i čela položiti vinil pod kutem od 90°, iz 2 dijela, i spoj silikonirati u boju poda. Na vanjski kut gazišta i čela ugrađuje se tipski aluminijski gazišni profil tip kao KUEGELE 109 21.
8.3.1. | Gazišta širine 30 cm | m' | 25 | 0 | 0
8.3.2. | Čela visine 16,09 cm | m' | 27.5 | 0 | 0
8.3.3. | Podesti | m2 | 3.3 | 0 | 0
8.3.4. | Cik cak sokl visine 10cm | m' | 14.4 | 0 | 0
8.4. | Dobava i ugradnja tartana. Pod se oblaže oblogom od tartana na mjestima postave strojarske obloge i pristupnih prostora te na loggiama 4.kata. Polaže se na novu AB ploču ili postojeće slojeve krova trećeg/četvrtog kata. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport s utovarom i istovarom, pripremu i ugradnju materijala, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2 postavljene podloge. | m2 | 212 | 0 | 0
8.5 | Dobava i ugradnja podnog protuprašnog premaza u tehničke prostore na 3. katu. Dobava i ugradnja dvoslojnog podnog premaza na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola u vodenoj disperziji, bez otapala i bez mirisa. U cijeni je uključena priprema podloge, čišćenje i usisavanje te odvoz na deponiju unutar gradilišta. Izvedba poda: - temeljni premaz (PRIMER) radi penetracije u podlogu i bolje prionljivosti, proizvod kao npr. Sikafloor 2540 W + 5% vode ili jednakovrijedno. - nakon djelomičnog sušenja primera, nanosi se 1 slojni epoksidni tankoslojni premaz. Učvršćenje površine, protuprašnost Klasa gorivosti, klasa B (fl) s1 Opterećenje: za teška opterećenja. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport s utovarom i istovarom, pripremu i ugradnju materijala, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2 poda. | m2 | 41 | 0 | 0
8. | PODOPOLAGAĆKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 9_KER
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
9. | KERAMIČARSKI RADOVI
9.1. | Opločenje poda pločicama iz granitne keramike, u specijalnom ljepilu, renomiranog proizvođača. ~ pretprostor 3. i 4. kat Pločice iz granitne keramike, prema HRN EN 14411; grupa Blb; protuklizne R10, polusjajne (satinato); otpornost prema habanju PEI 5, upijanje vode Ib ili jednakovrijedno. Odgovarajuća masa za izravnanje debljine do 1,00 cm. Položeno u propisano specijalno ljepilo po uputstvu proizvođača, na cementni estrih i masu za izravnanje. Fugirano specijalnom masom u boji po izboru projektanta/voditelja projekta, minimalna širina fuga. Vrsta, veličina i boja pločica, kao i način postavljanja po izboru projektanta/voditelj projekta. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala sa svim utovarima, istovarima, prenosima i prijevozima, pravilno izrezivanje i kitanje oko otvora, prodora, uglova i sl, sva potrebna kitanja, brtvljenja i sl, te sve ostalo potrebno za kompletnu izvedbu do potpune gotovosti. Obračun po m2 izvedenog opločenja, bez obzira na veličinu prostorija. | m2 | 38 | 0 | 0
9.2. | Sokl iz pločica od granitne keramike položenih na zid u specijalnom ljepilu.(odgovarajuće pločicama iz st. 9.1.) Pločice koje u svemu odgovaraju podnim pločicama iz st. 8.1. Fazonske pločice iz granitne keramike. Položeno u propisano specijalno ljepilo, po uputstvu proizvođača, na žbuku ili gipskarton. Fugirano specijalnom masom u boji po izboru projektanta/voditelj projekta. Spoj poda i zidnih pločica kitan. Vrsta, dimenzije i boja pločica, koje čine komplet s podnim opločenjem, kao i način postavljanja po izboru projektanta/voditelja projekta. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala sa svim utovarima, istovarima, prenosima i prijevozima. Obračun po m' sokla, bez obzira na veličinu prostorija. Visina sokla 10 cm . | m' | 22 | 0 | 0
9.3. | Opločenje podova keramičkim pločicama, u specijalnom ljepilu. Retificirane (laserski rezane) pločice čistih jednolikih boja renomiranog proizvođača. Glazirane pločice, prema HRN EN 14411, grupa BIa, protuklizne R10 A+B, otpornost prema habanju PEI 4 ili jednakovrijedno. Položeno u specijalno elastično vodonepropusno ljepilo prema uputi proizvođača keramike. Odgovarajuća masa za izravnanje debljine do 1,00 cm. Fugirano specijalnom vodonepropusnom masom u boji po izboru. Postavljanje reška na rešku sa sljubnicama najmanje moguće širine. Uključivo pripasivanje podnog sifona (dobava obračunata posebno), pravilno izrezivanje i kitanje oko otvora, prodora, uglova i sl, sva potrebna kitanja, brtvljenja i sl, te sve ostalo potrebno za kompletnu izvedbu do potpune gotovosti. Vrsta, dimenzija i boja pločica po izboru projektanta/voditelja projekta. Pločice čine komplet sa zidnim opločenjem. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala. Obračun po m2 stvarno izvedenog opločenja, bez obzira na veličinu prostorija. | m2 | 158 | 0 | 0
9.4. | Opločenje porobetonskih i GK zidova zidnim keramičkim pločicama, lijepljenjem. Retificirane (laserski rezane) keramičke pločice, čistih jednolikih boja renomiranog proizvođača. Glazirane pločice, prema HRN EN 14411, grupa BIa ili jednakovrijedno. Položeno u specijalno vodonepropusno ljepilo, na novo ožbukani zid ili GK zid. Fugirano specijalnom vodonepropusnom masom u boji po izboru, fuge minimalne veličine obzirom na vrstu zida. Uključivo dobava i ugradba plastičnih križića između pločica na unutarnjoj strani brida, svi fazonski elementi (kutni, završni, rubni, uokolo dovratnika, uokolo sanitarnih elemenata i sl.), pravilno izrezivanje i kitanje oko kada, ventila, slavina i dr. da se izbjegne zacurivanje, te kitanje spoja s podnim pločicama (reška visine cca 5 mm, zabrtvljena trajnoelastičnim kitom). Nakon izvršenog rada očistiti cijelu površinu. Svi slobodni rubovi završeni tipskim profilima. Vrsta, dimenzija i boja pločica po izboru projektanta/voditelja projekta Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala, rad na visi do 3,00 m. Obračun po m2 stvarno izvedenog opločenja, bez obzira na veličinu prostorija i visinu opločenja ~ pločice, kombinacije velikih formata vel. ≥30/60/1,0 cm | m2 | 940 | 0 | 0
9.5. | Sokl iz pločica od keramike položenih na zid u specijalnom ljepilu.(odgovarajuće pločicama iz st. 9.3) Pločice koje u svemu odgovaraju podnim pločicama iz st. 9.3. Fazonske pločice iz porculanske keramike. Položeno u propisano specijalno ljepilo, po uputstvu proizvođača, na žbuku ili gipskarton. Fugirano specijalnom masom u boji po izboru projektanta/voditelja projekta. Spoj poda i zidnih pločica kitan. Vrsta, dimenzije i boja pločica, koje čine komplet s podnim opločenjem, kao i način postavljanja po izboru projektanta/voditelj projekta. Dolaze u prostor Garderoba sestre. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala sa svim utovarima, istovarima, prenosima i prijevozima. Obračun po m1 sokla, bez obzira na veličinu prostorija. Visina sokla 10 cm . | m' | 23 | 0 | 0
9.6. | Opločenje unutarnjih stubišta pločicama iz granitne keramike, u specijalnom ljepilu. Pločice iz granitne keramike, prema HRN EN 14411; grupa BIb; protuklizne R10, polusjajne (satinato); otpornost prema habanju PEI 5, fazonski komadi za gazišta s protuklizno profiliranim rubom ili jednakovrijedno. Odgovarajuća masa za izravnanje debljine do 1,50 cm Pločice gazišta položene u propisano specijalno ljepilo, po uputi proizvođača, na zaglađenu betonsku površinu i masu za izravnanje, u "kadicu" od lima napravljenom specijalno za nagazne plohe koje se učvršćuje u čeličnu konstrukciju stubišta. Pločice čela lijepe se na osb ploče učvršćene u čeličnu konstrukciju stubišta. Fugirano specijalnom masom u boji po izboru projektanta/voditelj projekta. Vrsta, dimenzije i boja pločica, kao i način postavljanja po izboru projektanta/voditelja projekta. Uključeno dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala. Obračun po m1 izvedenog fazonskog opločenja; m2 podnog opločenja.
9.6.1. | Gazišta širine 33 cm | m' | 28 | 0 | 0
9.6.2. | Čela visine 17,23 cm | m' | 30.8 | 0 | 0
9.6.3. | Podesti | m2 | 5.2 | 0 | 0
9.6.4. | Cik cak sokl visine 10cm Sokl odignut od poda cca 5 mm, a reška zapunjena trajnoelastoplastičnim kitom (radi sprečavanja prijenosa zvuka, uključeno u cijenu stavke). | m' | 18 | 0 | 0
9. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 10_SOBSL
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
10. | SOBOSLIKARSKI I LIČILARSKI RADOVI
10.1. | Priprema i bojanje disperzivnom bojom stijena, zidova i stropova. Dolazi na stijene ureda, spremišta, evakuacijskog hodnika, stubišta i sl. Dolazi na: gipskarton, žbuku, porobeton ili beton. Oprašivanje površina. Bojanje disperznom bojom do ujednačenog tona u više boja. Boje bira projektant/voditelj projekta prema uzorcima izrađenim na zidu. Rad na visini do 3,00. Uključivo sve potrebne predradnje, sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala, eventualno potrebne pokretne skele. Obračun po m2 površine, prema Građevinskim normama.
10.1.1. | Zidovi | m2 | 1688 | 0 | 0
10.1.2. | Stropovi | m2 | 680 | 0 | 0
10.2. | Priprema i bojanje zidova specijalnom perivom bojom za prostore s visokim higijenskim zahtjevima i visokom otpornošću na habanje. Boja mora biti neškodljiva za okoliš, visoko otporna na trljanje, pranje vrućom vodom i parom, detergentima i medicinskim dezinfekcijskim sredstvima, dobre otpornosti na habanje i s niskim sadržajem lako hlapivih organskih tvari, te jednostavna za nanošenje. Otpornost na mokru abraziju (razred 1 prema HRN EN 13300 ili jednakovrijedno) Dolazi u satiniranoj izvedbi na stijene radnih medicinskih prostora, bolesničke sobe i komunikacijske prostore. Dolazi na pripremljene i oprašene podloge (gipskarton, žbuku, ytong ili beton). Impregnacija uređene podloge specijalnim sredstvom prema uputi proizvođača boje. Bojanje do ujednačenog tona u više boja. Specijalni završni premaz. Boje bira projektant/voditelj projekta prema uzorcima izrađenim na zidu. Rad na visini do 3,00 m. Uključivo sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala, eventualno potrebne pokretne skele. Obračun po m2 površine, prema Građevinskim normama. | m2 | 1620 | 0 | 0
10.3. | Priprema i bojanje zidova i stropova specijalnom bojom za prostore s visokim higijenskim zahtjevima HIDROEPOXI LAKBOJA - dvokomponentna vodorazrjediva boja izrađena na osnovi epoksidne smole, Boja mora biti neškodljiva za okoliš, visoko otporna na trljanje, pranje vrućom vodom i parom, detergentima i medicinskim dezinfekcijskim sredstvima, dobre otpornosti na habanje i s niskim sadržajem lako hlapivih organskih tvari, te jednostavna za nanošenje. Otpornost na mokru abraziju (razred 1 prema HRN EN 13300 ili jednakovrijedno) Dolazi u sjajnoj i polusjajnoj izvedbi na stijene medicinskih prostora i bolesničkih soba. Čišćenje i otprašivanje površine. Specijalni temeljni premaz - impregnacija u sustavu HIDROEPOXI LAKBOJE ili jednakovrijedno. U svemu prema uputi proizvođača boje. Dolazi na pripremljene i otprašene podloge. Bojanje do ujednačenog tona, u najmanje 2 premaza. Boju bira projektant/voditelj projekta. Rad na visini do 3,00 m. Uključivo sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala, eventualno potrebne pokretne skele. Obračun po m2 površine, prema Građevinskim normama. | m2 | 66 | 0 | 0
10.4. | Izvedba obrade unutarnjih ožbukanih, betonskih, gipskartonskih i sl. zidova, stupova i/ili sl, visokokvalitetnim bojama finalnog izgleda s tzv. "efektom školske ploče" (plohe po kojima se može pisati kredom i/ili sl, oprati ih mokrom spužvom i/ili sl.), u svemu prema zahtjevu i izboru projektant/voditelj projektaa. Uključivo sav rad i materijal u svemu prema uputama i u tehnologiji odabranog proizvođača. Obračun po m2 kompletne izvedbe. | m2 | 12 | 0 | 0
10.5. | Izvedba ukrasnih elemenata i dijelova zidnih i stropnih ploha figurativnim, apstraktnim i/ili sl. oslikavanjem, pomoću šablona. Šablone tipske ili rađene temeljem projektant/voditelj projektaskog rješenja. Izvođenje u svemu prema prethodnom pismenom dogovoru s projektantom/voditeljem projekta (prema zahtjevu i izboru projektanta/voditelja projekta). Uključivo izradu prethodnih skica, pokaznih uzoraka i/ili sl, sav rad i materijal u svemu prema uputama i u tehnologiji odabranog rješenja, proizvođača materijala i sl. Obračun po m2 kompletne izvedbe (gabaritne mjere ukrasnim slikarstvom obuhvaćene plohe). | m2 | 420 | 0 | 0
10.6. | Izvedba ukrasnih elemenata i dijelova zidnih i stropnih ploha figurativnim, apstraktnim i/ili sl. oslikavanjem, pomoću zidnih naljepnica (XXL NALJEPNICE). Tipske zidne naljepnice lijepe se na gotove oličene zidove. Sve naljepnice moraju moći ukloniti sa zida bez oštećenja same naljepnice ili zida. Izvođenje u svemu prema prethodnom pismenom dogovoru s projektantom/voditeljem projekta (prema zahtjevu i izboru projektanta/voditelja projekta). Sav rad i materijal u svemu prema uputama i u tehnologiji odabranog rješenja, proizvođača materijala i sl. Obračun po m2 kompletne izvedbe (gabaritne mjere obrađene zidne plohe). | m2 | 420 | 0 | 0
10.7. | Ličenje unutarnje čelične ograde zapadnog i središnjeg stubišta temeljnim premazom i završnim slojem laka u dva sloja. Boja po izboru projektant/voditelj projekta. Obračun po m'.
10.7.1. | Zapadno stubište | m' | 14 | 0 | 0
10.7.2. | Središnje stubište | m' | 8.5 | 0 | 0
10.8. | Ličenje vidljivih cijevi instalacija tipa hidrantska mreža u prostoru stubišta i sl. koje se ne oblažu knaufom temeljnim premazom i završnim slojem laka u dva sloja. Visina rada do 4 m. Boja po izboru projektant/voditelj projekta. Obračun po m'. | m' | 5 | 0 | 0
10. | SOBOSLIKARSKI I LIČILARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 11_BRAV
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
11. | BRAVARSKI RADOVI
11.1. | Jednokrilna, zaokretna, unutarnja, djelomično ostakljena vrata (unutarnji AL shema 1) Zvučna izolacija: Rw = 44 dB min. Stavka se sastoji od: ~ dovratnik ~ djelomično ostakljeno, zaokretno krilo, vel. ~130/215 cm ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava s 3 ključa, uređaj za samozatvaranje i fiksiranje u otvorenom položaju, kvake sa štitnicima, obostrano. ~ dovratnik i krila iz aluminijskih profila za vrata, zaštićenih termolakiranjem dvokomponentnim poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta/voditelja projekta ~ ostakljenje prozirnim lijepljenim sigurnosnim staklom klase E (lamistal staklo) prozirno dimenzija 100/100 cm ~ krilo u donjem dijelu obostrano zaštićeno od udaraca cijevima iz nehrđajućeg čelika ∅20 mm Vrata se ugrađuju na bolesničke sobe. Ugradnja u GK zid. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. ~ zidarska mjera 130/220 cm | kom | 18 | 0 | 0
11.2. | Jednokrilna, zaokretna, unutarnja, djelomično ostakljena vrata (unutarnji AL shema 2) Zvučna izolacija. Rw = 44 dB min. Stavka se sastoji od: ~ dovratnik ~ djelomično ostakljeno, zaokretno krilo, vel. ~90/215 cm ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava s 3 ključa, kvake s odvojenim rozetama, obostrano. ~ dovratnik i krila iz aluminijskih profila za vrata, zaštićenih termolakiranjem dvokomponentnim poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta/voditelja projekta ~ djelomično ostakljenje sigurnosnim lamistal staklom 4+4 mm klase E, satinirano dimenzija 26/200 cm Vrata se ugrađuju na prostor kapelice. Ugradnja u GK zid. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. ~ zidarska mjera 100/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.3. | Unutarnja djelomično ostakljena ostakljena stijena s dvokrilnim zaokretnim vratima i fiksno ostakljenim gornjim poljem. (unutarnji AL shema 3) Zvučna izolacija: Rw = 44 dB min. Stavka se sastoji od: ~ dovratnik/okvir stijene ~ 2 djelomično ostakljena, zaokretna krila, vel.93/215 cm ~ 1 fiksno ostakljeno gornje polje, vel. ~200/55 cm ~ sav okov zaokretnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje ~ kvake s odvojenim rozetama, obostrano ~ dovratnik i krila iz aluminijskih profila za vrata, zaštićenih termolakiranjem dvokomponentnim poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta/voditelja projekta ~ ostakljenje sigurnosnim lamistal staklom 4+4 mm klase E, prozirno, na vratima dimenzija 100/100 cm Vrata se ugrađuju na prostor dnevnog boravka i škole. Ugradnja u GK zid. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. ~ zidarska mjera 200/270 cm | kom | 2 | 0 | 0
11.4. | Unutarnja djelomično ostakljena stijena s dvokrilnim zaokretnim vratima i fiksno ostakljenim gornjim poljem. (unutarnji AL shema 4) Zvučna izolacija: neodređena. Stavka se sastoji od: ~ dovratnik/okvir stijene ~ 2 djelomično ostakljena, zaokretna krila, vel.115/215 cm ~ 1 fiksno ostakljeno gornje polje, vel. ~245/50 cm ~ sav okov zaokretnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje i fiksiranje u otvorenom položaju ~ kvake s odvojenim rozetama, panik letva u smjeru evakuacije ~ dovratnik i krila iz aluminijskih profila za vrata, zaštićenih termolakiranjem dvokomponentnim poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta/voditelja projekta ~ ostakljenje sigurnosnim lamistal staklom 4+4 mm, prozirno, na oba vratna krila dimenzija 100/100 cm Vrata se ugrađuju na prostor hodnika. Ugradnja u GK zid. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. ~ zidarska mjera 245/270 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.5. | Unutarnja djelomično ostakljena dvokrilna zaokretna vrata s automatskim otvaranjem. (unutarnji AL shema 5) Zvučna izolacija: neodređena. Stavka se sastoji od: ~ dovratnik/okvir stijene ~ 2 djelomično ostakljena, zaokretna krila, vel.110/215 cm ~ sav okov glavnog zaokretnog krila za automatsko otvaranje: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje i fiksiranje u otvorenom položaju ~ okov pomoćnog zaokretnog krila za automatsko otvaranje, uređaj za samozatvaranje i fiksiranje u otvorenom položaju ~ kvake s odvojenim rozetama, panik letva u smjeru evakuacije ~ dovratnik i krila iz aluminijskih profila za vrata, zaštićenih termolakiranjem dvokomponentnim poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta/voditelja projekta ~ automatsko otvaranje/zatvaranje oba krila sa senzorima i tipkalima ~ elektroprihvatnik+ interkom ~ magnetni kontakt ~ interlock- elektronički sistem blokade vrata ~ ostakljenje sigurnosnim lamistal staklom 4+4 mm, prozirno, na oba vratna krila dimenzija 40/70 cm Vrata se ugrađuju na prostor hodnika, na granici sa zapadnim propusnikom izolacije. Ugradnja u GK zid i obložni čisti panel. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. ~ zidarska mjera 230/220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.6. | Fiksno dvostruko ostakljenje u GK zidu - jednodjelno. (unutarnji AL shema 6) Zvučna izolacija: Rw = 46 dB. Stavka se sastoji iz: ~ tipskih aluminijskih profila. ~ uključivo tipski opšavni profil za zaštitu klupčice i svih špaleta otvora u istoj obradi; i sve potrebne brtve ~ ostakljenje 2x dvostrukim, prozirnim, sigurnosnim, lameliranim, protupožarnim staklom, karakteristika E 30min, zvučna izolacija Rw =46 dB, debljina 66 mm ~ rolo-zastor unutar ostakljena u međuprostoru s mogućnošću kontrole tj. otvaranja/zatvaranja iz obje prostorije ~ kutija za namot rolo zavjese s otvorom za reviziju. ~ upravljanje rolo zavjesom predviđeno je motorom s dva daljinska upravljača koji se nalaze u dvije susjedne prostorije. Ugradnja u gipskartonski zid deblj. 12,5 cm s dvostrukom oblogom obostrano. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. ~ zidarska mjera 200/110 cm | kom | 3 | 0 | 0
11.7. | Fiksno dvostruko ostakljenje u GK zidu - jednodjelno. (unutarnji AL shema 7) Zvučna izolacija: Rw = 46 dB. Stavka se sastoji iz: ~ tipskih aluminijskih profila. ~ uključivo tipski opšavni profil za zaštitu klupčice i svih špaleta otvora u istoj obradi; i sve potrebne brtve ~ ostakljenje 2x dvostrukim, prozirnim, sigurnosnim, lameliranim, protupožarnim staklom, karakteristika E 30min, zvučna izolacija Rw =46 dB, debljina 66 mm ~ rolo-zastor unutar ostakljena u međuprostoru s mogućnošću kontrole tj. otvaranja/zatvaranja iz obje prostorije ~ kutija za namot rolo zavjese s otvorom za reviziju. ~ upravljanje rolo zavjesom predviđeno je motorom s dva daljinska upravljača koji se nalaze u dvije susjedne prostorije. Ugradnja u gipskartonski zid deblj. 12,5 cm s dvostrukom oblogom obostrano. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke~ zidarska mjera 200/65 cm | kom | 3 | 0 | 0
11.8. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, vanjska, puna vrata (loggie na 4. katu) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 1 ALUMINIJSKA IZVEDBA - profili s prekinutim toplinskim mostom Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 1 punog krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ kvaka za protupožarna vrata s vanjske strane ~ kugla s unutrašnje strane ~ elektroprihvatnik ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u zidani zid od porobetona debljine 20 cm. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 100x220 cm. | kom | 2 | 0 | 0
11.9. | Protupožarna dvokrilna, zaokretna, vanjska, puna vrata. (zapadno stubište 3.kata) EI2-90-C-Sm Protupožarna stavka br. 2 ČELIČNA IZVEDBA Stavka se sastoji iz : ~ slijepi dovratnik ~ dovratnik ~ 2 zaokretna puna krila veličine ~120/210 cm ~ sav okov glavnog i pomoćnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata, zasuni na pomoćnom krilu gore i dolje ~ kvaka za protupožarna vrata s odvojenim rozetama, obostrano ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u ab zid debljine 25 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 255x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.10. | Protupožarna dvokrilna, zaokretna, vanjska, puna vrata (evakuacijski hodnik) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 3 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji iz : ~ slijepi dovratnik ~ dovratnik ~ 2 zaokretna puna krila veličine ~90/210 cm ~ sav okov glavnog i pomoćnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata, zasuni na pomoćnom krilu gore i dolje ~ pritisna "panik" letva na oba krila u smjeru evakuacije s vanjske strane, kvaka u smjeru izlaza na glavnom krilu s unutarnje strane ~ elektroprihvatnik ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u zidani zid od porobetona debljine 15 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 200x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.11. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, vanjska, puna vrata (evakuacijski hodnik) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 4 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji iz : ~ slijepi dovratnik ~ obuhvatnog dovratnika plastificiranog u tonu po RAL karti ~ 1 punog, zaokretnog krila plastificiranog u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ kvaka za protupožarna vrata s vanjske strane ~ kugla s unutrašnje strane ~ elektroprihvatnik ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u zidani zid od porobetona debljine 15 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 120x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.12. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, vanjska, puna vrata (hodnik onkologije) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 5 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji iz : ~ slijepi dovratnik ~ obuhvatnog dovratnika plastificiranog u tonu po RAL karti ~ 1 punog, zaokretnog krila plastificiranog u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ pritisna "panik" letva u smjeru evakuacije s unutarnja strane, kvaka s vanjske strane ~ elektroprihvatnik + interkom ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u zidani zid od porobetona debljine 20 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 120x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.13. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, vanjska, puna vrata (tehnički prostori na 3. katu) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 6 ČELIČNA IZVEDBA Stavka se sastoji iz : ~ slijepi dovratnik ~ obuhvatnog dovratnika od čeličnog toplo pocinčanog lima deb. 2mm, plastificiranog u tonu po RAL karti ~ 1 punog, zaokretnog krila od čeličnog toplo pocinčanog lima deb. 1mm, plastificiranog u tonu po RAL karti ~ ventilacijske rešetke dimenzija prema strojarskom projektu ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ kvaka za protupožarna vrata s odvojenim rozetama iznutra, kugla izvana ~ magnetni kontakt na krilu ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u zidani zid od porobetona debljine 20 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 120x220 cm | kom | 2 | 0 | 0
11.14. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, vanjska, puna vrata (prema istočnom stubištu na 3. katu) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 7 ČELIČNA IZVEDBA Stavka se sastoji iz : ~ slijepi dovratnik ~ obuhvatnog dovratnika od čeličnog toplo pocinčanog lima deb. 2mm, plastificiranog u tonu po RAL karti ~ 1 punog, zaokretnog krila od čeličnog toplo pocinčanog lima deb. 1mm, plastificiranog u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ pritisna "panik" letva na krilu u smjeru evakuacije, kugla u smjeru izlaza ~ elektroprihvatnik ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u postojeći zidani zid debljine 20 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 120x205 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.15. | Protupožarna dvokrilna, zaokretna, unutarnja, djelomično ostakljena vrata (glavna ulazna na 4.katu) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 1 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 2 zaokretna, djelomično ostakljena krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov glavnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ sav okov pomoćnog krila: 3 petlje, automatski zasuni, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ pritisna "panik" letva na oba krila u smjeru evakuacije, kvaka u smjeru ulaza na glavnom krilu ~ elektroprihvatnik+ interkom ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ mogućnost otvaranja od 180 stupnjeva oba krila ~ ostakljenje vatrootpornim sigurnosnim prozirnim staklom dimenzija 90/100 cm na oba krila ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u ab zid debljine 25 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 240x230 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.16. | Protupožarna dvokrilna, zaokretna, unutarnja, djelomično ostakljena vrata s ostakljenim nadsvjetlom (na odjelnom hodniku) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 2 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 2 zaokretna, djelomično ostakljena krila, vel.~ 115/210 cm ~ ostakljenog nadsvjetla, vel. 235/40 cm ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov glavnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ sav okov pomoćnog krila: 3 petlje, automatski zasuni, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ pritisna "panik" letva na oba krila u smjeru evakuacije, kvaka u smjeru ulaza na glavnom krilu ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje ~ ostakljenje vatrootpornim sigurnosnim prozirnim staklom dimenzija 90/90 cm na oba krila Ugradnja u gips-kartonski zid debljine 15 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 250x270 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.17. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, unutarnja, puna vrata (na središnjem stubištu) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 3 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 1 punog krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ PANIK letva za protupožarna vrata u nehrđajućoj izvedbi (u smjeru izlaza) ~ na vratima s kontrolom prolaza, kugla sa strane stubišta ~ elektroprihvatnik ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u gipskartonski zid debljine 15 cm. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 130x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.18. | Protupožarna dvokrilna, zaokretna, unutarnja, djelomično ostakljena vrata (istočni ulaz u propusnik izolacije na 4.katu) s automatskim otvaranjem EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 4 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 2 zaokretna,djelomično ostakljena krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov glavnog krila za automatsko zaokretno otvaranje: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ sav okov pomoćnog krila za automatsko zaokretno otvaranje: 3 petlje, automatski zasuni, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ pritisna "panik" letva na oba krila u smjeru evakuacije, kvaka u smjeru ulaza na glavnom krilu ~ automatsko otvaranje/zatvaranje oba krila sa senzorima i tipkama ~ elektroprihvatnik+interkom ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ interlock- elektronički sistem blokade vrata ~ mogućnost otvaranja od 180 stupnjeva desnog krila
| ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje ~ ostakljenje ona krila vatrootpornim sigurnosnim prozirnim staklom dimenzija 40x70 cm Ugradnja u GK zid i čisti panel debljine 12.5+4 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 230x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.19. | Protupožarna dvokrilna, zaokretna, unutarnja, djelomično ostakljena vrata (glavni ulaz na 3.katu) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 5 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 2 zaokretna, djelomično ostakljena krila, vel.~ 120/220 cm glavno krilo, vel.~ 60/220 cm pomoćno krilo ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov glavnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i okov za fiksiranje u otvorenom položaju ~ sav okov pomoćnog krila: 3 petlje, automatski zasuni, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i okov za fiksiranje u otvorenom položaju ~ pritisna "panik" letva na glavnom krilu u smjeru evakuacije, kvaka u smjeru ulaza na glavnom krilu ~ elektroprihvatnik ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ mogućnost otvaranja od 180 stupnjeva lijevog krila ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje ~ ostakljenje vatrootpornim sigurnosnim prozirnim staklom Ugradnja u ab zid debljine 25 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 200x230 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.20. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, unutarnja, puna vrata (na prostorijama 3.kata kod evakuacijskog hodnika) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 6 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 1 punog krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ kvaka za protupožarna vrata s odvojenim rozetama obostrano ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u gipskartonski zid debljine 15 cm, Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 110x220 cm | kom | 3 | 0 | 0
11.21. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, unutarnja, puna vrata (na prostorijama 3.kata kod evakuacijskog hodnika) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 7 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 1 punog krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ kvaka za protupožarna vrata s odvojenim rozetama obostrano ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u gipskartonski zid debljine 15 cm, Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 120x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.22. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, unutarnja, puna vrata (na prostorijama 3.kata između evakuacijskog hodnika i onkologije) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 8 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 1 punog krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ pritisna "panik" letva u smjeru evakuacije, kugla u smjeru ulaza na glavnom krilu ~ elektroprihvatnik+interkom ~ magnetni kontakt ~ čitač beskontaktnih kartica ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u gipskartonski zid d=15 cm, Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 120x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.23. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, unutarnja, puna vrata (na prostorijama 3.kata kod spoja stare i nove onkologije) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 9 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 1 punog krila ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ kvaka za protupožarna vrata s odvojenim rozetama obostrano ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u postojeći zid debljine 40 cm, Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 120x220 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.24. | Protupožarna jednokrilna, zaokretna, unutarnja, puna vrata (na istočnom stubištu, 3. i 4. kat) EI2-30-C-Sm Protupožarna stavka br. 10 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata i fiksiranje u otvorenom položaju ~ PANIK letva za protupožarna vrata u nehrđajućoj izvedbi (u smjeru izlaza) ~ kvaka za protupožarna vrata s odvojenim rozetama, u smjeru ulaza ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u PP gipskartonski zid debljine 15 cm Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 130x220 cm | kom | 2 | 0 | 0
11.25. | Protupožarna dvokrilna, zaokretna, unutarnja, puna vrata (na prostorijama 3.kata kod onkologije) EI2-90-C Protupožarna stavka br. 11 ALUMINIJSKA IZVEDBA Stavka se sastoji od : ~ slijepog dovratnika ~ dovratnika ~ 1 punog krila 90/215 cm ~ 1 punog krila 60/215 cm ~ profili dovratnika i krila izrađeni su sa završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila ugrađenih preko nosive čelične cijevi obložene protupožarnom izolacijskom oblogom, plastificirani u tonu po RAL karti ~ sav okov glavnog krila: 3 petlje, cilindar brava, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ sav okov pomoćnog krila: 3 petlje, automatski zasuni, uređaj za samozatvaranje za PP vrata ~ kvaka obostrano ~ mogućnost otvaranja od 180 stupnjeva lijevog krila ~ režim otvaranja vrata i kontrolu pristupa uskladiti s projektima vatrodojave, jake i slabe struje Ugradnja u porobetonski zid debljine 15 cm, Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke. Građevinski otvor: 160x220 cm. | kom | 1 | 0 | 0
11. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 12_STOL
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
12. | STOLARSKI RADOVI
12.1. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata s ugrađenom ventilacijskom rešetkom u donjem dijelu krila. (shema 1r) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 ili 15 cm. ~ u donjem dijelu vratnog krila ugrađuje se ventilacijska rešetka, pozicija i veličina prema strojarskom prokjektu. ~ u prostorima TWC, kupaonice... Svijetla mjera vrata: min 80/215 cm Građevinska mjera vrata: 90/220 cm Izrada prema shemi s mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. Ventilacijska rešetka dimenzija prema strojarskom projektu. | kom | 30 | 0 | 0
12.2. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata (shema 2) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm ili 15 cm Svijetla mjera vrata: min 90/215 cm Građevinska mjera vrata: 100/220 cm Izrada prema shemi s mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 17 | 0 | 0
12.3. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata (shema 2e) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm ili 15 cm ~ u prostoru pripreme lijekova i spremišta pripreme lijekova ova vrata imaju elektroprihvatnik, magnetski kontakt i čitač beskontaktnih kartica. Svijetla mjera vrata: min 90/215 cm Građevinska mjera vrata: 100/220 cm Izrada prema shemi s mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 2 | 0 | 0
12.4. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata s ugrađenom ventilacijskom rešetkom u donjem dijelu krila. (shema 2r) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm ili 15 cm. ~ u prostoru medicinski i drugi otpad, nečišto, TWC, spremište-priprema lijekova ~ u donjem dijelu vratnog krila ugrađuje se ventilacijska rešetka, pozicija i veličina prema strojarskom prokjektu. Svijetla mjera vrata: min 90/215 cm Građevinska mjera vrata: 100/220 cm Izrada prema shemi sa mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. Ventilacijska rešetka dimenzija prema strojarskom projektu. | kom | 4 | 0 | 0
12.5. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata (shema 3) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ mogućnost otvaranja krila od 180 stupnjeva ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm ili 15 cm. ~ u prostoru ordinacija, punkcije, ultrazvuk. Svijetla mjera vrata: min 110/215 cm Građevinska mjera vrata: 120/220 cm Izrada prema shemi s mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 3 | 0 | 0
12.6. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata s ugrađenom ventilacijskom rešetkom u donjem dijelu krila. (shema 3r) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm ili 15 cm. ~ u prostoru kupaonica za nepokretne pacijente. Svijetla mjera vrata: min 110/215 cm Građevinska mjera vrata: 120/220 cm Izrada prema shemi s mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. Ventilacijska rešetka dimenzija prema strojarskom projektu. | kom | 1 | 0 | 0
12.7. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata s ugrađenom ventilacijskom rešetkom u donjem dijelu krila. (shema 4r) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm. ~ u donjem dijelu vratnog krila ugrađuje se ventilacijska rešetka, pozicija i veličina prema strojarskom prokjektu. ~ u prostoru sanitarija osoblja 3. kat. Svijetla mjera vrata: min 70/215 cm Građevinska mjera vrata: 80/220 cm Izrada prema shemi sa mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. Ventilacijska rešetka dimenzija prema strojarskom projektu. | kom | 6 | 0 | 0
12.8. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata s nadsvjetlom. (shema 5) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ iznad vrata se nalazi nadvjetlo u širini vrata. ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm ili 15 cm. ~ u prostorijama soba osoblja na onkologiji 3. kat. Svijetla mjera vrata: min 90/215 cm Građevinska mjera vrata+nadsvjetlo: 100/260 cm Izrada prema shemi s mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 7 | 0 | 0
12.9. | Unutarnja, jednokrilna, zaokretna, puna, glatka vrata s nadsvjetlom. (shema 6) ~ čelični dovratnik ~ vratno krilo sendvič panel s MDF oblogom obloženo čeličnim limom ~ sav okov za zaokretno otvaranje, cilindar bravu i tri ključa; kvaka od kvalitetnog materijala i dizajna po izboru projektanta ~ iznad vrata se nalazi nadvjetlo u širini vrata. ~ ugradnja u stijenu iz gipskartona 12,5 cm ili 15 cm. ~ u prostoru odmor osoblja-onkologija. Svijetla mjera vrata: min 90/215 cm Građevinska mjera vrata+nadsvjetlo: 100/260 cm Izrada prema shemi s mjerama uzetim na gradnji i detaljima ovjerenim od projektanta/voditelja projekta. Obračun po komadu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
12.10. | Izrada, doprema na gradilište i montaža rukohvata središnjeg čeličnog stubišta. Rukohvat se iz izrađuje od hrastovine i ugrađuje na već postavljeno središnje čelično stubište. Rukohvat uključivo sa svim spojnim sredstvima i dodatnim dijelovima, brtvljenjima, kitanjima, učvršćenjima, krojenjem i/ili sl, sve isporučeno i montirano. Obračun prema shemi po kompletnoj izvedbi, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | m' | 8 | 0 | 0
12.11. | Izrada, doprema na gradilište, montaža i stolarsko pripasivanje po sistemu suhe ugradnje pregradnih stijena i vrata u sanitarijama i sl, u svemu prema shemama SANITARNIH BLOKOVA (SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6 i SB7). Paneli su od vodootpornih kompakt (HPL) ploča s bijelom jezgrom. Debljina ploča ovisno o proizvođaču cca do 15 mm Vrata su svijetle širine 70 cm. Paneli i vrata tipskim su nožicama (odmaknicama) odignuti od poda cca 15 cm. ~ nadvoji vrata iz metalnih INOX profila ~ kompletan okov vratnih krila s dvije petlje, kvakom s oznakom položaja slobodno - zauzeto i bravicom za zaključavanje s unutarnje strane, a s mogućnošću otključavanja specijalnim ključem s vanjske strane ~ stupići iz INOX cijevi, visine 15 cm, s mogućnošću podešavanja visine, s ukrasnim INOX rozetama, učvršćeni u pod i puni dio stijene. Uzorak i boja po odabiru projektanta/voditelja projekta. Pregradne stijene komplet s vratima, uključivo sa svim spojnim sredstvima i dodatnim dijelovima, brtvljenjima, kitanjima, učvršćenjima, krojenjem i/ili sl, sve isporučeno i montirano. Obračun po kompletnoj izvedbi, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti.
12.11.1. | Pregrada | m2 | 16.2 | 0 | 0
12.11.2. | Vrata 70/205 cm, zaokretna | kom | 9 | 0 | 0
12.12. | Izrada, doprema na gradilište, montaža i stolarsko pripasivanje vrata razvodnih ormara i sl, razne veličine. Stavka se sastoji od jednokrilnih ili dvokrilnih ili trokrilnih vrata pričvršćenih na obložne stijene. Vratno se krilo izvodi od MDF ploča, debljine cca 18 mm, s apliciranim natpisom slova RO za razvodne ormare. Okov je od inoxa, učvršćen na metalne profile na zidu te je pričvršćen direktno na krilo s unutarnje strane. Za otvaranje ugraditi inox kukicu ∅ cca 10 mm, duljine cca 20 mm, pričvršćenu direktno na vratno krilo. Boja kompakt ploča po zahtijevu i izboru projektanta/voditelja projekta. Uključivo sva spojna sredstva, nosive profile, brtvljenja, kitanja, učvršćenja, krojenja i/ili sl, sve isporučeno i montirano. Prije izrade obavezna izmjera na licu mjesta. Obračun po kompletnoj izvedbi, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti.
12.12.1. | Jednokrilna vel. 40/55 | kom | 7 | 0 | 0
12.12.2. | Dvokrilna vel 125/210 | kom | 2 | 0 | 0
12.12.3. | Trokrilna vel 180/210 | kom | 1 | 0 | 0
12.13. | Dobava i ugradnja unutarnjih prozorskih klupčica od iveral ploča na koje je zaprežana laminat ploča (HPL ploča) u dekoru po izboru projektanta/voditelja projekta debljine 2 cm, širine 20 cm, duljine razne. U stavku uračunati L konzole za pričvršćenje na parapetni zid. Obračun po komadu. | m' | 31 | 0 | 0
12. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 13_FAS
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
13. | FASADERSKI RADOVI
13.1. | Dobava i izrada fasadnih sendvič panela na svim mjestima gdje treba zatvoriti fasadu, a nije moguće izvesti etics fasadu ili kontinuiranu fasadu (na svim promjenama visina fasade, kod spojeva novog dijela građevine s postojećim dijelom i sl.) sendvič-paneli su debljine 15 cm, ispunjeni mineralnom vunom, završna obloga je čelik debljine 0,5 mm. Klasa otpornosti na požar A2-s1,d0. Obavezna izmjera na licu mjesta površina koje će se oblagati sendvič-panelima. Sendvič paneli se pričvršćuju za čeličnu konstrukciju i/ili postojeću ab/ zidanu konstrukciju. Uključivo pripremu podloge, dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge, sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu, izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m2. | m2 | 122 | 0 | 0
13.2. | Bojanje fasadnih ploha postojećih zidova na trećem katu i kod loggia na četvrtom katu (zidovi, podgledi, vijenci, monierke, parapeti, krovni prodori i sl.), betonskih, ožbukanih i sl, paropropusnom fasadnom bojom, u tonu i nijansi prema izboru projektanta/voditelja projekta. Obračun po m2 kompletno obrađene površine (razvijeno), uključivo sva potrebna grundiranja, finalne impregnacije i/ili sl, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | m2 | 350 | 0 | 0
13. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 14_ČISTI PR
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
14. | ČISTI PROSTORI
14.1 | Zidni antibakterijski panel za čiste prostore CRWPAN.Debljina panela: 62 mm. Visina panela: do 4000 mm u jednom komadu. Širina panela: 100, 300, 600, 900, 1200 mm. Vrsta lima: pocinčani čelični lim (debljine - 0.8 mm). Premaz lima: 110 μm. Boja: Antibakterijska, slično kao RAL 9010. Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva.Ispuna: mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Materijal okvira: pocinčan profil sa svim potrebnim pričvršćenjem. Panel je vodootporan. Svi spojevi su silikonizirani netoksičnim fungicidnim antibakterijskim silikonom. Boja silikona: RAL 9010. Površina panela je prekrivena zaštitnim filmom. | m2 | 754 | 0 | 0
14.2. | Protupožarni zid koji se sastoji od protupožarnog panela do visine 3,2 m te protupožnarnog knaufa od visine 3,2 m pa do deke (cca 1 m). Debljina PP panela: 82 mm. Debljina PP knaufa: 110 mm. Visina PP panela: 3200 mm u jednom komadu. Visina PP Knaufa: od PP panela pa do deke (cca 1 m). Širina PP panela: 100, 300, 600, 900, 1200 mm. Vrsta lima PP panela: pocinčani čelični lim (debljine - 0.8 mm). Premaz lima PP Panela: 110 μm. Boja PP Panela: Antibakterijska, slično kao RAL 9010. Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva.Ispuna: mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 80 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno) Materijal okvira PP Panela: okvir izrađen od protupožarnog materijala THERMAX SF 750 ili jednakovrijedno. Boja silikona: RAL 9010.Površina panela je prekrivena zaštitnim filmom. EI 60 min. | m2 | 334 | 0 | 0
14.3. | Aluminijski podni profil za panele za čiste prostore. Montaža: Prije postavljanja PVC poda. Dimenzije 58 x 100 mm. | m' | 269 | 0 | 0
14.4. | PVC holkeri za čiste prostore.Spajanje: Vertikalno zid/zid, horizontalno zid/strop.Montaža: Holkeri se učvršćuju za kutni aluminijski profil koji se montira između spoja zid/zid i spoja zid/strop. | m' | 1677 | 0 | 0
14.5. | Jednokrilna puna okretna antibakterijska vrata. Otvaranje: ručno. Materijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mm. Ispuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska, slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: RAL 9010. Montaža: ukupna debljina vrata jednaka je debljini zida. Kugle i panti za vrata: nehrđajuči čelik. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja tlaka u prostoru). Ugradbena dimenzija vrata: 800 х 2200 / 62 mm; Tip: jednokrilna vrata; Svjetli otvor: 680 x 2140 mm. Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva.Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010. Odbojnik za vrata - zidni. Uključivo brava s ključem | kom | 2 | 0 | 0
14.6. | Jednokrilna puna okretna antibakterijska vrata. Otvaranje: ručno. Materijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mmIspuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: RAL 9010. Montaža: ukupna debljina vrata jednaka je debljini zida. Kugle i panti za vrata: nehrđajuči čelik. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja tlaka u prostoru). Ugradbena dimenzija vrata: 900 х 2200 / 62 mm; Tip: jednokrilna vrata; Svjetli otvor: 780 x 2140 mm. Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva.Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010. Odbojnik za vrata - zidni. Uključivo brava s ključem | kom | 8 | 0 | 0
14.7. | Jednokrilna okretna antibakterijska vrata s prozorom. Otvaranje: ručno. Materijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mm. Ispuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska, slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: RAL 9010. Montaža: ukupna debljina vrata jednaka je debljini zida. Kugle i panti za vrata: nehrđajuči čelik. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja tlaka u prostoru). Ugradbena dimenzija vrata: 900 х 2200 / 62 mm Tip: jednokrilna vrata Svjetli otvor: 780 x 2140 mm Prozor za vrata (dvostruko staklo 6+6 mm)dimenzija: 400x700 / 62 mm. Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva.Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010. Odbojnik za vrata - zidni. Uključivo brava s ključem | kom | 7 | 0 | 0
14.8. | Jednokrilna puna okretna antibakterijska vrataOtvaranje: ručnoMaterijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mmIspuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska SANA66SMA, slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: RAL 9010Montaža: ukupna debljina vrata jednaka je debljini zidaKugle i panti za vrata: nehrđajuči čelikSva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja tlaka u prostoru). Ugradbena dimenzija vrata: 1000 х 2200 / 62 mm Tip: jednokrilna vrata Svjetli otvor: 880 x 2140 mm Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010 Odbojnik za vrata - zidni. Uključivo brava s ključem. | kom | 2 | 0 | 0
14.9. | Jednokrilna puna okretna antibakterijska vrata. Otvaranje: ručno. Materijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mm. Ispuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: RAL 9010. Montaža: ukupna debljina vrata jednaka je debljini zida. Kugle i panti za vrata: nehrđajuči čelik. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja tlaka u prostoru). Ugradbena dimenzija vrata: 1000 х 2200 / 62 mm Tip: jednokrilna vrata Svjetli otvor: 880 x 2140 mm Prozor za vrata (dvostruko staklo 6+6 mm)dimenzija: 400x700 / 62 mm. Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010 Odbojnik za vrata - zidni. Uključivo brava s ključem | kom | 3 | 0 | 0
14.10. | Jednokrilna puna okretna antibakterijska vrata. Otvaranje: ručno. Materijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mm. Ispuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska, slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: RAL 9010. Montaža: ukupna debljina vrata jednaka je debljini zida. Kugle i panti za vrata: nehrđajuči čelik. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja tlaka u prostoru). Ugradbena dimenzija vrata: 1200 х 2200 / 62 mm Tip: jednokrilna vrata Svjetli otvor: 1080 x 2140 mm Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva.Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010 Odbojnik za vrata - zidni. Uključivo brava s ključem | kom | 1 | 0 | 0
14.11. | Dvokrilna okretna antibakterijska vrata s prozorom. Otvaranje: automatsko. Materijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mm. Ispuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska, slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: RAL 9010. Montaža: ukupna debljina vrata jednaka je debljini zida. Kugle i panti za vrata: nehrđajuči čelik. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prestrujavanje zraka ispod vrata ( radi održavanja tlaka u prostoru). Ugradbena dimenzija vrata: 2300 х 2200 / 62 mm. Tip: dvokrilna simetrična vrata. Svjetli otvor: 2180 x 2140 mm. Prozor za vrata (dvostruko staklo 6+6 mm)dimenzija: 400x700 / 62 mm. Mehanizam za automatsko otvaranje / zatvaranje sa senzorima i tipkalima. Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010 | kom | 3 | 0 | 0
14.12. | Automatska jednokrilna antibakterijska klizna vrata s prozorom. Otvaranje: automatski klizni sustav. Materijal krila vrata: aluminij, debljine 1.0 mm. Ispuna: Standardno aluminijsko saće, na zahtjev mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno). Boja krila vrata: Antibakterijska, slično kao RAL 9010. Boja dovratnika: Eloksirani aluminij. Automatska kontrola: električni pogoni za automatsko otvaranje vrata, upravljačka ploča. Materijal vodilice: nehrđajući čelik. Tipkalo: Bezkontaktni aktivator. Ugradbena dimenzija vrata: 1200 х 2200 / 62 mm. Tip: jednokrilna, polu staklena vrata. Svjetli otvor: 1120 x 2160 mm. Dodatak za polu staklena vrata. Dodatak za antibakterijska vrata.Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva. Premaz lima: 110 μm. Boja krila vrata: slično kao RAL 9010. INTERLOCK - elektronički sistem blokade vrata. Semafori su ugrađeni s obje strane u dovratnik vrata. Komponente za vrata: * 2 kom. - semafor s crvenom i zelenom lampicom, SOS prekidačem i zvučnom signalizacijom (alarm) * 1 kom. - elektromagnetska blokada * 1 kom. - senzor za status vrata ZA POVEZIVANJE NA POSTOJEĆI BMS SUSTAV. POVEZIVANJE JE OBVEZA INVESTITORA. | kom | 12 | 0 | 0
14.13. | Stropni antibakterijski paneli za čiste prostore Tip: prohodni Debljina panela: 62 mm Dužina panela: 2.400 mm Širina panela: 1.200 mm Vrsta lima: pocinčani čelični lim (debljine - 0.8 mm) Premaz lima: 110 μm Boja: Antibakterijska,, slično kao RAL 9010. Specijalni antibakterijski zaštitni sloj sadrži ione srebra koji kontroliraju i zaustavljaju razvoj bakterija, gljivica i pljesni i na taj način osiguravaju antibakterijska svojstva.Ispuna: mineralna vuna (gustoće 100 kg / m³, debljina 60/80 mm, klasa A1 negorivosti prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno) Materijal okvira: pocinčan profil sa svim potrebnim pričvršćenjem Opterećenje: 200 kg/m² (za prohodni panel 62 mm)Panel je vodootporan. Svi spojevi su silikonizirani netoksičnim fungicidnim antibakterijskim silikonom. Boja silikona: RAL 9010 Uključeni su elementi ovjesa zajedno sa svim potrebnim priborom. U cijenu uključeni izrezi za distributere zraka i rasvjetu (približna dimenzija 60x60 cm, 44 komada). | m2 | 336 | 0 | 0
14.14. | Prozor za čiste prostore. Debljina prozora: 62mm. Staklo: dvostruko 6 х 6 mm. Okvir prozora: aluminijski profil sa silika gelom koji upija vlagu kako bi se izbjegla pojava kondenzacije u prostoru između dva stakla.Boja okvira: RAL 9010 Montaža: ukupna debljina prozora jednaka je debljini zida.
14.14.1. | Dimenzija: 900 x 1600 mm / 62 | kom | 16 | 0 | 0
14.14.2. | Dimenzija: 800 x 1600 mm / 62 | kom | 8 | 0 | 0
14.14.3. | Dimenzija: 700 x 1600 mm / 62 | kom | 6 | 0 | 0
14.14.4. | Dimenzija: 1600 x 1600 mm / 62 | kom | 2 | 0 | 0
14.15 | Ugradna stropna LED svjetiljka. Dimenzija: 660 x 660 mm. Zaštita: IP 65. Boja: 4000К. Snaga: 42,5W. Servis: s gornje strane. .
14.15.1. | Standardna | kom | 35 | 0 | 0
14.15.2. | S baterijom - PANIC | kom | 9 | 0 | 0
14.16. | Dobava i izvedba PVC podne obloge, uključivo i masa za izravnavanje. Uz pod se predviđa i izrada holkera zajedno s oblogom (spojnih elementa između poda i zida) radijusa 5-7 cm. Debljina 2 mm. Namjenjena za higijenski zahtjevne prostore. PVC podloga je postojana na kemijske agense, lagana za održavanje. Može se prati vodom i uz pomoć visokotlačnih aparata za pranje, blagim otopinama deterđenta u vodi i dezinficirati standardnim sredstvima. Podloga je zdrava, čvrsta, čista, suha i otprašena. | m2 | 336 | 0 | 0
14.17. | Laminarna kabina za sterilne jedinice
Laminarna kabina dimenzija 2000 x 1400 mm - Klasa A
• klasa HEPA filtera u radnom prostoru: H14 – 99,995% (EN 1822 ili jednakovrijedan) • zamjena HEPA filtra: s čiste strane laminarne kabine (iz radnog prostora) • perforirane ploče za zaštitu HEPA filtra, s čiste strane laminarne kabine (iz radnog prostora)
Električne instalacije
• svi električni instalacijski elementi nalaze se unutar laminarne kabine • kabel za napajanje električnom energijom izvlači se na vrhu kabine • napajanje: U =3~400 V / N / PE 50 Hz • maksimalna snaga: Pmax = 5 kW
Upravljanje laminarnom kabinom
• upravljanje kabine vrši se sa upravljačkog ekrana osjetljivog na dodir ugrađenog u zid pored kabine ili na cijev noge • jezici na upravljačkom panelu: Hrvatski, Engleski, Njemački, Ruski, Talijanski i Francuski • automatska kontrola zapunjenosti filtera i kvara na sistemu
Način rada
• radni mod: laminarno vertikalno strujanje: v = 0,45 m/s • stand by mod: v= 0,25 m/s • brzina strujanja mikroprocesorski kontrolirana
Alarmi
• senzor zapunjenosti HEPA filtera • automatska kontrola filtera i kvarovi uređaja (vizualna i zvučna signalizacija) • dodatna vizualna kontrola filtera (analogni diferencialni manometar Magnehelic za HEPA filtere H14 0-500 Pa ili jednakovrijedno • dodatna vizualna kontrola filtera (analogni diferencialni manometar Magnehelic za prefilteri G4 0-250 Pa ili jednakovrijedno • brojač sati rada uređaja • mogućnost automatskog ukl/iskl. UV lampi, kroz određeni vremenski razmak
Rasvjeta
• ugrađena LED rasvjeta u stropu laminarne kabine
• jačina 500 Lux-a na radnoj visini
Dokumentacija
• električne sheme • upute za održavanje i upravljanje • popis ugrađene opreme i rezervnih dijelova • validacijski protokol - SAT (IQ,OQ)
Validacija i validacijsko izviješće
• provjera i podešavanje radnih postavki kabineta, ukoliko su isti izvan postavljenih granica • mjerenje brzine vertikalnog strujanja zraka u radnom prostoru uređaja, sve prema standardu HR EN 12469:2002 (downflow velocity test) ili jednakovrijednom • DOP test propuštanja radnog (supply/downflow) HEPA filtera sve prema standardu HR EN 12469:2002 ili jednakovrijednom • mjerenje broja čestica u radnom području kabineta i klasifikacija prema EU GMP standardu (14644-1) ili jednakovrijednom • dimni test vizualizacije strujanja zraka u radnom području kabineta, prema standardu NSF49-2007 ili jednakovrijedan • zahtjev na izvođača validacije sigurnosnih kabineta: - validator sigurnosnih kabineta mora posjedovati bar jedan međunarodni certifikat za validatora (ICEB, Cleanroom testing and certification bord-International ili jednakovrijedan)
Po završetku validacije, izvođač je dužan podnijeti izvješće o mjerenju na hrvatskom ili engleskom jeziku koje mora obavezno sadržavati: - protokol validacije s metodologijom u skladu s HR EN 12469, HR ISO 14644-3 i HR ISO 14644-1 ili jednakovrijednima - originalne ispise brojača čestica - certifikate kalibracije korištene opreme Certifikati za ugrađeni materijal i opremu.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 6 | 0 | 0
14. | ČISTI PROSTORI UKUPNO |  |  |  | 0

## 15_EL INST
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
15. | ELEKTROINSTALACIJE
15.1. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg glavnog razvodnog ormara GR-DO/M sastavljenog od 3 distributivna polja.
Dimenzije razdjelnika: (800+800+600) x 2000 x 400 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP55
| Tip kao ArTu K, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
N1 - PRIKLJUČNO MJERNO POLJE
| tropolno podnožje 2NP2 III sa osiguračima 160A | kom | 4
| odvodnik prenapona TIP 1+2, 3P+NPE | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 125A 3P | kom | 1
| strujni mjerni transformator 400/5A | kom | 3
| rastalni osigurač EZ 25/6A | kom | 1
| MTK uređaj za prebacivanje tarife | kom | 1
| kompaktni prekidač 400A 3P sa elektroničkom zaštitnom jednicom i isklopnim okidačem 24V | kom | 1
N2 - DISTRIBUTIVNO POLJE
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 16A 3P | kom | 1
| strujni mjerni transformator 400/5A | kom | 1
| kompaktni prekidač 160A 3P sa elektroničkom zaštitnom jednicom | kom | 1
| digitalni multimetar | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 35A 3P | kom | 7
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 50A 3P | kom | 2
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 63A 3P | kom | 4
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 160A 3P | kom | 1
N3 - DISTRIBUTIVNO POLJE
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 35A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 200A 3P | kom | 2
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.2. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg glavnog razvodnog ormara GR-DO/SN sastavljenog od 2 distributivna polja.
Dimenzije razdjelnika: (800 + 600) x 2000 x 300 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP55
| Tip kao ArTu K, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
N1 - DISTRIBUTIVNO POLJE
| tropolno podnožje 2NP2 III sa osiguračima 200 A | kom | 1
| sustav od dva prekidača 250A, 3P sa elektromotornim pogonom za automatsku izmjenu izvora napajanja u međusobnoj mehaničkoj i električnoj blokadi (elektronsko upravljanje) | kom | 1
| rastavna sklopka za ručnu izmjenu izvora napajanja 250A, 3P, 1-0-2 | kom | 1
| strujni mjerni transformator 250/5A | kom | 4
| digitalni multimetar | kom | 1
| odvodnik prenapona TIP 1+2, 3P+NPE | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 160A 3P | kom | 1
N2 - DISTRIBUTIVNO POLJE
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 200A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 63A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 35A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 25A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.3. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg glavnog razvodnog ormara GR-DO/A sastavljenog od 2 distributivna polja.
Dimenzije razdjelnika: 800 x 2000 x 400 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP55
| Tip kao ArTu K, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
N1 - DISTRIBUTIVNO POLJE
| kompaktni prekidač 250A 3P sa elektroničkom zaštitnom jednicom i isklopnim okidačem 24V | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 100A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 50A 3P | kom | 6
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 35A 3P | kom | 7
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 16A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 16A 1P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03A 1P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03A 4P | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.4. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnika za kompenzaciju jalove energije R-Q. Dimenzije razdjelnika:600x2000x400 mm šxvxd. Predviđa se automatski uređaj za kompenzaciju jalove energije snage 100 kVAr za povišeni napon baterija (440/480V, uz omjer 15%<Gh/Sn<25%) sa stupnjevitom regulacijom (3x25kVAr + 2x12.5kVAr) i kompletnom pripadnom automatikom. Uređaj za kompenzaciju jalove energije komplet sa svom pripadnom automatikom (upravljanjem), ispitivanjem, puštanjem u rad, te svim potrebnim do potpunog funkcioniranja stavke tip kao APCQ, ABB ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.5. | Dobava, montaža i spajanje zidnog razdjelnika R-UPS.
Dimenzije razdjelnika: 600 x 600 x 195 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
| Tip kao ArTu L, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| rastavna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| rastavna sklopka 63A, 4P, 0-1 | kom | 1
| rastavna sklopka 50A, 2P, 1-0-2 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 35A 1P | kom | 3
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 25A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 3
| automatski prekidač 10kA, C25A, 1P | kom | 2
| automatski prekidač 10kA, C16A, 1P | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.6. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradbenog razdjelnika R-S1.
Prije dobave i ugradnje obavezno konzultirati projektanta arhitekture vezano za izgled i dispoziciju ugradnje razdjelnika
Dimenzije razdjelnika: 385 x 510 x 120 mm šxvxd / ugrađuju se dva identična razdjelnika jedan pored drugog (za svaku sekciju napajanja poseban razdjelnik)
Stupanj mehaničke zaštite: IP41
| Tip kao Mistral 41W, ABB ili jednakovrijedno | kom | 2
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 8
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 4
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 6
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 4
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.7. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradbenog razdjelnika R-S2.
Prije dobave i ugradnje obavezno konzultirati projektanta arhitekture vezano za izgled i dispoziciju ugradnje razdjelnika
Dimenzije razdjelnika: 385 x 510 x 120 mm šxvxd / ugrađuju se dva identična razdjelnika jedan pored drugog (za svaku sekciju napajanja poseban razdjelnik)
Stupanj mehaničke zaštite: IP41
| Tip kao Mistral 41W, ABB ili jednakovrijedno | kom | 2
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 8
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 4
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 6
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 4
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.8. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradbenog razdjelnika R-S3.
Prije dobave i ugradnje obavezno konzultirati projektanta arhitekture vezano za izgled i dispoziciju ugradnje razdjelnika
Dimenzije razdjelnika: 385 x 510 x 120 mm šxvxd / ugrađuju se dva identična razdjelnika jedan pored drugog (za svaku sekciju napajanja poseban razdjelnik)
Stupanj mehaničke zaštite: IP41
| Tip kao Mistral 41W, ABB ili jednakovrijedno | kom | 2
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 7
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 2
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 4
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 6
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 4
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.9. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradbenog razdjelnika R-S4.
Prije dobave i ugradnje obavezno konzultirati projektanta arhitekture vezano za izgled i dispoziciju ugradnje razdjelnika
Dimenzije razdjelnika: 385 x 510 x 120 mm šxvxd / ugrađuju se dva identična razdjelnika jedan pored drugog (za svaku sekciju napajanja poseban razdjelnik)
Stupanj mehaničke zaštite: IP41
| Tip kao Mistral 41W, ABB ili jednakovrijedno | kom | 2
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 8
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 3
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 5
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 4
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.10. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradbenog razdjelnika R-S5.
Prije dobave i ugradnje obavezno konzultirati projektanta arhitekture vezano za izgled i dispoziciju ugradnje razdjelnika
Dimenzije razdjelnika: 385 x 510 x 120 mm šxvxd / ugrađuju se dva identična razdjelnika jedan pored drugog (za svaku sekciju napajanja poseban razdjelnik)
Stupanj mehaničke zaštite: IP41
| Tip kao Mistral 41W, ABB ili jednakovrijedno | kom | 2
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 6
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 2
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 3
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 3
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.11. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradbenog razdjelnika R-S6.
Prije dobave i ugradnje obavezno konzultirati projektanta arhitekture vezano za izgled i dispoziciju ugradnje razdjelnika
Dimenzije razdjelnika: 385 x 510 x 120 mm šxvxd / ugrađuju se dva identična razdjelnika jedan pored drugog (za svaku sekciju napajanja poseban razdjelnik)
Stupanj mehaničke zaštite: IP41
| Tip kao Mistral 41W, ABB ili jednakovrijedno | kom | 2
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 6
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 2
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 3
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 3
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.12. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradbenog razdjelnika R-S7.
Prije dobave i ugradnje obavezno konzultirati projektanta arhitekture vezano za izgled i dispoziciju ugradnje razdjelnika
Dimenzije razdjelnika: 385 x 510 x 120 mm šxvxd / ugrađuju se dva identična razdjelnika jedan pored drugog (za svaku sekciju napajanja poseban razdjelnik)
Stupanj mehaničke zaštite: IP41
| Tip kao Mistral 41W, ABB ili jednakovrijedno | kom | 2
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 8
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 3
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 5
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 4
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.13. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog razdjelnika R-P1.
Dimenzije razdjelnika: 600 x 2000 x 195 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
| Tip kao ArTu L, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 80A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 2
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 2
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 18
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 2
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 11
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C6/0,03A | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.14. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog razdjelnika R-P2.
Dimenzije razdjelnika: 800 x 2000 x 195 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
| Tip kao ArTu L, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 80A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 4
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 4
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 33
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 3
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 25
N2 - POLJE AGREGAT / UPS (polje se sastoji od 2 sekcije koje su međusobno odvojene metalnom pregradom)
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 2
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| modularna sklopka 40A, 2P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 4
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 18
| automatski prekidač 15kA, C6A, 1P | kom | 1
| impulsni relej | kom | 2
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.15. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog razdjelnika R-P3.
Dimenzije razdjelnika: 800 x 2000 x 195 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
| Tip kao ArTu L, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 80A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 2
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 2
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 17
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 15
N2 - POLJE AGREGAT / UPS (polje se sastoji od 2 sekcije koje su međusobno odvojene metalnom pregradom)
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 2
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| modularna sklopka 40A, 2P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 4P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 13
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C10/0,03A 2P | kom | 15
| automatski prekidač 15kA, C6A, 1P | kom | 1
| impulsni relej | kom | 2
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.16. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog razdjelnika R-P4.
Dimenzije razdjelnika: ( 600 + 600 ) x 2000 x 195 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
| Tip kao ArTu L, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
N1 - POLJE MREŽA
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 80A, 3P, 0-1 | kom | 1
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 8
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 8
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 67
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 3
N2 - POLJE AGREGAT
| odvodnik prenapona TIP 2, 3P+NPE | kom | 1
| modularna sklopka 63A, 3P, 0-1 | kom | 1
| kombinirana strujna zaštitna sklopka 10kA C16/0,03A 2P | kom | 6
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 32A 3P | kom | 6
| osigurač rastavljač s cilindričnim osiguračima 20A 3P | kom | 1
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 5
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 3
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 40
| automatski prekidač 15kA, C6A, 1P | kom | 1
| impulsni relej | kom | 9
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.17. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog razdjelnika R-STR1.
Dimenzije razdjelnika: 600 x 2000 x 300 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
| Tip kao ArTu L, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
Oprema:
| modularna sklopka 250A, 3P, 0-1 | kom | 1
| odvodnik prenapona TIP2, 3P+NPE | kom | 1
| rastavna osigurač sklopka s rastalnim osiguračima patronama 100A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 63A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 35A 3P | kom | 3
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 2
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 3
| sklopnik 63A, 4NC, 230V | kom | 1
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.18. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog razdjelnika R-STR2.
Dimenzije razdjelnika: (600 + 600) x 2000 x 300 mm šxvxd
Stupanj mehaničke zaštite: IP65
| Tip kao ArTu L, ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
Oprema:
| modularna sklopka 250A, 3P, 0-1 | kom | 1
| odvodnik prenapona TIP2, 3P+NPE | kom | 1
| rastavna osigurač sklopka s rastalnim osiguračima patronama 100A 3P | kom | 1
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 35A 3P | kom | 9
| osigurač sklopka s rastalnim osiguračima 20A 3P | kom | 6
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03A 4P | kom | 1
| automatski prekidač 15kA, C16A, 1P | kom | 5
| automatski prekidač 15kA, C10A, 1P | kom | 6
| automatski prekidač 15kA, C6A, 1P | kom | 14
| sklopnik 63A, 4NC, 230V | kom | 1
| sklopnik 25A, 4NC, 230V | kom | 1
| sklopnik 25A, 1NO+1NC, 230V | kom | 12
| grebenasta sklopka 20A, 1p, 1-0-2 | kom | 12
| signalna LED svjetiljka zelena | kom | 12
| KONTROLERI S FUNKCIJAMA: - prihvat signala iz prostora (tipkalo/senzor) i trenutni uklop pripadnog ventilatora - programiranje periodičnog uklopa ventilacije (minimalno 6 uklopa / 24h) - programiranje vremena uklopa ventilacije (uskladiti sa brojem izmjena zraka) (uskladiti sa brojem izmjene zraka / definira projektant ventilacije ) - prihvat signala sa temostata i uklop ventilacije (temperaturu prorade, te broj i dispoziciju termostata definira projektant ventilacije) - kabele za nadzor, upravljanje i regulaciju prilagoditi tipu PLC kontrolera | kom | 2
Napomena: PLC kontrolere prilagoditi upravljačkoj opremi na klima komorama
| Ostali neimenovani materijal kao sabirnice, izolatori, nosači, plastični kanali, ožičenja, pertinaks, priključne redne stezaljke i sl. | kompl. | 1
| Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na građevini, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.19. | Dobava, montaža i spajanje u postojeći glavni NN ormar trafostanice, 2 komada tropolne rastavljačke pruge tipa 02 sa rastalnim osiguračkim (patronama) 200A. Stavka uključuje sav sitni materijal i pribor te kompletan rad do potpunog funkcioniranja stavke u sklopu stavke je izrada sheme izvedenog stanja te izrada ispitivanja za ugrađenu sklopnu opremu. Stavka se izvodi po secijalnom odobrenju i posebnom zahtjevu tehničke službe održavanja/ ukoliko u postojećem NN razvodu mrežnog napajanja nema slobodnih rezervih osigurača. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.20. | Dobava, montaža i spajanje u postojeći NN ormar agregatske stanice, 1 komada tropolne rastavljačke pruge tipa 02 sa rastalnim osiguračkim (patronama) 200A. Stavka uključuje sav sitni materijal i pribor te kompletan rad do potpunog funkcioniranja stavke u sklopu stavke je izrada sheme izvedenog stanja te izrada ispitivanja za ugrađenu sklopnu opremu. Stavka se izvodi po secijalnom odobrenju i posebnom zahtjevu tehničke službe održavanja/ ukoliko u postojećem NN razvodu agregatskog napajanja nema slobodnih rezervih osigurača. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.21. | Dobava i ugradnja UPS uređaja snage 10kVA/9kW tip kao POWERTRONIX MIZAR MZ10 ili jednakovrijedno. Tehničke karakteristike: Nominalna autonomija do 10 minuta. Snaga: 10kVA/9kW Ulazni napon: jednofazno, 220/230/240 ili trofazno, 380/400/415 + N, +/- 20% Izlazni napon: jednofazno, 220/230/240 ili trofazno, 380/400/415 + N Sučelje za daljinski isklop u nuždi Dimenzije uređaja: 910x390x900 mm (vxšxd), 70kg Uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje, te hrvatske certifikate o sigurnosti u radu i RF sigurnosti. Stavka se obračunava po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.22. | Dobava, montaža i spajanje diesel agregata zvučno izoliran u vlastitom kučištu za vanjsku montažu tip kao FERBO ENERGY, IVECO 150 kVA ili jednakovrijedno. Tehničke karakteristike: Autonomija rada: 8 do 10 sati Primarna nazivna snaga: 150 kVA Max. stand-by nazivna snaga: 165 kVA Trofazni 400V Frekvencija: 50Hz Model motora: IVECO diesel Generator: Mecc Alte Brzina okretaja motora: 1500 o/min Dimenzije: 3300x 1100 x1650, 2200 kg Nivo buke: 68 +/- 3 dB(A) pri 7 – 10 metara, zvučno izolirani na traženu jačinu decibela Komplet isporučen sa punim spremnikom goriva, ispitan, te sa atestima za Hrvatsko tržište. Napomena: Stavka se izvodi po posebnom zahtjevu investitora, a nakon potvrde nadzornog inženjera, vodittelja projekta i tehničke službe održavanja; isključivo ukoliko na postojećem agregatskom razvodu nema rezerve u snazi u traženom iznosu. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.23. | Kabeli sa glavnog razdjelnika GR-DO/M do glavnog NN razvoda u trafostanici (prema shemi energetskog razvoda): 4x (NYY 4x150 + NYY 1x95). | m' | 240 | 0 | 0
15.24. | Kabeli sa glavnog razdjelnika GR-DO/SN do glavnog NN razvoda agregatske stanice (prema shemi energetskog razvoda).
15.24.1. | 2x NHXH FE180//E90 4x150 + 95 | m' | 240 | 0 | 0
15.24.2. | NYY 5x16 | m' | 115 | 0 | 0
15.25. | Kabeli sa glavnog razdjelnika GR-DO/M do ostalih razdjelnika (prema shemi energetskog razvoda).
15.25.1. | 4x NYY 1x150 + NYY 1x95 | m' | 30 | 0 | 0
15.25.2. | NYY 4x70 + 35 | m' | 1 | 0 | 0
15.25.3. | NYY 5x25 | m' | 1 | 0 | 0
15.25.4. | NYY 5x10 | m' | 1 | 0 | 0
15.26. | Kabeli sa glavnog razdjelnika GR-DO/SN do svih ostalih podrazdjelnika (prema shemi energetskog razvoda).
15.26.1. | NHXH FE180/E90 5x16 | m' | 1 | 0 | 0
15.26.2. | NHXH FE180/E90 5x4 | m' | 1 | 0 | 0
15.26.3. | NYY 4x95 + 50 | m' | 1 | 0 | 0
15.27. | Kabeli sa glavnog razdjelnika GR-DO/A do svih ostalih podrazdjelnika (prema shemi energetskog razvoda).
15.27.1. | NYY 5x16 | m' | 1 | 0 | 0
15.27.2. | NYY 5x35 | m' | 1 | 0 | 0
15.27.3. | NYY 5x16 | m' | 1 | 0 | 0
15.27.4. | NYY 5x10 | m' | 1 | 0 | 0
15.28. | Kabeli sa razdjelnika R-UPS do svih ostalih podrazdjelnika (prema shemi energetskog razvoda).
15.28.1. | NYY 5x10 | m' | 1 | 0 | 0
15.28.2. | NYY 3x10 | m' | 1 | 0 | 0
15.29. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki za opću rasvjetu. Stavkom obuhvatiti sav montažni, spojni materijal i pribor.
15.29.1. | Svjetiljka ugradbena Medica, LED, 43W, 3000K, IP65, oznake u projektu S1 | kom | 27 | 0 | 0
15.29.2. | Svjetiljka ugradbena Medica, LED, 43W, 3000K, IP65 + EM modul, oznake u projektu S1 | kom | 6 | 0 | 0
15.29.3. | Svjet. natkrevetna jedinica New Eco Bol LED D/I 45W 3000K + utičnice integrirane u svjetiljci, priključci za plinove u ugradnom kućištu ispod svjetiljke, oznake u projektu S2A | kom | 16 | 0 | 0
15.29.4. | Svjet. natkrevetna jedinica New Eco Bol LED D/I 45W 3000K sa odvojenim priključcima za med. plinove u ugradnom kućištu i odvojenim utičnicama, oznake u projektu S2B | kom | 6 | 0 | 0
15.29.5. | Svjet. natkrevetna jedinica New Eco Bol LED D/I 45W 3000K + utičnice integrirane u svjetiljci, priključci za plinove u nadgradnom kućištu ispod svjetiljke, oznake u projektu S2C | kom | 6 | 0 | 0
15.29.6. | Ugradno kućište s priključcima za med. plinove (O,Z,V) + 6 x 230V utičnice + 3 x RJ45 utičnice + izjed. potenc. - ZIP2, oznake u projektu UiPZIP2 | kom | 2 | 0 | 0
15.29.7. | Ugradno kućište s priključcima za med. plinove (O,Z,V) + 4 x 230V utičnice + 3 x RJ45 utičnice + izjed. potenc. - ZIP3, oznake u projektu UiPZIP3 | kom | 1 | 0 | 0
15.29.8. | Svjet. ugradna Lugclassic LB LED 43W 3000K IP20, oznake u projektu S3 | kom | 111 | 0 | 0
15.29.9. | Svjet. ugradna Lugclassic LB LED 43W 4000K IP20, oznake u projektu S4 | kom | 63 | 0 | 0
15.29.10. | Svjet. ovjesna Kayak-KYHI/1200 LED 36W 4000K CRI>80 IP20 DALI, oznake u projektu S5 | kom | 2 | 0 | 0
15.29.11. | Svjet. ugradna Dallton LED 28W 4000K 35° RFQ13 DALI, oznake u projektu S6 | kom | 6 | 0 | 0
15.29.12. | Svjet. ugradna Dallton LED 28W 3000K 50° RFQ13 DALI, oznake u projektu S7 | kom | 25 | 0 | 0
15.29.13. | Svjet. ugradna Flixx 300 LED 21W 3000K - OPAL diff., oznake u projektu S7 | kom | 4 | 0 | 0
15.29.14. | Svjet. nadgradna WL390 LED 38W 3000K IP20, oznake u projektu S12 | kom | 15 | 0 | 0
15.29.15. | Svjet. ugradna Relo-RDES-O 230 LED 31W 3000K IP44, oznake u projektu S13 | kom | 3 | 0 | 0
15.29.16. | Svjet. ugradna Relo-RDES-O 190 LED 21W 3000K IP44, oznake u projektu S14 | kom | 64 | 0 | 0
15.29.17. | Svjet. nazidna Smile-SLG-W/600 LED 9W 3000K IP44, oznake u projektu S15 | kom | 33 | 0 | 0
15.29.18. | Svjet. nadgradna Multi+30 LED 16W 3000K IP65, oznake u projektu S16 | kom | 2 | 0 | 0
15.29.19. | Svjet. nadgradna 963 Hydro HP LED 36W 4000K IP55 CRI>80 IP66, oznake u projektu S17 | kom | 39 | 0 | 0
15.29.20. | Svjet. ugradna Agat Clean LED 17W 3000K IP65 830 / 600X300, oznake u projektu S15 | kom | 2 | 0 | 0
15.30. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki za protupaničnu rasvjetu. Stavkom obuhvatiti sav montažni, spojni materijal i pribor.
15.30.1. | Svjet. nadgradna sigurnosna Lovato LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 - OA, oznake u projektu EM1 | kom | 11 | 0 | 0
15.30.2. | Svjet. ugradna sigurnosna Exit SR LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 - C, oznake u projektu EM2 | kom | 18 | 0 | 0
15.30.3. | Svjet. ugradna sigurnosna Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 - OA, oznake u projektu EM3 | kom | 6 | 0 | 0
15.30.4. | Svjet. ugradna sigurnosna AXPO LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 - OA, oznake u projektu EM4 | kom | 2 | 0 | 0
15.30.5. | Svjet. nadgradna sigurnosna Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 - OA, oznake u projektu EM5 | kom | 5 | 0 | 0
15.30.6. | Svjet. nadgradna sigurnosna Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 - C, oznake u projektu EM6 | kom | 12 | 0 | 0
15.30.7. | Svjet. nazidna sigurnosna SK8 LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP44 - VO, oznake u projektu EM7 | kom | 10 | 0 | 0
15.30.8. | Svjet. ugradna protupanična Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 + piktogram "DOLJE", oznake u projektu P1 | kom | 8 | 0 | 0
15.30.9. | Svjet. nazidna protupanična Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 + piktogram "DOLJE", oznake u projektu P2 | kom | 4 | 0 | 0
15.30.10. | Svjet. nazidna protupanična Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 + piktogram "DOLJE", oznake u projektu P3 | kom | 19 | 0 | 0
15.30.11. | Svjet. nadgradna protupanična Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 + piktogram "DOLJE", oznake u projektu P4 | kom | 6 | 0 | 0
15.30.12. | Svjet. nazidna protupanična Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 + piktogram "DESNO", oznake u projektu P5 | kom | 6 | 0 | 0
15.30.13. | Svjet. nazidna protupanična Exit S LED 2W - 3h autonomije - autotest - IP65 + piktogram "LIJEVO", oznake u projektu P6 | kom | 4 | 0 | 0
15.30.14. | Izrada tablica kodova svjetiljki. Ispitivanje instalacije i uređaja sigurnosne i protupanične rasvjete, puštanje u rad, educiranje korisnika. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.31. | Dobava, montaža i spajanje opreme vezane uz rasvjetu. Svi prekidači i tipakala komplet sa ugradnom kutijom, te svim materijalom i radom do pune funkcionalnosti. Sve prekidači i tipkala unutar zone bolničkog odjela obavezno u ANTIBACTERIAL izvedbi (priložiti certifikat za navedeno).
15.31.1. | Obični prekidač rasvjete, p/ž, | kom | 89 | 0 | 0
15.31.2. | Serijski prekidač rasvjete, p/ž, | kom | 25 | 0 | 0
15.31.3. | Izmjenični prekidač rasvjete, p/ž, | kom | 9 | 0 | 0
15.31.4. | Tipkalo rasvjete s lokatorom, p/ž, | kom | 43 | 0 | 0
15.31.5. | Obični prekidač rasvjete, n/ž, IP44 | kom | 6 | 0 | 0
15.31.6. | Tipkalo rasvjete s lokatorom, n/ž, IP44 | kom | 19 | 0 | 0
15.32. | Dobava, montaža i spajanje utičnica, instalacijskog materijala i pribora, te izrada izvoda i priključaka uz sav potreban pribor i materijal. NAPOMENA: Sve utičnice moraju imati natpisnu pločicu za oznaku strujnog kruga / linka. Sve utičnice komplet sa ugradnom kutijom, te svim materijalom i radom do pune funkcionalnosti. Sve utičnice unutar zone bolničkog odjela obavezno u ANTIBACTERIAL izvedbi (priložiti certifikat za navedeno).
15.32.1. | Šuko utičnica, p/ž | kom | 52 | 0 | 0
15.32.2. | Dvostruka šuko utičnica, p/ž | kom | 13 | 0 | 0
15.32.3. | Trostruka šuko utičnica, p/ž | kom | 36 | 0 | 0
15.32.4. | Šuko utičnica s poklopcem, p/ž | kom | 26 | 0 | 0
15.32.5. | Šuko utičnica s poklopcem, n/ž | kom | 5 | 0 | 0
15.32.6. | CEE utičnica s poklopcem, p/ž, IP44, 3p, 230V | kom | 2 | 0 | 0
15.32.7. | Modularni tablo s utičnicama oznake A, p/ž - ugradna montažana kutija za 3 modula - 1 kom - vanjski okvir za 3 modula - 1 kom - šuko utičnica s natpisnom pločicom - 2 kom - utičnica za 1xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom | kompl. | 25 | 0 | 0
15.32.8. | Modularni tablo s utičnicama oznake B, p/ž - ugradna montažana kutija za 3 modula - 1 kom - vanjski okvir za 3 modula - 1 kom - šuko utičnica s natpisnom pločicom - 1 kom - utičnica za 1xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom - pokrov za SAT/TV - 1 kom | kompl. | 31 | 0 | 0
15.32.9. | Modularni tablo s utičnicama oznake C, p/ž - ugradna montažana kutija za 4 modula - 1 kom - vanjski okvir za 4 modula - 1 kom - šuko utičnica s natpisnom pločicom - 3 kom - utičnica za 1xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom | kompl. | 43 | 0 | 0
15.32.10. | Modularni tablo s utičnicama oznake D, p/ž - ugradna montažana kutija za 2 modula - 1 kom - vanjski okvir za 2 modula - 1 kom - šuko utičnica s natpisnom pločicom - 1 kom - utičnica za 1xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom | kompl. | 8 | 0 | 0
15.33. | Montaža i spajanje utičnica, instalacijskog materijala i pribora, te izrada izvoda i priključaka uz sav potreban pribor i materijal. Predmetne utičnice dobavlja isporučioc natkrevetnih jedinica.
15.33.1. | Montaža i spajanje šuko utičnica i informatičkih priključnica RJ45 S/FTP cat.6 u natkrevetne jedinice oznake NJ1 2-struka šuko utičnica, bijele boje (M) - 1 kom 2-struka šuko utičnica, zelene boje (DA) - 1 kom utičnica za 3xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom | kompl. | 22 | 0 | 0
15.33.2. | Montaža i spajanje šuko utičnica i informatičkih priključnica RJ45 S/FTP cat.6 u natkrevetne jedinice oznake ZIP1 2-struka šuko utičnica, bijele boje (M) - 1 kom 2-struka šuko utičnica, zelene boje (DA) - 1 kom utičnica za 3xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom | kompl. | 6 | 0 | 0
15.33.3. | Montaža i spajanje šuko utičnica i informatičkih priključnica RJ45 S/FTP cat.6 u natkrevetne jedinice oznake ZIP2 3-struka šuko utičnica, bijele boje (M) - 1 kom 3-struka šuko utičnica, zelene boje (DA) - 1 kom utičnica za 3xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom | kompl. | 1 | 0 | 0
15.33.4. | Montaža i spajanje šuko utičnica i informatičkih priključnica RJ45 S/FTP cat.6 u natkrevetne jedinice oznake ZIP3 2-struka šuko utičnica, bijele boje (M) - 1 kom 2-struka šuko utičnica, zelene boje (DA) - 1 kom utičnica za 3xRJ45 S/FTP cat. 6 - 1 kom | kompl. | 2 | 0 | 0
15.34. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u nuždi komplet sa natpisom funkcije i zaštitom od slučajne aktivacije (min. IP55). | kom | 6 | 0 | 0
15.35. | Izrada spoja (napajanja) na pojedina trošila. Stavku izvoditi na isključiv zahtjev isporučioca opreme i u dogovoru s istim. Troškovnikom su predviđena napajanja unutarnjih i vanjskih jedinica sustava grijanja i rashlade, ventilatora za sanitarije te komandno upravljačkih ormara klima komora.
15.35.1. | Priključak komunikacijskog ormara | kom | 2 | 0 | 0
15.35.2. | Priključak ulaznih vrata | kom | 2 | 0 | 0
15.35.3. | Priključak rashladne komore | kom | 2 | 0 | 0
15.35.4. | Priključak dizalice topline | kom | 2 | 0 | 0
15.35.5. | Priključak diesel agregata | kom | 1 | 0 | 0
15.35.6. | Priključak UPS | kom | 1 | 0 | 0
15.35.7. | Priključak dizala | kom | 1 | 0 | 0
15.35.8. | Priključak unutarnjih jedinica klime | kom | 20 | 0 | 0
15.35.9. | Priključak vanjskih jedinica GH | kom | 7 | 0 | 0
15.35.10. | Priključak unutarnjih jedinica PTV | kom | 4 | 0 | 0
15.35.11. | Priključak ventilacije | kom | 12 | 0 | 0
15.35.12. | Priključak split-sustava | kom | 1 | 0 | 0
15.35.13. | Priključak automatike | kom | 2 | 0 | 0
15.35.14. | Priključak vatrodojavne centrale | kom | 1 | 0 | 0
15.35.15. | Priključak pumpi | kom | 3 | 0 | 0
15.36. | Dobava, polaganje i montaža parapetnih kanala na radnim mjestima, te ostalog popratnog pribora. U parapetne kanale ugrađuju se pripadne priključnice (za svako radno mjesto). Parapetni kanali (plastični bijele boje) komplet sa svim montažnim i spojnim priborom do potpunog funkcioniranja stavke tip kao OBO Bettermann ili jednakovrijedno. Sve utičnice moraju imati natpisnu pločicu za oznaku strujnog kruga / linka.
15.36.1. | Dobava i montaža parapetnih kanala dimenzije 170/70 sa sljedećom opremom: Osnova kanala - 10 m Poklopac kanala - 10 m Metalna pregrada za odvajanje unutar kanala - 10 m Krajnji komad - 4 kom Spojnica unutarnja - 5 kom Spojnica uzemljenja - 5 kom | kompl. | 1 | 0 | 0
15.36.2. | Dobava, montaža i spajanje 3xšuko(M) + 3xšuko(DA) + 4xšuko(UPS) + 4xRJ45: 3-struka šuko utičnica, bijele boje (M) - 1 kom 3-struka šuko utičnica, zelene boje (DA) - 1 kom 4-struka šuko utičnica, crvene boje (UPS) - 1 kom Utičnica za 2xRJ45 S/FTP cat. 6 - 8 kom Stavka obuhvaća dobavu i montažu ugradnih kutija, nosača te sav rad i materijal do pune funkcionalnosti - 1 kompl. | kompl. | 4 | 0 | 0
15.37. | Dobava, montaža i ugradnja u pod podnih kutija, te ostalog popratnog pribora tip kao OBO Bettermann ili jednakovrijedno. Podne kutije moraju biti opremljene svim potrebnim spojnim i montažnim priborom neophodnim za potpuno funkcioniranje stavke. Sve utičnice moraju imati natpisnu pločicu za oznaku strujnog kruga / linka. Točan tip i dispoziciju potvrđuje projektant interijera.
15.37.1. | Dobava, montaža i spajanje podne kutije K1 sa 3xšuko(M) + 3xšuko(DA) + 4xRJ45: Osnova podne kutije UZD350-3 - 1 kom Prihvatni lim DUG 350-3 R9 - 1 kom Ugradni okvir GESR9 - 1 kom Preklopni poklopac GESR9 - 1 kom 3-struka šuko utičnica, bijele boje (M) - 1 kom 3-struka šuko utičnica, zelene boje (DA) 1 - kom Pokrovna pločica za 1xRJ45 sa utičnim modulima - 4 kom | kompl. | 1 | 0 | 0
15.37.2. | Dobava, montaža i spajanje podne kutije K2 sa 3xšuko(M) + 3xšuko(DA) + 3xRJ45: Osnova podne kutije UZD350-3 - 1 kom Prihvatni lim DUG 350-3 R9 - 1 kom Ugradni okvir GESR9 - 1 kom Preklopni poklopac GESR9 - 1 kom 3-struka šuko utičnica, bijele boje (M) - 1 kom 3-struka šuko utičnica, zelene boje (DA) - 1 kom Pokrovna pločica za 1xRJ45 sa utičnim modulima - 3 kom | kompl. | 2 | 0 | 0
15.38. | Dobava i polaganje kabela do 1kV na pocinčane perforirane kabelske kanale, te uvlačenje istih u instalacijske cijevi. Ovi kabeli služe za spajanje i ožičenje rasvjete, utičnica, tehnoloških izvoda, ostale opreme i trošila. Kabeli za automatsku regulaciju i upravljanje sustavima grijanja i rashlade , klimatizacije i ventilacije nisu dio ovog troškovnika.
15.38.1. | NHXMH 2x1,5 | m' | 1 | 0 | 0
15.38.2. | NHXMH 3x1,5 | m' | 1200 | 0 | 0
15.38.3. | NHXMH 3x2,5 | m' | 500 | 0 | 0
15.38.4. | NHXMH 5x4 | m' | 1 | 0 | 0
15.38.5. | NYY 5x6 | m' | 1 | 0 | 0
15.38.6. | NYY 5x10 | m' | 1 | 0 | 0
15.38.7. | NYY 5x16 | m' | 1 | 0 | 0
15.38.8. | NYY 5x25 | m' | 1 | 0 | 0
15.38.9. | JY(st)Y 2x2x0,8 | m' | 1 | 0 | 0
15.39. | Dobava i polaganje u zid, strop i pod instalacijskih cijevi.
15.39.1. | CS20 | m' | 500 | 0 | 0
15.39.2. | CS32 | m' | 100 | 0 | 0
15.39.3. | CS50 | m' | 1 | 0 | 0
15.39.4. | PNT 16 | m' | 100 | 0 | 0
15.39.5. | PNT 25 | m' | 1 | 0 | 0
15.40. | Dobava i montaža kabelskih trasa (kabelskih kanala) tip kao OBO BETTERMANN ili jednakovrijedn sa pripadajućim konzolama, ovjesnim priborom, spojnicama (za lučna i horizontalna skretanja te za međusobno spajanje polica) i opremom za učvršćenje na nosač kanala.
15.40.1. | KT-500 (jaka struja) | m' | 1 | 0 | 0
15.40.2. | KT-400 (jaka struja) | m' | 1 | 0 | 0
15.40.3. | KT-400 (trasa NN dovoda iz TS) | m' | 200 | 0 | 0
15.40.4. | KT-300 (jaka struja) | m' | 1 | 0 | 0
15.40.5. | KT-200 (jaka struja) | m' | 1 | 0 | 0
15.40.6. | KT-100 (jaka struja) | m' | 20 | 0 | 0
15.40.7. | KT-300 (slaba struja) | m' | 1 | 0 | 0
15.40.8. | KT-200 (slaba struja) | m' | 1 | 0 | 0
15.40.9. | KT-100 (slaba struja) | m' | 20 | 0 | 0
15.40.10. | E90 KT-200 | m' | 1 | 0 | 0
15.40.11. | E90 KT-200 (trasa NN dovoda sa agregatskog napajanja) | m' | 200 | 0 | 0
15.40.12. | E90 KT-100 | m' | 1 | 0 | 0
15.41. | Sustav za odimljavanje predviđa otvaranje jedne kupole/prozora za odimljavanje u stubištu, direktno otvaranje prema van elektromotorima. Centrala povezuje sve komponente odimljavanja i osigurava autonomiju 72h (integrirane vlastite baterije). Kompletan sustav tip kao GEZE ili jednakovrijedno. Prije dobave opreme provjeriti kod isporučioca kupole/prozora sve izvedbene detalje vezane za funkciju automatskog otvaranja. Točan tip motora uskladiti sa proizvođačem /isporučiocem prozora. 1)Centrala za odimljavanje tip k GEZE E 260 N 2/1 UP, VdS, 2,0A, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h, osigurati beznaponski kontakt sa sustava za dojavu požara za automatsku aktivaciju - 1 kom 2)Elektromotor sa vretenom za direktno otvaranje GEZE E250 E / hod 500, 24V DC, 0,8 A, EV1 - 1 kom 3)Konzola za prihvat elektromotora E250 019032 - 1 kom 4)Ručni javljač / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange, za LED prikaz stanja i sa tipkom za reset sustava - 2 kom 5)Dobava i polaganje kabela E30 3x1,5 - 50 m | kompl. | 3 | 0 | 0
15.42. | Kompletiranje dokumentacije i svih potrebnih Izvješća, ispitnih listova i shema izvedenog stanja razvodnih ormara. Izrada zapisnika o ispitivanju, te ishođenje Uvjerenja o ispravnosti sustava za prirodno odimljavanje (komplet za sva tri stubišta). Puštanje u pogon instalacije, predaja garantnih listova i izrada zapisnika o primopredaji. Izrada knjige sustava zaštite od munje. Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme te edukacija korisnika. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.43. | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO1 strukturnog kabliranja, kapaciteta 42U, 19".
Dimenzije razdjelnika: 600x600x2000 mm
| Tip kao DN-19 42-U-SW Digitus Uniqe | kom | 1
Oprema:
| Police | kom | 1
| Naponska letva 6xšuko | kom | 2
| Prenaponska zaštita | kom | 2
| Panel za uzemljenje | kom | 1
| Vertikalne vodilice za kablove | kom | 2
| Vodilice za kablove | kom | 2
| Ventilatorska jedinica sa termostatom | kom | 1
| Patch panel, 24p | kom | 11
| Utični moduli RJ-45 S/FTP cat 6 | kom | 235
| Blind modul | kom | 29
| RJ45/RJ45 patch kabel l=1m | kom | 100
| RJ45/RJ45 patch kabel l=2m | kom | 135
| Set vijaka i matica | kompl. | 1
| Vezice i sitni spojni materijal | kompl. | 1
| Naljepnice za označavanje | kompl. | 1
| Pribor za uzemljenje | kompl. | 1
| Prije dobave i montaže opreme obavezno konzultirati IT službu investitora vezano za ugradnju aktivne opreme koju osigurava investitor (operater). Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.44. | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO2 za opremu tehničke zaštite, kapaciteta 42U, 19".
Dimenzije razdjelnika: 600x600x2000 mm
| Tip kao DN-19 42-U-SW Digitus Uniqe ili jednakovrijedno | kom | 1
Oprema:
| Police | kom | 1
| Naponska letva 6xšuko | kom | 2
| Prenaponska zaštita | kom | 2
| Panel za uzemljenje | kom | 1
| Vertikalne vodilice za kablove | kom | 2
| Vodilice za kablove | kom | 2
| Ventilatorska jedinica sa termostatom | kom | 1
| Set vijaka i matica | kompl. | 1
| Vezice i sitni spojni materijal | kompl. | 1
| Naljepnice za označavanje | kompl. | 1
| Pribor za uzemljenje | kompl. | 1
| Prije dobave i montaže opreme obavezno konzultirati izvođača tehničke zaštite za ugradnju aktivne opreme. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.45. | Dobava, montaža i spajanje podžbukne informatičke priključnice RJ45 kat. 6 S/FTP tip iz serija kao utičnice jake struje. | kompl. | 5 | 0 | 0
15.46. | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne informatičke priključnice RJ45 kat. 6 S/FTP tip iz serija kao utičnice jake struje. | kompl. | 6 | 0 | 0
15.47. | Dobava i polaganje kabela za strukturnog kabliranja. Kabeli se uvlače u instalacijske cijevi, parapetne kanale i kabelske police.
15.47.1. | S/FTP, kat. 6 | m' | 1 | 0 | 0
15.47.2. | Optik MM 8-n (stavka se izvodi na poseban zahtjev IT službe investitora i potvrđuje od strane nadzornog inženjera, a vezano za priključenje komunikacijskog ormara na postojeću elektroničko komunikacisku infrastrukturu u građevini). | m' | 250 | 0 | 0
15.48. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi za instalaciju strukturnog kabliranja.
15.48.1. | Instalacijska cijev CS32 | m' | 400 | 0 | 0
15.48.2. | Instalacijska cijev PNT25 | m' | 50 | 0 | 0
15.49. | Označavanje kabela i priključnih modula u komunikacijskim razdjelnicima i na utičnicama. Električna mjerenja i ispitivanje na cjelokupnoj instalaciji strukturnog kabliranja (informatika i telefonija). Izrada certifikata, atesta i pripadne dokumentacije (informatika i telefon) za ugrađenu opremu. Puštanje u rad, programiranje prema unaprijed definiranim zahtjevima korisnika, obuka osoblja, te predaja korisničkih uputa i garantnih listova investitoru. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.50. | U skladu sa projektom potrebno je izvršiti pripremu za ugradnju zajedničkog antenskog sustava. Predviđena je ugradnja utičnica u modularne tabloe uzajedno sa ostalim šuko i informatičkim utičnicama, te izvedba kabliranja. Sama ugradnja RTV stanice, te pripadnih antena biti će izvedena tek nakon posebnog zahtjeva tehničke službe investitora i potvrde nadzornog inženjera. Ukoliko se novi zajednički antenski sustav za predmetnu zonu obuhvata može spojiti na postojeći sustav KBC ili ako se distribucija RTV signala izvede preko strukturne mreže, tada nije potrebno ugrađivati antene i samu stanicu nego samo izvršiti planirano kabliranje za moguću naknadnu aktivaciju. Stavka obuhvaća dobavu, ugradnju i spajanje Antenskog sustava.
15.50.1. | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata: Zidna konzola za montažu antene - 2 kom UKV antena - 1 kom UHF antena - 1 kom SAT antena - 1 kom LNB konverter Quattro - 2 kom Nosač 2xLNB - 1 kom Koaksijalni kabel 75 Ohm-a - SAT 17 otporan na UV Zračenje - 200 m Nespecificirani sitni materijal i pribor - 1 kompl. Stavka se aktivira po posebnom zahtjevu investitora i potvrdi nadzornog inženjera. ukoliko se novi antenski sustav ne povezuje na postojeći sustav građevine ili se razvod RTV signala ne provodi kroz strukturnu mrežu. Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.50.2. | Dobava, montaža i spajanje RTV stanice sastavljene iz slijedećih elemenata: Bazna stanica STC 816 - 1 kom Modul TWIN COFDM - COFDM DIGITAL HDMT 1290 ili jednakovrijedno - 4 kom Modul TWIN DVB-S2 - COFDM DIGITAL HDTV 1000 T ili jednakovrijedno - 4 kom Modul UKV HRM 325 GSS GRUNDIG ili jednakovrijedno - 1 kom Prenaponska zaštita - 1 kom Kučište stanice - 1 kom Nespecificirani sitni materijal i pribor - 1 kompl. Prograiranje i konfiguriranje stanice i aktiviranje programa po zahtjevu investitora.Stavka se aktivira po posebnom zahtjevu investitora i potvrdi nadzornog inženjera. ukoliko se novi antenski sustav ne povezuje na postojeći sustav građevine ili se razvod RTV signala ne provodi kroz strukturnu mrežu. Stavka se nudi kao komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
15.50.3. | Dobava, montaža i spajanje elemenata za distribuciju signala: Distribucijsko pojačalo WHX 820 RSF / GPV840 - 5 kom Razdjelnik 1/3 -6 dB, VFC 0631 - 3 kom Otcjepnik dvograni, AFC 0421 - 5 kom Otcjepnik dvograni, AFC 1641 - 12 kom Završni T konketor - 3 kom Stavka se nudi kao komplet. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.50.4. | Dobava, polaganje na kabel police i uvlačenje u instalacijske cijevi koaksijalnog kabela, 75 Ohm-a KOKA 709 Hirschmann ili jednakovrijedno. | m' | 50 | 0 | 0
15.50.5. | Dobava imontaža instalacijskih cijevi
15.50.5.1. | Instalacijska cijev PNT20 | m' | 10 | 0 | 0
15.50.5.2. | Instalacijska cijev PNT40 | m' | 1 | 0 | 0
15.50.6. | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 16 između AV i zidne konzole. | m' | 60 | 0 | 0
15.50.7. | Dobava, montaža i spajanje SAT-TV-FM utičnice za montažu u modularni tablo. Prije dobave i ugradnje provjeriti tip utičnica koji se ugrađuje po pojedinim pozicijama. Dobaviti isti tip i seriju sa ostalim utičnim programom. | kom | 29 | 0 | 0
15.50.8. | Programiranje sustava, ispitivanje ispravnosti, puštanje u rad, obuka korisnika. Ispitivanje instalacije, podešavanje signala i izdavanje atesta. Stavka uključuje i ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor, potreban za potpuno funkcioniranje sistema. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.51. | Dobava i polaganje krovne hvataljke, odn. okruglog profila Al Φ10 mm po krovu zgrade na odgovarajuće nosače (tipizirane gumene kocke), te povezivanje metalnih masa na krovu. Stavka komplet sa nosačima do potupne gotovosti. Komplet tipizirana oprema OBO Bettermann ili jednakovrijedno. | m' | 800 | 0 | 0
15.52 | Izrada odvoda sustava zaštite od munje. Vodič Al Φ10 - 10 m Ukrasni dekorativni pokrovni lim prema naputku projektanta arhitekture. Lim se postavlja isključivo po zahtjevu projektanta arhitekture radi prekrivanja odvoda sustava zaštite od munje - 8 m. | kompl. | 25 | 0 | 0
15.53. | Dobava i montaža glavne PE sabirnice / Cu sabirnica minimalnih dimenzija 500x50x5mm - izrada glavne sabirnice za izjednačenje potencijala sa 10 vijčanih priključaka M-8. Sabirnicu zaštiti poklopcem od čeličnog lima (zaštićenog odgovarajućom temeljnom i lak bojom u tonu ostalih razdjelnica). Sabirnica se pričvršćuje odgovarajućim nosačem na zid ili strop / moguća ugradnja u/uz glavni razvodni ormar. | kompl. | 3 | 0 | 0
15.54. | Izrada spojeva s metalnim masama na krovu. Vodič Al Φ10 - 10 m Križna spojnica - 2 kom Nosači, premosnice i ostali pribor - 1 kompl. | kompl. | 10 | 0 | 0
15.55. | Izrada spojeva s metalnim masama na fasadi. Spojeve izvesti nakon montaže svih uređaja i izgradnje. Točan tip spajanja izvesti ovisno o detalju na lokaciji. Vodič Al Φ10 - 10 m Križna spojnica (ili varenje) - 2 kom | kompl. | 20 | 0 | 0
15.56. | Pregled, ispitivanje, mjerenje na cjelokupnoj instalaciji, sustava zaštite od munje. Izdavanje ispitnog protokola, uporabnog atesta. Izrada i isporuka revizone knjige. Eventualno svođenje otpora u propisne granice. | kompl. | 1 | 0 | 0
15.57. | Dobava i polaganje vrućepocinčane trake FeZn 25x4 mm za izjednačenje potencijala za izradu spojeva s metalnim masama unutar građevine (odnosno uzemljenje metalnih masa na svim etažama). Stavka predviđa postavljanje FeZn trake u podnoj ploči (estrih) svih etaža, te vertikalno polaganje od glavne sabirnice za uzemljenje uz vertikalne kabelske police kroz sve etaže. U sklopu stavke je kompletan montažni i spojni pribor. | m' | 300 | 0 | 0
15.58. | Dobava, polaganje, odnosno uvlačenje u cijevi te spajanje vodiča za povezivanje komunikacijskog ormara na zaštitnu sabirnicu najbližeg razdjelnika. Vodič 1xP/F 16 - 15 m Cijev CS20/PNT16 - 10 m Sitni materijal kao stopice, vijci i sl. - 1 kompl. | kompl. | 2 | 0 | 0
15.59. | Dobava, polaganje, spajanje vodiča za izjednačenje potencijala, odnosno povezivanje metalnih kabelskih polica, ventilacijskih kanala, vodovodnih cijevi i sl. na zaštitnu sabirnicu najbližeg razdjelnika. Montaža dodatnih sabirnica za izjednačenje potencijala duž trase, te povezivanje metalnih masa svakih cca 15-20m.
15.59.1. | Vodič 1xP/F 16 | m' | 100 | 0 | 0
15.59.2. | Vodič 1xP/F 10 | m' | 150 | 0 | 0
15.59.3. | Sabirnica za izjednačenje potencijala (OBO Bettermann ili jednakovrijedno) | kom | 15 | 0 | 0
15.60. | Dobava, polaganje, spajanje vodiča 1xP/F 10 za izjednačenje potencijala, odnosno povezivanje metalnih ormarića hidranata na zaštitnu sabirnicu najbližeg razdjelnika ili najbližu sabirnicu za izjednačenje potencijala. | m' | 150 | 0 | 0
15.61. | Dobava i polaganje vrućecinačne trake 25x4mm unutar okna dizala na odgovarajuće nosače, a za povezivanje (uzemljenje) metalnih masa unutar prostora. U tom smislu izvode se prsteni za uzemljenje u dnu i na vrhu voznog okna sa dvije vertikalne trake za povezivanje navedenih prstena. Stavka obuhvaća i spoj na izvod trake za uzemljenje u podnoj ploči, te sav montažni pribor. FeZn 25x4 (prsteni po obodu prostorije) - 30 m FeZn 25x4 (vertikalna poveznice) - 25 m Sabirnica za izjednačenje potencijala (OBO Bettermann) - 1 kom | kompl. | 1 | 0 | 0
15.62. | Dobava i polaganje vrućecinačne čelične trake 25x4mm (prsten za uzemljenje) unutar prostorija strojarnice na odgovarajuće nosače na visini +0,5m, a za povezivanje (uzemljenje) metalnih masa unutar prostora. U prostoriji izvesti i sabirnicu za izjednačenje potencijala. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do potpune funkcionalnosti. FeZn 25x4 (prsteni po obodu prostorije, v=+0,5m) - 25 m Sabirnica za izjednačenje potencijala (OBO Bettermannili jednakovrijedno) - 1 kom | kompl. | 1 | 0 | 0
15.63. | Izvedba izjednačenja potencijala u zajedničkim sanitarnim prostorima: Vodič 1xP/F 6 - 35 m Vodič 1xP/F 4 - 25 m Sabirnica za izjednačenje potencijala (OBO Bettermann ili jednakovrijedno) - 1 kom | kompl. | 49 | 0 | 0
15.64. | Dobava i postavljanje protupožarne smjese (vatrootpornosti F-90) na svim potrebnim mjestima, odn. brtvljenje svih kabelskih prodora na prelazima iz jedne požarne zone u drugu. Stavka se većinom odnosi na brtvljenje prodora kabel polica, a manjim dijelom na brtvljenje prodora pojedinih kabela (ili snopa) iz jedne požarne zone u drugu. Brtvljenje prodora za prolaz kabelskih trasa tipa.
15.64.1. | KT-400 + KT-100 | kom | 4 | 0 | 0
15.64.2. | KT-300 + KT-100 | kom | 1 | 0 | 0
15.64.3. | KT-200 + KT-100 | kom | 1 | 0 | 0
15.64.4. | KT-200 + KT-200 | kom | 1 | 0 | 0
15.64.5. | KT-200 + KT-300 | kom | 1 | 0 | 0
15.64.6. | KT-500 | kom | 1 | 0 | 0
15.64.7. | KT-200 | kom | 1 | 0 | 0
15.64.8. | 35x10cm / vertikala | kom | 1 | 0 | 0
15.65. | Izrada brtvljenja prodora kroz zid i hidroizolaciju zbog uvoda dovodnih kabela na treći kat. U stavku uračunati izradu prodora i postavljane brtvenica. Za isto osigurati certifikate i ateste, a stavku izvoditi u koordinaciji s glavnim izvođačem. Brtvenice moraju biti vodootporne i vatrootporne. Predvidjeti brtvenice tip kao Hauff Technik ili jednakovrijedno za sljedeće prodore.
15.65.1. | 5xØ100 / NN dovod | kom | 1 | 0 | 0
15.65.2. | 2xØ50 / agregatsko napajanje | kom | 1 | 0 | 0
15.66. | Usklađivanje detalja izvođenja svih radova. Izrada mape sa pohranom svih ispitnih protokola, nacrta, shema, uvjerenja o ispravnosti sustava, korisničkih uputa, te izjava o sukladnosti i certifikata ugrađene opreme i uređaja. Priprema dokumentacije za tehnički pregled. Priprema uputa za korisnika i edukacija osoblja. | kompl. | 1 | 0 | 0
15. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0

## 16_ST INST
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
16. | STROJARSKE INSTALACIJE
16.1. | Grijanje i hlađenje - čisti prostori
16.1.1. | Dobava i ugradnja reverzibilne visokoučinkovite zrak/voda dizalice topline (Niskotemperaturna) sljedećih kapaciteta i tehničkih karakteristika:
nominalni kapacitet hlađenja pri uvjetima (voda 7/12°C; okolina 35°C)
Qhl= 42,3 kW
EER 2,8
maksimalni kapacitet hlađenja pri uvjetima (voda 7/12°C; okolina 35°C)
Qhl= 50,3 kW
EER 2,8
nominalni kapacitet grijanja pri uvjetima (voda 45/40°C; okolina 7°C)
Qgr= 41,7 kW
COP 3,03
maksimalni kapacitet grijanja pri uvjetima (voda 45/40°C; okolina 7°C)
Qgr= 49,9 kW
COP 3,03
kapacitet grijanja pri uvjetima (voda 45/40°C; okolina -15°C)
Qgr= 39,4 kW
COP 1,75
Vanjski temperaturni režimi rada:
ljeto: zrak -5 do 43°C
zima: zrak -20 do 35°C
tip kompresora: Scroll
broj kompresora: 4
broj ventilatora: 2
Eksterni statički pad tlaka ventilatora: 78 Pa
regulacija kapaciteta: inverter %
broj rashladnih krugova: 2
vrsta izmjenjivača: pločasti
rashladno sredstvo R410A
Elektro podaci:
400V/3/50Hz
Nominalna struja: 99,8A
Dimenzije [mm]: 2360x780x1684
masa uređaja: 604 kg
Uređaj isporučiti sa sljedećim opcijama:
Hidromodul sa pumpom - OPSP
Grijuća traka za spriječavanje smrzavanja - OP10
Kompletan uređaj je tvornički napunjen rashladnim sredstvom, ispitan spreman za ugradnju na građevinu.
| Proizvod kao DAIKIN, tip: EWYQ-CWP 040 ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 0 | 0
16.1.2. | Dobava i ugradnja flow switcha za zaštitu dizalice topline. Proizvod kao: "SIEMENS" ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 0 | 0
16.1.3. | Dobava i ugradnja antivibracionog spoja za cijevi NP16 NO65. | kom | 8 | 0 | 0
16.1.4. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine, NP6, navojne, komplet sa spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom.
16.1.4.1. | NO40 | kom | 4 | 0 | 0
16.1.4.2. | NO65 | kom | 47 | 0 | 0
14.1.4.3. | NO100 | kom | 9 | 0 | 0
16.1.5. | Dobava, prijenos i montaža nepovratnog ventila, uključivo sav potreban spojni, pomoćni, montažni i brtveni materijal. NO65 | kom | 8 | 0 | 0
16.1.6. | Dobava, prijenos i montaža hvatača nečistoća, namijenjen za mehaničko pročiščavanje vode.
16.1.6.1. | NO65 | kom | 4 | 0 | 0
16.1.6.2. | NO100 | kom | 2 | 0 | 0
16.1.7. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su s navojnim spojem izrađeni od mjedi. proizvod kao "IMI Hydronics" tip STAF ili jednakovrijedno.
16.1.7.1. | NO65 | kom | 4 | 0 | 0
16.1.7.2. | NO100 | kom | 2 | 0 | 0
16.1.8. | Dobava i ugradnja prolaznog regulaciog ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama. Proizvod kao "SIEMENS" ili jednakovrijedno. | kom | 16 | 0 | 0
16.1.9. | Dobava i ugradnja motornih pogona za upravljanje prolaznim regulacijskim ventilima. Proizvod kao "SIEMENS" ili jednakovrijedno, pogon on/off SKC32.60. | kom | 16 | 0 | 0
16.1.10. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija.
16.1.10.1. | NO40 | kom | 4 | 0 | 0
16.1.10.2. | NO65 | kom | 81 | 0 | 0
16.1.10.3. | NO100 | kom | 13 | 0 | 0
16.1.11. | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca zapremine 2 litara, komplet s odzračnom cijevi DN15 i slavinom R15. | kom | 14 | 0 | 0
16.1.12. | Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 sljedećih dimenzija:
16.1.12.1. | NO32 | m' | 105 | 0 | 0
16.1.12.2. | NO40 | m' | 14 | 0 | 0
16.1.12.3. | NO50 | m' | 36 | 0 | 0
16.1.12.4. | NO65 | m' | 480 | 0 | 0
16.1.12.5. | NO100 | m' | 80 | 0 | 0
16.1.13. | Dobava i montaža PPR PN16 cijevi. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente kao i sav potreban pričvrsni i ovjesni materijal. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru priložiti dokument, tj. ispitivanje od strane ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO temeljem kojeg se jamči da su cijevi uporabljive za pitku vodu (tj. za ljudsku uporabu) kao i važeću Potvrdu i Izjavu o sukladnosti prema normi HRN EN ISO 15874-2 ili jednakovrijedno izdanu od strane akreditirane kuće u RH. Obračun po m ugrađene cijevi. Dimenzije - 32x3,0. | m' | 30 | 0 | 0
16.1.14. | Dobava i ugradnja spojnog materijala za crne čelične cijevi
16.1.14.1. | hamburški luk NO100 | kom | 10 | 0 | 0
16.1.14.2. | T komad NO100 | kom | 10 | 0 | 0
16.1.15. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj. |  | 167 | 0 | 0
16.1.16. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=13-16 mm, komplet sa samoljepivom trakom, ljepilom i originalnim cijevnim nosačima, za sustav hlađenja. Proizvod ARMACELL tip Armaflex AF ili jednakovrijedan.
16.1.16.1. | AF-3-032 | m' | 30 | 0 | 0
16.1.16.2. | AF-3-042 | m' | 105 | 0 | 0
16.1.16.3. | AF-3-048 | m' | 14 | 0 | 0
16.1.16.4. | AF-3-060 | m' | 36 | 0 | 0
16.1.16.5. | AF-3-076 | m' | 480 | 0 | 0
16.1.16.6. | AF-3-114 | m' | 80 | 0 | 0
16.1.17. | Dobava i ugradnja bimetalnog termometra, mjernog područja do 100°C. | kom | 14 | 0 | 0
16.1.18. | Dobava i ugradnja manometra, mjernog područja 0-6 bar sa manometarskom slavinom. | kom | 8 | 0 | 0
16.1.19. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15. | kom | 18 | 0 | 0
16.1.20. | Dobava i montaža ekspanzijske posude. Stavka uključuje sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal. Karakteristike - V=250 l; Pmax=3 bar. | kom | 2 | 0 | 0
16.1.21. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila s zajedno potrebnim priborom i materijalom za montažu. Karakteristike - NO32; Pmax=3 bar. | kom | 2 | 0 | 0
16.1.22. | Dobava i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom. Proizvod kao "Caleffi", tip: 5580 ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 0 | 0
16.1.23. | Dodatna toplinska izolacija cjevovoda – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm. | m2 | 110 | 0 | 0
16.1.24. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“ ili jednakovrijedno. Karakteristike: protok [m3/h]-21; visina dobave [m]-10. | kom | 2 | 0 | 0
16.1.25. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika tople i hladne vode izoliranog paronepropusnom izolacijom Armaflex AC d=19 mm i mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. Karakteristike - V=800 l. | kom | 2 | 0 | 0
16.1.26. | Dobava i ugradnja sabirnika/razdjelnika tople/hladne vode sa podnim osloncima, izoliranog paronepropusnom izolacijom Armaflex AC d=25 mm i mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. NO200 - L= 1500 mm Broj priključaka: NO65 - 4 kom NO100 - 1 kom Obračun po kompletu. | kompl. | 2 | 0 | 0
16.1.27. | Dobava i ugradnja sabirnika/razdjelnika tople/hladne vode sa podnim osloncima, izoliranog paronepropusnom izolacijom Armaflex AC d=25 mm i mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. NO200 - L= 1500 mm Broj priključaka: NO65 - 5 kom NO100 - 1 kom Obračun po kompletu. | kompl. | 2 | 0 | 0
16.1.28. | Dobava i ugradnja usmjerivača zraka od pocinčanog čeličnog lima za horizontalni ispuh zraka sa dizalice topline. | kg | 1440 | 0 | 0
16.1.29. | Ispiranje cjevovoda prije uključenja pumpi, odzračivanje sistema, čišćenje hvatača nečistoće, izvršenje hladne tlačne i tople probe sa potrebnim regulacijama i ispitivanjima. Stavka uključuje ponovljeno odzračivanje i čišćenje hvatača za vrijeme i nakon probnog pogona. Probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava. Servisno puštanje dizalice topline/rashladnog agregata u pogon od strane ovlaštenog servisera. Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.1.30. | Dobava i ugradnja automatskog regulacijskog seta za zaštitu cijevi od smrzavanja, sastoji se od: 1)Samoregulirajući grijući kabel tip: FSR 40, duljine 34,0 m, s "hladnim krajem" duljine 2m (615 W / 230 V) - kom 2 2)Termostat Ectemp 330 ( -10 - +10 °C, 16 A,) - kom 1 3)Metalni, plastificirani, napojno-upravljački razdjelnik opremljen sa: RCD sklopkom, automatskim osiguračima s grebenastom sklopkom, sklopnikom i ostalom opremom potrebnom za ispravan i siguran rad grijanja - kom 1 4)Armirana aluminijska ljepljiva traka 50 m x 50 mm - kom 1 | kompl. | 4 | 0 | 0
16.1.31. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme:
16.1.31.1. | Dizalica topline | kom | 4 | 0 | 0
16.1.31.2. | Cirkulacijske crpke | kom | 2 | 0 | 0
16.1.31.3. | Pogoni troputih/prolaznih ventila | kom | 16 | 0 | 0
16.2. | Ventilacija - čisti prostori
16.2.1. | Mehaničke i toplinske značajke (prema EN 1886 ili jednakovrijedno) Čvrstoča kućišta D1
Propusnost kućišta L1 Klasa bypass propusnosti filtra F9 Klasa toplinske vodljivosti T2
Faktor toplinskog mosta TB2
Izolacija: kamena vuna, klasa A1, EN 13501-1
P.001 Pozicija Br.: 1000
Sustav: KK1
Opis: ČISTI PROSTORI
Komada: 1
Tip : KEK 8-M-DU50P-H ili jednakovrijedno
Model:
Izvedba kućišta:
-Debljina panela 50,0 mm
-Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano RAL 7035 GL S
-Oplata iznutra:
-Dno iznutra:
-Vodilice:
Nehrđajući čelik AISI 304 Nehrđajući čelik AISI 304 Nehrđajući čelik AISI 304
-Profili: Plastificirani aluminij
-Krov: Pocinčano plastificirano
Izvedba i veličina :
Dvoetažna komora
-Tlačna komora: KEK 8
Dimenzije LxBxH : 8260x1712x1.430 mm
-Odsisna komora: KEK 8 Protok zraka : 9.500 m3/h Eksterni pad tlaka : 650 Pa Totalni pad tlaka : 1.173 Pa
Dimenzije LxBxH : 4510x1712x1125 mm
Masa uređaja: 3514 kg
Energetska klasa B
Klasa rekuperacije H3
Spec.snaga ventilatora 3.956 W/(m3/s) SFPv klasa SFP4
Učin odvlaživanja 80 (kg/h)
Ekološki dizajn Propis EU 1253
ERP direktiva: Bez izuzetaka Nestambena ventilacijska jedinica
DOBAVA
A - Usisna / odvodna jedinica
-Regulacijska zaklopka
Zrakotijesna izvedba (prema DIN 1946-4 ili jednakovrijedno) S ugrađenim unutarnjim pogonom
Klasa brtvljenja: 4
Elastični spoj
Kada
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
FTH - Vrećasti filtar
-Vrećasti filtar
Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s ISO16890 i EUROVENT 4/5 ili jednakovrijedno
Klasa ePM10 50%
Energetska klasa filtra D
S - Prigušivač zvuka
- Prigušivač zvuka
Kulise prigušivača izrađene od kamene vune sa svojstvima apsorpcije buke. Materijal kulisa ne upija vlagu i negoriv je prema DIN 4102 ili jednakovrijedno klasa A1 te otporan na habanje. Na kulise su ugrađene usmjerne kalote.
Prigušenje kod 250 Hz dB 19,0
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Neabrazivna periva površina kulisa 1
ERH - Lamelni rekuperator-grijač
- Lamelni rekuperator
Za prijenos energije s otpadnog na svježi zrak uz pomoć posrednog medija (mješavina glikola i vode). Jedinica se sastoji od izmjenjivača u struju otpadnog (hladnjak) i svježeg (grijač) zraka. Izrađen od cijevi za cirkulaciju medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima.
Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal okvira Materijal sabirnika
Nehrđajući čelik AISI 304 Bakar
Ogrijevni učin kW 93,3
St. korisnosti % 67,8
Temperatura zraka - ulaz °C -15,00
Temperatura zraka - izlaz °C 10,1
Medij Etilen glikol
Udio glikola % 30
Pad tlaka medija kPa 195,1
Protok medija l/s 1,06
WTH - Grijač
Vodeni/glikolni grijač
Izrađen od cijevi za cirkulaciju grijnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima.
Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal okvira Materijal sabirnika
Nehrđajući čelik AISI 304 Bakar
Ogrijevni učin kW 29,58
Temperatura zraka - ulaz °C 8,0
Temperatura zraka - izlaz °C 16,0
Medij Etilen glikol
Udio glikola % 30
Temperatura medija - ulaz °C 45,00
Temperatura medija - izlaz °C 40,00
Pad tlaka medija kPa 8,33
DB - Parni ovlaživač
- Parni ovlaživač
Kapacitet ovlaživača kg/h 80
Temperatura zraka - ulaz °C 16,0
Temperatura zraka - izlaz °C 16,0
Vlažnost zraka - ulaz % 8,0
Vlažnost zraka - izlaz % 62,0
Nazivna snaga kW 60
Jakost struje A 86,6
Napajanje V 3x400
Temperatura medija - izlaz °C 40,00
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Parna cijev 3m
Kondenzna cijev 1m
WTK - Hladnjak
- Vodeni/glikolni hladnjak
Izrađen od cijevi za cirkulaciju rashladnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, ugrađenim u kadi za sakupljanje kondenzata iz nehrđajućeg lima s navojnim cijevnim priključkom i sifonom.
Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal okvira Materijal sabirnika
Nehrđajući čelik AISI 304 Bakar
Rashladni učin kW 118,97
Temperatura zraka - ulaz °C 31,0
Vlažnost zraka - ulaz % 50
Temperatura zraka - izlaz °C 12,5
Vlažnost zraka - izlaz % 98,5
Medij Etilen glikol
Udio glikola % 30
Temperatura medija - ulaz °C 7,00
Temperatura medija - izlaz °C 12,00
Pad tlaka medija kPa 38,42
- Pribor / Izvedbe / Opaske
-Kada
-Eliminator kapljica
Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima.
VF - Ventilator bez spiralnog kućišta
- Ventilator bez spiralnog kućišta
Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen za spajanje frekvencijskog pretvarača. Ventilatorsko kola i motor ugrađeni na zajednički okvir s amortizerima. Usisni dio ventilatora pričvršćen na kućište elastičnim spojem.
Protok zraka m3/h 11000
Eksterni pad tlaka Pa 800
Dinamički pad tlaka Pa 40
Totalni pad tlaka Pa 1627
Absorbirana snaga kW 7,93
Broj ventilatora 1
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Uvodnica Kpl 3
Ožićenje elementa do priključne kutije Kpl 1
Osjetnik tlaka 0-5000 Pa kom 1
- Motor
Nazivna snaga Absorbirana snaga
kW 11
kW 7,93
Napajanje 3x400 V / 50 Hz
Klasa učinkovitosti Frequenz Arbeitspunkt
IE3
Hz 59,1
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Termoprotektor Kpl 1
Uvodnica Kpl 3
Ožićenje termoprotektora do priključne kutije Kpl 1
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
Frekventni pretvarač kom 1
- Servisni prekidač
S kabliranjem
F - Vrećasti filtar
-Vrećasti filtar
Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s ISO16890 i EUROVENT 4/5 ili jednakovrijedno
Klasa ePM10 85%
Energetska klasa filtra C
WTH - Grijač
Vodeni/glikolni grijač
Izrađen od cijevi za cirkulaciju grijnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima.
Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal okvira Materijal sabirnika
Nehrđajući čelik AISI 304 Bakar
Ogrijevni učin kW 28,74
Temperatura zraka - ulaz °C 16,0
Temperatura zraka - izlaz °C 28,0
Medij Etilen glikol
Udio glikola % 30
Temperatura medija - ulaz °C 45,00
Temperatura medija - izlaz °C 40,00
Pad tlaka medija kPa 10,12
A - Usisna / odvodna jedinica
- Regulacijska zaklopka
Čeono vertikalno desno kom 1
- Elastični spoj
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Zaštitna mreža 1m2
Traka za uzemljenje Kom 3
- Regulacijska zaklopka
Čeono vertikalno lijevo kom 1
- Elastični spoj
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 6
ODSIS
A - Usisna / odvodna jedinica
- Elastični spoj
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
F - Filter
- Vrećasti filtar
Vrećasti filtar, izrađen od sintetičkog materijala, u skladu s ISO16890 i EUROVENT 4/5 ili jednakovrijedno
Klasa ePM10 70%
Energetska klasa filtra E
Elastični spoj
Otvor čeono cjelokupno
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
ERC - Lamelni rekuperator-hladnjak
-Lamelni rekuperator
Za prijenos energije s otpadnog na svježi zrak uz pomoć posrednog medija (mješavina glikola i vode). Jedinica se sastoji od izmjenjivača u struju otpadnog (hladnjak) i svježeg (grijač) zraka. Izrađen od cijevi za cirkulaciju medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima. Izmjenjivač u struji otpadnog zraka (hladnjak) isporučuje se zajedno s eliminatorom kapljica, kadom za sakupljanje kondenzata izrađenoj iz nehrđajućeg lima s navojnim cijevnim priključkom i sifonom.
Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal okvira Materijal sabirnika
Nehrđajući čelik AISI 304 Bakar
Ogrijevni učin kW 93,29
St. korisnosti % 67,8
Temperatura zraka - ulaz °C 22,00
Vlažnost zraka - ulaz % 50,0
Temperatura zraka - izlaz °C 2,40
Vlažnost zraka - izlaz % 100,0 Medij Etilen glikol
Udio glikola % 30
Pad tlaka medija kPa 160,80
-Kada
-Eliminator kapljica
Izrađen od plastičnih lamela u okviru od nehrđajućeg čeličnog lima.
VF - Ventilator bez spiralnog kućišta
- Ventilator bez spiralnog kućišta
Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen za spajanje frekvencijskog pretvarača. Ventilatorsko kola i motor ugrađeni na zajednički okvir s amortizerima. Usisni dio ventilatora pričvršćen na kućište elastičnim spojem.
Protok zraka m3/h 9500
Eksterni pad tlaka Pa 650
Dinamički pad tlaka Pa 53
Totalni pad tlaka Pa 1.173
Absorbirana snaga kW 4,19
Broj ventilatora 1
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Uvodnica Kpl 3
Ožićenje elementa do priključne kutije Kpl 1
osjetnik tlaka 0-5000 Pa
- Motor
Nazivna snaga
kW 5,50
Absorbirana snaga
kW 4,75
Napajanje 3x400 V / 50 Hz
Klasa učinkovitosti
IE3
Frequenz Arbeitspunkt
Hz 59,2
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Termoprotektor Kpl 1
Uvodnica Kpl 3
Ožićenje termoprotektora do priključne kutije Kpl 1
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
-Servisni prekidač
S kabliranjem
S - Prigušivač zvuka
- Prigušivač zvuka
Kulise prigušivača izrađene od kamene vune sa svojstvima apsorpcije buke. Materijal kulisa ne upija vlagu i negoriv je prema DIN 4102 ili jednakovrijedno klasa A1 te otporan na habanje. Na kulise su ugrađene usmjerne kalote.
Prigušenje kod 250 Hz dB 19,0
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Neabrazivna periva površina kulisa 1
A - Usisna / odvodna jedinica
-Regulacijska zaklopka -otvor čeono cjelokupno
Zrakotijesna izvedba (prema DIN 1946-4 ili jednakovrijedno) S ugrađenim unutarnjim pogonom
Klasa brtvljenja: 4
-Hauba na izlaznoj strani
-Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
-Pribor / Izvedbe / Opaske
Gumeni podmetači kpl 1
Postolje uređaja 200-3 Kpl 1
Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 Kpl 1
Transportne oznake Kpl 1
Uputstva za spajanje Kom 1
Standardno pakiranje
Elementi u polju, DDC upravljanje,elektroupravljački ormar i puštanje u pogon Kpl 1
| Obračun stavke po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.2.2. | Mehaničke i toplinske značajke (prema EN 1886 ili jednakovrijedno) Čvrstoča kućišta D1
Propusnost kućišta L1 Klasa bypass propusnosti filtra F9 Klasa toplinske vodljivosti T2
Faktor toplinskog mosta TB2
Izolacija: kamena vuna, klasa A1, EN 13501-1 ili jednakovrijedno
Sustav: KK1.1-KK1.6
Opis: RECIRKULACIJSKA KOMORA ČISTIH PROSTORA
Komada: 6
Tip : KEK 5-M-LU50S-H ili jednakovrijedno
Model:
Izvedba kućišta:
-Debljina panela 50,0 mm
-Oplata izvana: Pocinčano predplastificirano RAL 7035 GL S
-Oplata iznutra:
-Dno iznutra:
-Vodilice:
Nehrđajući čelik AISI 304 Nehrđajući čelik AISI 304 Nehrđajući čelik AISI 304
-Profili: Plastificirani aluminij
-Krov: Pocinčano plastificirano
Izvedba i veličina :
Dobavna jedinica
-Tlačna komora: KEK 5
Dimenzije LxBxH : 1520x1407x820 mm
Masa uređaja: 329 kg
Energetska klasa B
Spec.snaga ventilatora 1428 W/(m3/s) SFPv klasa SFP4
Ekološki dizajn Propis EU 1253
ERP direktiva: Bez izuzetaka Nestambena ventilacijska jedinica
DOBAVA
F - filter
-Panelni filtar
Panelni filtar, izrađen od staklanih vlakana, u skladu s ISO16890 i EUROVENT 4/5 ili jednakovrijedno.
Klasa ePM1 80%
Energetska klasa filtra E
Otvor - čeono cjelokupno
-Regulacijska zaklopka
Zrakotijesna izvedba (prema DIN 1946-4 ili jednakovrijedno) S ugrađenim unutarnjim pogonom
Klasa brtvljenja: 4
Elastični spoj
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
VF - Ventilator bez spiralnog kućišta
- Ventilator bez spiralnog kućišta
Ventilatorsko kola statički i dinamički balansirano na osovini direkno pogonjeno elektromotorom. Elektromotor pripremljen za spajanje frekvencijskog pretvarača. Ventilatorsko kola i motor ugrađeni na zajednički okvir s amortizerima. Usisni dio ventilatora pričvršćen na kućište elastičnim spojem.
Protok zraka m3/h 2500
Eksterni pad tlaka Pa 650
Dinamički pad tlaka Pa 17
Totalni pad tlaka Pa 863
Absorbirana snaga kW 1,045
Broj ventilatora 2
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Uvodnica Kpl 3
Ožićenje elementa do priključne kutije Kpl 1
osjetnik tlaka 0-5000 Pa kom 1
- Motor
Nazivna snaga
kW 1,9
Absorbirana snaga
kW 1,045
Napajanje 3x400 V / 50 Hz
Klasa učinkovitosti
IE4
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Termoprotektor Kpl 1
Uvodnica Kpl 3
Ožićenje termoprotektora do priključne kutije Kpl 1
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
-Servisni prekidač
S kabliranjem
WTH - Grijač
Vodeni/glikolni grijač
Izrađen od cijevi za cirkulaciju grijnog medija, nosećeg okvira, sabirnika i razdjelnika s odgovarajućim cijevnim priključcima.
Materijal cijevi/lamela Bakar/Aluminij
Materijal okvira Materijal sabirnika
Nehrđajući čelik AISI 304 Bakar
Ogrijevni učin kW 10,21
Temperatura zraka - ulaz °C 20
Temperatura zraka - izlaz °C 26,0
Medij Etilen glikol
Udio glikola % 30
Temperatura medija - ulaz °C 45,00
Temperatura medija - izlaz °C 40,00
Pad tlaka medija kPa 10,35
- Elastični spoj
Čeono cjelokupno
- Pribor / Izvedbe / Opaske
Traka za uzemljenje Kom 1
-Pribor / Izvedbe / Opaske
Standardno pakiranje
Gumeni podmetači kpl 1
Sigurnosne oznake prema ISO 3864-2 ili jednakovrijedno Kpl 1
Transportne oznake Kpl 1
Uputstva za spajanje Kom 1
Elementi u polju, DDC upravljanje,elektroupravljački ormar i puštanje u pogon Kpl 1
| Obračun stavke po kompletu. | kompl. | 6 | 0 | 0
16.2.3. | Dobava i postavljanje antivibracijske gume u traci. Za ugradnju ispod oslonaca klima komore, kako bi se prigušio prijenos vibracije s uređaja na konstrukciju zgrade. | m' | 70 | 0 | 0
16.2.4. | Dobava rezervnog kompleta filtera zraka za klima komoru KK1. | kompl. | 2 | 0 | 0
16.2.5. | Dobava rezervnog kompleta filtera zraka za recirkulacijsku klima komoru KK1.1-KK1.6. | kompl. | 6 | 0 | 0
16.2.6. | Dobava i montaža pravokutnih kanala (dobava/tlak) i fazonskih elemenata, debljina lima prema austrijskom standardu Ö-NORM H 6015-2 ili jednakovrijedno (do 630 Pa), uključivo ovjesni materijal. | kg | 3760 | 0 | 0
16.2.7. | Dobava i montaža spiro cijevi (dobava/tlak, do 630 Pa) izrađenih od pocinčanog lima uključivo spojnice i gumene brtve, ovjes i pribor za ovješenje i sl. U stavku uključiti i nepropusno zatvaranje ventilacijskog kanala na kraju ogranka. U stavku uključiti fazonske komade kao koljena, prijelazni komadi, T-komadi i sl.
16.2.7.1. | Ø200 mm | m' | 30 | 0 | 0
16.2.7.2. | Ø250 mm | m' | 30 | 0 | 0
16.2.7.3. | Ø315 mm | m' | 10 | 0 | 0
16.2.8. | Dobava i montaža izolirane aluminijske fleksibilne cijevi prema DIN 24146, negoriva prema DIN 4102 klase A1 ili jednakovrijedno (za spoj na plenume dobavnih/tlačnih anemostata). Napomena:nMaksimalna dozvoljena montažna duljina fleksibilne cijevi kod spoja na plenum anemostat. Ø250 mm | m' | 25 | 0 | 0
16.2.9. | Toplinska izolacija dobavnih/tlačnih ventilacijskih kanala, elemenata ugrađenih na kanal i plenuma anemostata sa slojem kamene vune debljine 30 mm, u pločama, jednostrano kaširana ojačanom al. folijom, uključivo ljepilo, spojne trake i materijal za pričvršćenje izolacije na kanale. Izolacija je negoriva klase A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno. Tip kao Larock 32 ALS (30mm) ili jednakovrijedno. | m2 | 400 | 0 | 0
16.2.10. | Toplinska izolacija usisnih ventilacijskih kanala svježeg zraka do klima komore u vanjskom prostoru, sa slojem kamene vune debljine 30 mm, u pločama, jednostrano kaširana ojačanom al. folijom, uključivo ljepilo, spojne trake i materijal za pričvršćenje izolacije na kanale. Izolacija je negoriva klase A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno. Kao tip Larock 32 ALS (30mm) ili jednakovrijedno. | m2 | 100 | 0 | 0
16.2.11. | Toplinska izolacija dobavnih/tlačnih ventilacijskih kanala u vanjskom prostoru, sa slojem kamene vune debljine 50 mm, u pločama, jednostrano kaširana ojačanom al. folijom, uključivo ljepilo, spojne trake i materijal za pričvršćenje izolacije na kanale. Izolacija je negoriva klase A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno. Kao tip Larock 32 ALS (50mm) ili jednakovrijedno. | m2 | 60 | 0 | 0
16.2.12. | Oblaganje dobavnih/tlačnih ventilacijskih kanala i fazonskih komada na vanjskom prostoru s aluminijskim limom debljine 0.8mm. | m2 | 160 | 0 | 0
16.2.13. | Dobava i montaža pravokutnih kanala (odsis - sustav KK1) i fazonskih elemenata, debljina lima prema austrijskom standardu Ö-NORM H 6015-2 ili jednakovrijedno (do 630 Pa), uključivo ovjesni materijal. | kg | 2000 | 0 | 0
16.2.14. | Dobava i montaža spiro cijevi (povratni odsisni zrak - sustav KK1, do 630 Pa) izrađenih od pocinčanog lima uključivo spojnice i gumene brtve, ovjes i pribor za ovješenje i sl. U stavku uključiti i nepropusno zatvaranje ventilacijskog kanala na kraju ogranka. U stavku uključiti fazonske komade kao koljena, prijelazni komadi, T-komadi i sl.
16.2.14.1. | Ø150 mm | m' | 30 | 0 | 0
16.2.14.2. | Ø250 mm | m' | 10 | 0 | 0
16.2.14.3. | Ø280 mm | m' | 10 | 0 | 0
16.2.14.4. | Ø315 mm | m' | 10 | 0 | 0
16.2.15. | Toplinska izolacija odsisnih ventilacijskih kanala (sustav KK1) slojem kamene vune debljine 30 mm, u pločama, jednostrano kaširana ojačanom al. folijom, uključivo ljepilo, spojne trake i materijal za pričvršćenje izolacije na kanale. Izolacija je negoriva klase A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno. Izolacija kanala samo u vanjskom prostoru. Kao tip Larock 32 ALS ili jednakovrijedno. | m2 | 60 | 0 | 0
16.2.16. | Dobava i montaža izolirane aluminijske fleksibilne cijevi prema DIN 24146 ili jednakovrijedno, negorljiva prema DIN 4102 klase A1 ili jednakovrijedno (za spoj na plenume dobavnih/tlačnih anemostata). Napomena: Maksimalna duljina fleksibilne cijevi kod spoja na plenum anemostata je 1 m.
16.2.16.1. | Ø100 mm | m' | 1 | 0 | 0
16.2.16.2. | Ø125 mm | m' | 1 | 0 | 0
16.2.16.3. | Ø160 mm | m' | 12 | 0 | 0
16.2.16.4. | Ø250 mm | m' | 48 | 0 | 0
16.2.17. | Oblaganje odsisnih ventilacijskih kanala (sustav KK1) i fazonskih komadana vanjskom prostoru s aluminijskim limom debljine 0.8mm. | m2 | 60 | 0 | 0
16.2.18. | Dobava i ugradnja filtera s plenumom za čiste prostorije. Proizvod izrađen od aluminijskih profila i pocinčanog čeličnog lima. Plastificirano u standardnu RAL 9010 boju (ili prema zahtjevu uređenja unutrašnjeg interijera - uskladiti s arhitektom). Zamjenjiv HEPA filter - H14. DOP priključak. Mogućnost kontrole zapunjenosti filtera. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan. Tip kao: FAC-V Dimenzije kučišta (BxLxH): 503x503x290mm Priključak: Ø250 Dimenzije okvira (b1xl1): 519x519mm Dimenzije filtera: 457x457mm Debljina: 66 Klasa filtera: HEPA - H14 | kom | 11 | 0 | 0
16.2.19. | Dobava i ugradnja filtera s plenumom za čiste prostorije. Proizvod izrađen od aluminijskih profila i pocinčanog čeličnog lima. Plastificirano u standardnu RAL 9010 boju (ili prema zahtjevu uređenja unutrašnjeg interijera - uskladiti s arhitektom). Zamjenjiv HEPA filter - H14. DOP priključak. Mogućnost kontrole zapunjenosti filtera. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan. Tip kao: FAC-V Dimenzije kučišta (BxLxH): 581x581x450mm Priključak: Ø250 Dimenzije okvira (b1xl1): 597x597mm Dimenzije filtera: 535x535mm Debljina: 66 Klasa filtera: HEPA - H14 | kom | 7 | 0 | 0
16.2.20. | Dobava i ugradnja dobavnih/tlačnih stropnih vrtložnih anemostata za sustav KK1 (spoj na kučište od HEPA filtera). Stropni anemostat za visine ugradnje od 2,3 do 4m. Izrađen je od čeličnog lima. Standardno, RAL 9010 (ili prema zahtjevu uređenja unutrašnjeg interijera - uskladiti s arhitektom). Pojedinačno podesiva krilca. Ugradnja centralnim vijkom. Anemostati sljedećih dimenzija. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan.
16.2.20.1. | DEV 503x503 | kom | 11 | 0 | 0
16.2.20.2. | DEV 581x581 | kom | 7 | 0 | 0
16.2.21. | Dobava i ugradnja rešetki, namijenjena za zidnu ili stropnu ugradnju, izrađena je od INOX-a, lice mrežice izraženo je od fino tkane INOX mrežice, skupa sa G4 filterom i regulacijskom zaklopkom. Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip ili jednakovrijedno.
16.2.21.1. | OPR-CR-F-L-425x225 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.21.2. | OPR-CR-F-L-425x225 | kom | 6 | 0 | 0
16.2.21.3. | OPR-CR-F-L-525x225 | kom | 3 | 0 | 0
16.2.21.4. | OPR-CR-F-L-625x225 | kom | 7 | 0 | 0
16.2.21.5. | OPR-CR-F-L-625x325 | kom | 4 | 0 | 0
16.2.21.6. | OPR-CR-F-L-825x425 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.21.7. | OPR-CR-F-L-1500x500 | kom | 6 | 0 | 0
16.2.22. | Dobava i ugradnja regulatora varijabilnog protoka zraka u ventilacijskom sustavu sa dodatnim izvorom energije, Bacnet modulom, kućište izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima, lamele iz Al lima. Razina zvučne snage izmjerena u skladu s HRN EN ISO 5135 ili jednakovrijedno. Potrebno udovoljavanje higijenskim zahtjevima prema VDI 6022. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan. * U stavku uključiti brzohodni (2,5s) aktuator, tip kao Siemens GDB181.1E/BA ili jednakovrijedno (aktuator mora biti kompatibilan s odabranim regulatorom diferencijalnog tlaka).
16.2.22.1. | Okrugli - RVP-C-Ø125-M24-Z | kom | 6 | 0 | 0
16.2.22.2. | Okrugli - RVP-C-Ø160-M24-Z | kom | 5 | 0 | 0
16.2.22.3. | Okrugli - RVP-C-Ø200-M24-Z | kom | 7 | 0 | 0
16.2.22.4. | Pravokutni - RVP-P-400x300-M24-Z | kom | 12 | 0 | 0
16.2.22.5. | Pravokutni - RVP-P-500x200-M24-Z | kom | 1 | 0 | 0
16.2.23. | Dobava i ugradnja regulatora konstantnog protoka zraka u ventilacijskom sustavu bez potrebe dodatnog izvora energije, kućište izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima, lamele iz Al lima, operativno područje pri brzinama zraka je od 3 do 8 m/s te tlaku >50Pa. Radna temperatura (-20...80°C), relativna vlažnost 5...80% rh, točnost konstantnog protoka ±5% postavljene vrijednosti. Regulatori na tlačnim kanalima imaju dodatnu izolaciju Z. Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip ili jednakovrijedno.
16.2.23.1. | RKP-C-N-Ø250-R-Z | kom | 2 | 0 | 0
16.2.23.2. | RKP-C-N-Ø125-R-Z | kom | 7 | 0 | 0
16.2.24. | Dobava i ugradnja regulacijske žaluzine sa elektromotornim pogonom proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor tip ili jednakovrijedno.
16.2.24.1. | RZ-C-Ø125-M24-K | kom | 8 | 0 | 0
16.2.24.2. | RZ-C-Ø160-M24-K | kom | 10 | 0 | 0
16.2.24.3. | RZ12-400x315-M24-K | kom | 1 | 0 | 0
16.2.25. | Dobava i ugradnja pravokutne protupožarne zaklopke (EI90). PPZ zaklopke uugrađuju se u zid/strop/pod u sklopu dobavnog/tlačnog ventilacijskog kanala (sustav KK1). Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan.
16.2.25.1. | FD 25 -450x450-M230s (strop 3. kat) | kom | 1 | 0 | 0
16.2.25.2. | FD 40 -900x450-M230s (strop 3. kat) | kom | 1 | 0 | 0
16.2.25.3. | FD 40 -1000x450-M230s (strop 3. kat) | kom | 1 | 0 | 0
16.2.26. | Dobava i ugradnja bimetalnog termometra za ugradnju u dobavni/tlačni I odsisni kanal sustava KK1, nazivne veličine 100 mm, dužina uronjene cijevi 200 mm, mjerno područje -20 do +60 °C ili 0 do +60 °C. | kom | 2 | 0 | 0
16.2.27. | Dobava i ugradnja odsisnih ventila za ugradnju na spušteni strop, u sklopu odsisne ventilacije sustava KK1. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan.
16.2.27.1. | ZOV 100 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.27.2. | ZOV 125 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.27.3. | ZOV 160 | kom | 12 | 0 | 0
16.2.28. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki za ugradnju u pregradna vrata. Proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor tip ili jednakovrijedno.
16.2.28.1. | OAS-R-425x225 | kom | 2 | 0 | 0
16.2.28.2. | OAS-R-425x325 | kom | 6 | 0 | 0
16.2.29. | Dobava i ugradnja pravokutnih prigušivača buke tipa kao ili jednakovrijedno PZR, prigušne kulise su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune. Kućište prigušivača je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima. Svaka strana kulise je do polovice (izmjenično) obložena pocinčanim čelićnim limom. Takva kulisa ima bolja prigušna svojstva kod frekvencije od 250 Hz; prema specificiranim dimenzijama i količinama. Proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor tip ili jednakovrijedno.
16.2.29.1. | PZ-200/100-500x500x1500 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.29.2. | PZ-200/100-900x1200x1500 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.29.3. | PZ-200/100-1000x1200x1500 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.29.4. | PZ-200/100-1200x600x1500 | kom | 12 | 0 | 0
16.2.30. | Dobava i ugradnja vertikalne visokoučinkovite elektronske centrifugalne pumpe sa usisnim i ispusnim priključkom na istoj razini. Motor ima ugrađen frekventni regulatoror koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Proizvod kao „Grundfos“ ili jednakovrijedno. Radni medij: voda+glikol 35%, visina dobave [m]: 40 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.31. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željeni režim rada možete podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Regulacijske funkcije: -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna kriva Proizvod kao: „Grundfos“ ili jednakovrijedno.
16.2.31.1. | Protok [m3/h]: 3,5, visina dobave [m]: 4 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.31.2. | Protok [m3/h]: 5,2, visina dobave [m]: 4 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.32. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine, NP6, navojne, komplet sa spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom
16.2.32.1. | NO32 | kom | 18 | 0 | 0
16.2.32.2. | NO50 | kom | 6 | 0 | 0
16.2.32.3. | NO80 | kom | 3 | 0 | 0
16.2.33. | Dobava, prijenos i montaža nepovratnog ventila, uključivo sav potreban spojni, pomoćni, montažni i brtveni materijal. NO50 | kom | 2 | 0 | 0
16.2.34. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su s navojnim spojem izrađeni od mjedi. Proizvod kao: "IMI Hydronics" ili jednakovrijedno.
16.2.34.1. | NO32 - tip STAD | kom | 6 | 0 | 0
16.2.34.2. | NO50 - tip STAD | kom | 2 | 0 | 0
16.2.34.3. | NO80 - tip STAF | kom | 1 | 0 | 0
16.2.35. | Dobava i ugradnja troputih regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama. Proizvod kao: "SIEMENS" ili jednakovrijedno.
16.2.35.1. | VXG41.25 | kom | 6 | 0 | 0
16.2.35.2. | VXG41.50 | kom | 3 | 0 | 0
16.2.35.3. | VXF53.80-100 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.36. | Dobava i ugradnja motornih pogona za upravljanje troputim regulacijskim ventilima. Proizvod kao "SIEMENS" ili jednakovrijedno.
16.2.36.1. | pogon 0-10V SKB62 | kom | 9 | 0 | 0
16.2.36.2. | pogon 0-10V SKC62 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.37. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC ili jednakovrijedno nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija.
16.2.37.1. | NO25 | kom | 7 | 0 | 0
16.2.37.2. | NO32 | kom | 25 | 0 | 0
16.2.37.3. | NO40 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.37.4. | NO50 | kom | 12 | 0 | 0
16.2.37.5. | NO80 | kom | 5 | 0 | 0
16.2.38. | Dobava i ugradnja manometra, mjernog područja 0-6 bar, za toplu vodu, sa manometarskom slavinom. | kom | 18 | 0 | 0
16.2.39. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15. | kom | 18 | 0 | 0
16.2.40. | Dobava i montaža ekspanzijske prosude za radijatorsko grijanje. Stavka uključuje sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal. Karakteristike - V=18 l; Pmax=3 bar. | kom | 1 | 0 | 0
16.2.41. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila s zajedno potrebnim priborom i materijalom za montažu. Karakteristike - NO15; Pmax=3 bar. | kom | 1 | 0 | 0
16.2.42. | Dobava i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom. Proizvod kao "Caleffi" tip: 5580 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
16.2.43. | Dobava i montaža pretvornika i regulatora diferencijalnog tlaka za registriranje i regulaciju diferencijalnog tlaka. Pretvornici diferencijalnog tlaka na temelju načela statičkog mjerenja za regulaciju tlaka u prostorijama. Prikladni za zrak i neagresivne medije. Za primjenu u čistim prostorijama u operacijskim dvoranama, jedinicama intenzivne skrbi i uredima s vrlo zahtjevnim uvjetima regulacije. Stavka uključuje i regulator koji upravlja radom zaklopke s promjenjivim protokom (na odsisu) na način da održava definirani pretlak u odnosu na referentnu prostoriju. Stavka uključuje sav montažni i ostali materijal za postizanje potpune funkcionalnosti (npr. cjevčice za spoj uređaja i mjernog mjesta). Opseg mjerenja ± 100 Pa, sa zaslonom za prikaz diferencijalnog tlaka. | kom | 24 | 0 | 0
16.2.44. | Dobava na gradilište i montaža odsisnog ventilatora OV3 na krov. Namjenjen za odsis otpadnog zraka iz odjela čistog prostora što obuhvaća odsis sanitarnih i pomoćnih prostorija. Tip kao: DVA 315 E4 (P) + ETY15 Napajanje 230V ~ 1 / 50 Hz Pmax = 130 W Imax = 0,7 A Vmax = 1550 m³/h n = 1450 1/min Δp = 240 Pa (kod 550 m³/h) Tmax = 60 °C Zvučni tlak: Ulaz: 61 dB(A) Izlaz: 55 dB(A) dimenzije: □ 541 x 249 mm masa: 10,9 kg U stavku uključiti opšavni lim za prolazak kroz krov te sve prijelazne elemente na kanalu za konačan spoj na ventilator. U stavku uključiti isporuku regulatora brzine. U stavku uključiti servisni prekidač. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.2.45. | Dobava i montaža spiro cijevi (odsis - sustav OV3, do 630 Pa) izrađenih od pocinčanog lima uključivo spojnice i gumene brtve, ovjes i pribor za ovješenje i sl. U stavku uključiti i nepropusno zatvaranje ventilacijskog kanala na kraju ogranka. U stavku uključiti fazonske komade kao koljena, prijelazni komadi, T-komadi i sl.
16.2.45.1. | Ø100 mm | m' | 4 | 0 | 0
16.2.45.2. | Ø125 mm | m' | 2 | 0 | 0
16.2.45.3. | Ø150 mm | m' | 26 | 0 | 0
16.2.45.4. | Ø160 mm | m' | 6 | 0 | 0
16.2.45.5. | Ø200 mm | m' | 2 | 0 | 0
16.2.45.6. | Ø225 mm | m' | 2 | 0 | 0
16.2.45.7. | Ø250 mm | m' | 5 | 0 | 0
16.2.45.8. | Ø315 mm | m' | 6 | 0 | 0
16.2.45.9. | Ø355 mm | m' | 10 | 0 | 0
16.2.46. | Dobava i montaža aluminijske fleksibilne cijevi prema DIN 24146 ili jednakovrijedno, negorljiva prema DIN 4102 klase A1 ili jednakovrijedno. (za spoj na odsisne elemente sustava OV3). Maksimalna duljina fleksibilne cijevi kod spoja na odsisni element je 1 m.
16.2.46.1. | Ø100 mm | m' | 2 | 0 | 0
16.2.46.2. | Ø125 mm | m' | 2 | 0 | 0
16.2.46.3. | Ø150 mm | m' | 2 | 0 | 0
16.2.46.4. | Ø200 mm | m' | 7 | 0 | 0
16.2.47. | Dobava i ugradnja odsisnih ventila za ugradnju na spušteni strop, u sklopu odsisne ventilacije sustava OV3. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan.
16.2.47.1. | ZOV 100 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.47.2. | ZOV 125 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.47.3. | ZOV 150 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.47.4. | ZOV 200 | kom | 5 | 0 | 0
16.2.48. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki u donji dio vrata. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.2.48.1. | OAS-R-525x125 | kom | 8 | 0 | 0
16.2.48.2. | OAS-R-525x225 | kom | 1 | 0 | 0
16.2.49. | Dobava i ugradnja regulatora konstantnog protoka zraka, okrulog poprečnog presjeka, pogonjen automatski (mehanički) bez pomoćne energije. Ugradnja u ventilacijske spiro cijevi sustava OV3. Razina zvučne snage izmjerena u skladu s HRN EN ISO 5135 ili jednakovrijedno. Potrebno udovoljavanje higijenskim zahtjevima prema VDI 6022 ili jednakovrijedno. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno. KVR-Ø150 | kom | 7 | 0 | 0
16.2.50. | Dobava i ugradnja nepovratne zaklopke ZPC-Ø315. | kom | 1 | 0 | 0
16.2.51. | Protupožarno brtvljenje prodora strojarskih instalacija na granici požarnih sektora. Protupožarno brtvljenje izvest će se sredstvima klase vatrootpornosti R90/EI90, atestiranim prema normi HRN EN 1366-3 ili jednakovrijedno. Manje fuge (do 3,0cm) oko metalnih cijevi zatvoriti će se protupožarnim kitom kao tipa «PROMASEAL» ili jednakovrijedno. Za veće otvore koristit će se protupožarni mort, protupožarni jastuci i sistemski čepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedno. Za brtvljenje prodora moraju se koristiti isključivo atestirani materijali, koji posjeduju odgovarajuću potvrdu. Radovi na protupožarnom brtvljenju prodora instalacija moraju biti izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehničke prakse i odredbama citirane norme HRN DIN 4102 dio 9 ili jednakovrijedno, a za što je prije tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih radova izraditi odgovarajući Elaborat protupožarnog brtvljenja, te izdati odgovarajuću izjavu. Tip brtvljenja - brtvljenje oko protupožarne zaklopke. | kom | 3 | 0 | 0
16.2.52. | Ispitivanja potrebna za tehnički prijem, kao ispitivanje funkcionalnosti, ispitivanje radnog okoliša (mikroklima, osvjetljenost, buka), komunalna buka, ispitivanje učinkovitosti ventilacije, ispitivanje PPZ, ispitivanje stroja s povećanom opasnošću, prikupljanje sve potrebne atestne dokumentacije ugrađene opreme i materijala, dobivanje potrebnih zapisnika i uvjerenja o ispitivanju. Izrada i montaža identifikacijskih pločica za postrojenja i instalacije. Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje sustava ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.3. | Automatika i kabliranje - čisti prostori
16.3.1. | Klima komora čistih prostora KK1
16.3.1.1. | Kompaktni slobodno programabilni kontroler, 24VAC, do 200 DP (data pointa), Bacnet/IP | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.2. | Modul napajanja 24VDC, 1200mA | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.3. | Modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.4. | Modul sa 8 univerzalnih ulaza/izlaza | kom | 2 | 0 | 0
16.3.1.5. | Modul sa 6 relejnih izlaza | kom | 2 | 0 | 0
16.3.1.6. | Operatorska jedinica za korisnika | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.7. | Povezni kabel za operatorsku jedinicu | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.8. | Kanalski osjetnik temperature, LgNi100, duljina 400mm | kom | 5 | 0 | 0
16.3.1.9. | Kanalski osjetnik relativne vlage zraka, 0-10V, 0…95% | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.10. | Osjetnik vanjske temperature, LgNi1000 | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.11. | Kanalski osjetnik tlaka zraka, 0…1500Pa | kom | 2 | 0 | 0
16.3.1.12. | Diferencijalni presostat tlaka zraka, 50…500Pa | kom | 4 | 0 | 0
16.3.1.13. | Protusmrzavajući osjetnik, 0-10V i 2-položajni, 6000mm kapilara | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.14. | Montažni pribor za protusmrzavajući osjetnik | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.15. | ON/OFF pogon žaluzina AC 230V, 4Nm, sa povr. oprugom i kontaktima, | kom | 3 | 0 | 0
16.3.1.16. | Transformator 230/24VAC | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.17. | Inverter tlačnog ventilatora, IP55, 5.5kW | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.18. | Inverter odsisnog ventilatora, IP55, 4kW | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.19. | Troputi ventil DN 50, kvs40 sa pripadajućim pogonom ventila 0-10V | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.20. | Troputi ventil DN 40, kvs25 sa pripadajućim pogonom ventila 0-10V | kom | 1 | 0 | 0
16.3.1.21. | Elektro ormar EOKK1 | kom | 1 | 0 | 0
16.3.2. | DDC regulacioni ormar čistih prostora
16.3.2.1. | Kompaktni slobodno programabilni kontroler, 24VAC, do 200 DP (data pointa), Bacnet/IP | kom | 3 | 0 | 0
16.3.2.2. | Modul napajanja 24VDC, 1200mA | kom | 3 | 0 | 0
16.3.2.3. | Modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.4. | Modul sa 8 univerzalnih ulaza/izlaza | kom | 18 | 0 | 0
16.3.2.5. | Modul sa 6 relejnih izlaza | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.6. | Operatorska jedinica za korisnika, touch displej 7", web server, Bacnet/IP | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.7. | Operatorska jedinica za korisnika, touch displej 10", web server, Bacnet/IP | kom | 1 | 0 | 0
16.3.2.8. | Povezni kabel za operatosrsku jedinicu 10" | kom | 1 | 0 | 0
16.3.2.9. | Kanalski osjetnik temperature, LgNi100, duljina 400mm | kom | 18 | 0 | 0
16.3.2.10. | Kanalski osjetnik relativne vlage zraka, 0-10V, 0…95% | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.11. | Visoko precizni kanalski osjetnik diferencijalnog tlaka zraka, -50...50Pa | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.12. | Montažni pribor za osjetnik tlaka | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.13. | Montažni pribor za cjevčice za precizno mjerenje tlaka | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.14. | PA (polyamide) 6/4mm cjevčice | m | 250 | 0 | 0
16.3.2.15. | Diferencijalni presostat tlaka zraka, 50…500Pa | kom | 12 | 0 | 0
16.3.2.16. | ON/OFF pogon žaluzina AC 230V, 4Nm, sa povr. oprugom i kontaktima, | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.17. | Troputi ventil DN 25, kvs10 sa pripadajućim pogonom ventila 0-10V | kom | 6 | 0 | 0
16.3.2.18. | Elektro ormar EOČP | kom | 1 | 0 | 0
16.3.3. | DDC regulatori ormar PTV strojarnica
16.3.3.1. | Kompaktni slobodno programabilni kontroler, 24VAC, do 200 DP (data pointa), Bacnet/IP | kom | 1 | 0 | 0
16.3.3.2. | Modul napajanja 24VDC, 1200mA | kom | 1 | 0 | 0
16.3.3.3. | Modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 2 | 0 | 0
16.3.3.4. | Modul sa 8 univerzalnih ulaza/izlaza | kom | 4 | 0 | 0
16.3.3.5. | Modul sa 6 relejnih izlaza | kom | 3 | 0 | 0
16.3.3.6. | Operatorska jedinica za korisnika | kom | 1 | 0 | 0
16.3.3.7. | Povezni kabel za operatorsku jedinicu | kom | 1 | 0 | 0
16.3.3.8. | Integracijski regulator VRV sustava u BMS | kom | 1 | 0 | 0
16.3.3.9. | Uronski osjetnik temperature, LgNi1000. 100mm | kom | 12 | 0 | 0
16.3.3.10. | Zaštitna čahura 100mm | kom | 12 | 0 | 0
16.3.3.11. | Osjetnik tlaka vode instalacije, 0-10bar | kom | 2 | 0 | 0
16.3.3.12. | Nalijegajući osjetnik temperature, LgNi100 | kom | 8 | 0 | 0
16.3.3.13. | Elektro ormar EOS | kom | 1 | 0 | 0
16.3.4. | CNUS
16.3.4.1 | Računalo Intel Core i5 2.8GHz - 2 x 128 GB SSD SATA 3 - 1 TB HDD SATA RAID - Monitor 24" LCD - Microsoft Windows 10 Pro - Switch 5 portni 100/1000 kom | kom | 1 | 0 | 0
16.3.4.2. | Switch 8 portni 100/1000 EISK8-100T | kom | 3 | 0 | 0
16.3.4.3. | DesigoCC CCA-STD-BA | kom | 1 | 0 | 0
16.3.4.4. | Licencni ključ za Desigo CMD.04 | kom | 1 | 0 | 0
16.3.4.5. | BACnet Router PXG3.L | kom | 1 | 0 | 0
16.3.4.6. | Licenca za proširenje 500 data pointa postojećeg nadzornog sistema | kom | 500 | 0 | 0
16.3.4.7. | Usluge na nivou opreme u polju | kpl | 1 | 0 | 0
16.3.4.8. | Usluge na nivou DDC podstanica | kpl | 1 | 0 | 0
16.3.4.9. | Usluge na nivou CNUS-a | kpl | 1 | 0 | 0
16.3.5. | Kabliranje i spajanje cjelokupne opreme grijanja, hlađenja i ventilacije na upravljačke elemente komandnog ormara. Dobava i ugradnja kabela za automatizaciju čistih prostora i interlock vrata.
16.3.5.1. | Kabel NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
16.3.5.2. | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1200 | 0 | 0
16.3.5.3. | Kabel NYY 5x4 mm2 | m | 50 | 0 | 0
16.3.5.4. | Kabel NYY 5x2,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
16.3.5.5. | Kabel NHXMH 3x1,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0
16.3.5.6. | Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 400 | 0 | 0
16.3.5.7. | Kabel LiYCY 12x0,75 mm2 | m | 200 | 0 | 0
16.3.5.8. | Kabel LiYCY 8x0,75 mm2 | m | 1000 | 0 | 0
16.3.5.9. | Kabel LiYCY 3x0,75 mm2 | m | 6000 | 0 | 0
16.3.5.10. | Kabel LiYCY 4x1 mm2 | m | 700 | 0 | 0
16.3.5.11. | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 700 | 0 | 0
16.3.5.12. | S/FTP kabel cat.7, 4x2xAWG23 | m | 300 | 0 | 0
16.3.5.13. | Kauflex cijevi raznih promjera fi16 - fi29 | m | 270 | 0 | 0
16.3.5.14. | Sitni potrošni i ovjesni materijal | paušal | 1 | 0 | 0
6.3.6. | Programiranje automatike za potpunu funkcionalnost cijelog sustava. Izrada i programiranje grafičkih prikaza, programiranje alarmnih prikaza, trenutnog stanja pojedinog elementa u sustavu, monitoring osnovnih parametara kao što su tlak, temperatura, relativna vlažnost, protok itd., prikaz povijesti rada. Puštanje u rad, izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ test), testiranje komunikacije kao i izrada potrebnih uputa o radu sustava. Obuka osoblja krajnjeg korisnika. Izrada sve potrebene dokumentacije za tehnički pregled. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4. | Grijanje i hlađenje - ostali prostori
16.4.1. | Dobava i ugradnja vanjske inverterske jedinice VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe, namjenjena za vanjsku montažu, zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Na izmjenjivačima topline primjenjuje se zaštita u vidu premaza koja omogućuje dugotrajan rad i u korozivnim sredinama. Premaz pruža snažnu zaštitu od raznih agresivnih vanjskih uvjeta, kao što su morska sredina s visokim koncentracijama soli i industrijski gradovi s teškim onečišćenjem zraka. Izmjenjivač topline povećane površine koji se nalazi sa sve četiri strane uređaja smanjuje tlocrtnu površinu uređaja, a pri tome ne gubi na učinkovitosti. Zbog manje tlocrtne površine povoljan za ugradnju na skučenim mjestima. Konstrukcijski podijeljeni izmjenjivač na dva dijela s varijabilnim putanjama freona omogućava kontinuirano grijanje i hlađenje. Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1.000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije unutarnjih jedinica), najudaljenija dionica cjevovoda je 225 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 40 m.
Povećanu energetsku učinkovitost uređaja, te maksimalnu razinu udobnosti u prostorijama omogućuju dvostruki senzori. Senzori za vlagu i za temperaturu mogu odgoditi odleđivanje u režimu grijanja. Uređaji su opremljeni sa dodatnim izmjenjivačem topline i mogu raditi u režimima toplinske pumpe "heat pump" i povrata topline "heat recovery", zavisno od izvedbe cjevovoda. Jedinica je opremljena sa senzorima za nivo ulja u kompresorima, HiPOR technologijom povrata ulja, VI technologijom za ubrizgavanje vrućeg plina u kompresor, full inverter kompresorima s radnim područjem 10-165 Hz, funkcija automatskog otklanjanja prašine sa izmjenjivača. Uređaji su visokoučinkovite izvedbe i EUROVENT certificirani kao proizvod LG ELECTRONICS slijedećih karakteristika ili jednakovrijedno.
16.4.1.1. | LG MultiV V - tip ARUM160LTE5 ili jednakovrijedno.
Oznaka u projektu VJ-GH1 i VJ-GH6
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 40 unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 44,8 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 10,89 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 4,11 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 7,79
Qg ukupno = 50,4 kW
N ukupno = 12,39 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 4,07 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 44,8kW
COP-7C °ST: 3,6 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 37,5 kW
COP-13,7C °ST: 2,5 (100% opterećenja)
Radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -15° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 61,5 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije ukupno: 1240x760 mm; h = 1690 mm
Težina ukupno: 237 kg
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
16.4.1.2. | LG MultiV V - tip ARUM140LTE5 ili jednakovrijedno.
Oznaka u projektu VJ-GH2
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 35 unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 39,2 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 8,68 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 4,52 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 7,33
Qg ukupno = 44,1 kW
N ukupno = 9,72 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 4,54 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 39,2kW
COP-7C °ST: 3,6 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 34,9 kW
COP-13,7C °ST: 2,85 (100% opterećenja)
Radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 61 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije ukupno: 1240x760 mm; h = 1690 mm
Težina ukupno: 237 kg
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
16.4.1.3. | LG MultiV V - tip ARUM221LTE5 ili jednakovrijedno.
Oznaka u projektu VJ-GH3
Jedinica je sastavljena iz dva modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 44 unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 61,6 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 13,4 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 4,60 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 7,76
Qg ukupno = 69,3 kW
N ukupno = 14,2 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 4,89 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 69,3kW
COP-7C °ST: 3,24 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 61,3 kW
COP-13,7C °ST: 2,47 (100% opterećenja)
Radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -15° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 61,5 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije ukupno: 2 x 930x760 mm; h = 1690 mm
Težina ukupno:2 x 215 kg
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
16.4.1.4. | LG MultiV V - tip ARUM080LTE5 ili jednakovrijedno.
Oznaka u projektu VJ-GH7
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 20 unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 22,4 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 4,49 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 4,99 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 8,41
Qg ukupno = 25,2 kW
N ukupno = 4,78 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 5,27 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 21 kW
COP-7C °ST: 4,0 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 19,9 kW
COP-13,7C °ST: 3,32 (100% opterećenja)
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 59 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno: 930x760 mm; h = 1690 mm
težina ukupno: 198 kg
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
16.4.2. | Dobava i ugradnja unutarne jedinice VRF sustava zidne izvedbe, uključuje u potpunosti kontrolu ispuhivanja u 1 smjeru sa kontrolom istrujne rešetke u 6 stupnjeva, opremljena inverterskim ventilatorom s direktnim pogonom sa BDLC motorom , izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, interface modulom s jednim kontaktom i plazma filterom.
Proizvod kao LG VRF ARNU07GSJC ili jednakovrijedno.
Qh = 2,2 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 420 / 390 / 330 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 895 x 215 x 289
Priključak tekuće faze Ø6.35 mm
Priključak plinske faze Ø12.7 mm
Težina: 10 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 32 / 30 / 28 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice:
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 43 | 0 | 0
16.4.3. | Dobava i ugradnja unutarne jedinice VRF sustava četverosmjerne kazetne izvedbe, sa istrujnim panelom tip PT-UQC predviđena za montažu u spušteni strop,sa mogučnošću podešavanja istrujavanja u ovisnosti od visine stropa, individualna kontrola za sva 4 smjera istrujavanja, opremljena inverterskim ventilatorom s direktnim pogonom sa BDLC motorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sa ugrađenom pumpom za kondenzat, interface modulom s jednim kontaktom i plazma filterom.
Proizvod kao LG VRF ARNU12GTRB4 ili jednakovrijedno.
Qh = 3,6 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 522 / 480 / 420 m3/h
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 570 x 570 x 214
Dimenzije panela: lxbxh 700 x 700 x 22
Priključak tekuće faze Ø6.35 mm
Priključak plinske faze Ø12.7 mm
Težina: 13,7 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 32 / 30 / 27 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice.
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 6 | 0 | 0
16.4.4. | Maska za četvorosmjernu kazetu, dimenzijama prilagođena ugradnji u armstrong stropove. RAL 120-4 (Jutarnja magla) Dimenzije: 620 x 35 x 620 Težina: 3,0 kg | kom | 6 | 0 | 0
16.4.5. | Dobava i ugradnja unutarnje visokotemperaturne jedinice VRF HP/HR sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode s dva odvojena kruga radne tvari koji rade u kaskadi s polazom od 80°C.
Unutarnja jedinica se nalazi u unutrašnjosti u kućištu i sastoji se od pločastog izmjenjivača R410A/134a, dodatnog scroll kompresora na strani R134a, elektroničkih ekspanzionih ventila na strani R134a/R410A,4-way-ventila, akumulatora, zaštitnih komponenti sustava što uključuje osjetnike temperature i tlaka i shrader ventile za servisiranje te drugi pločasti izmjenjivač na strani R134a/Voda . Sustav je prednapunjen s radnom tvari R134a.
Pogodna kod potreba visoke temperature vode na polazu kao što je radijatorsko grijanje sa manjim raspoloživim površinama ili grijanje PTV na višu temperaturu.
Mnogostrano područje primjene obuhvaća hotele, urede, trgovine, kantine ili apartmane. Kućište malih dimenzije štedi prostor kod postavljanja u unutarnjim prostorima, a izrađeno je od vruće pocinčanog čeličnog lima s montažnim tračnicama za sigurno pričvršćivanje. Priključci za radni medij izvedeni su rubnim spojem. Svi električni spojevi su nakon skidanja frontalnog panela lako pristupni. Jedinica se može kombinirati s velikim brojem žičanih daljinskih upravljača.
Proizvod LG VRF - tip ARNH08GK3A2 ili jednakovrijedno.
Tehničke karakteristike:
Temperaturni uvjeti:
Tok=7°C, Tpol=65°C, ΔT=10°C
Raspoloživi kapacitet grijanja:
Qg = 25,2 kW
Pi = 5 kW / 1 /220-240 V - 50 Hz
Dimenzije:520x330mm ; h=1.080 mm,
Masa: 94 kg
Radni medij: R-410A i R134a
Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 43 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm (3/8)
Priključak R410A: plinovita faza: 19,05 mm (3/4)
Opseg rada: Spojeno na HP: grijanje: -20°C - 35°C
Spojeno na HR: grijanje: -20°C - 43°C
S uređajem se isporučuje žičani daljinski kontroler.
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 4 | 0 | 0
16.4.6. | Dobava i ugradnja centralnog žičanog elektronskog prostornog regulatora s LCD-touch displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 64 unutarnjih VRF jedinica. 5" kolor displej estetski se uklapa u svaki prostor. Moguće praćenje potrošnje uz grafički prikaz. Intuitivan dizajn jednostavan za korištenje svakom korisniku će omogućiti jednostavno postavljanje željenih parametara. Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature, pozicija lamela pojedinačno za kazetne uređaje, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, kontrola robota za čišćenje, Plasma ionizator, za kanalne jedinice IR prijemnik,signalizacija greške, prikaz potrošnje energije, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada. Uređaj ima mogućnost spajanja na WEB uz lokalna podešenja na mreži. Proizvod kao LG tip PACEZA000 ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 0 | 0
16.4.7. | Dobava i ugradnja žičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD displejom u boji, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora te vlage prostora i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRF jedinica. Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje dvije željene temperature istovremeno, pozicija lamela pojedinačno za kazetne uređaje, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, kontrola robota za čišćenje, Plasma ionizator, za kanalne jedinice IR prijemnik,signalizacija greške, prikaz potrošnje energije, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada. Mogućnost postavljanja dvije željene temperature istovremeno, jednu za grijanje, drugu za hlađenje. Proizvod kao LG tip PREMTB100 - bijeli ili jednakovrijedno. | kom | 49 | 0 | 0
16.4.8. | Dobava i ugradnja priključne kutije za međuspajanje unutarnjih jedinica i trocijevnog sustava razvoda te prekretanje režima rada grijanje / hlađenje. Broj izlaza: 6 Maximalan kapacitet koji je moguće spojiti:17/70kW N = 40W - 220 V - 50 Hz Dimenzije: 1113 x 218 x 657 Težina: 29 kg Proizvod kao LG tip LG PRHR063 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
16.4.9. | Dobava i ugradnja priključne kutije za međuspajanje unutarnjih jedinica i trocijevnog sustava razvoda te prekretanje režima rada grijanje / hlađenje. Broj izlaza: 4 Maximalan kapacitet koji je moguće spojiti:17/69,5kW N = 40W - 220 V - 50 Hz Dimenzije: 786 x 218 x 657 Težina: 22 kg Proizvod kao LG tip LG PRHR043 ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 0 | 0
16.4.10. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elemenata za "Heat Pump" razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza). Y-račve za 2 cijevni sustav unutarnjih jedinica. Proizvod kao LG ili jednakovrijedno.
16.4.10.1. | Tip ARBLN01621 | kompl. | 36 | 0 | 0
16.4.10.2. | Tip ARBLN03321 | kompl. | 7 | 0 | 0
16.4.11. | Dobava i ugradnja izoliranog bakrenog spojnog elementa za spajanje više vanjskih jedinica za razvod medija R-410A, proizvod kao LG tip ARCNB21 ili jednakovrijedno. Y-račve za 3 cijevni sustav vanjskih jedinica. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4.12. | Dobava i ugradnja predizoliranih, odmaščenih bakrenih cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama, koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom.
16.4.12.1. | Φ 15,9 | m' | 230 | 0 | 0
16.4.12.2. | Φ 12,7 | m' | 350 | 0 | 0
16.4.12.3. | Φ 9,5 | m' | 330 | 0 | 0
16.4.12.4. | Φ 6,4 | m' | 300 | 0 | 0
16.4.13. | Dobava i ugradnja odmašćenih bakrenih cijevi, u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A, uključivo fitinzi, spojni brtveni i pričvrsni materijal.
16.4.13.1. | Φ 28,6 | m' | 98 | 0 | 0
16.4.13.2. | Φ 22,2 | m' | 48 | 0 | 0
16.4.13.3. | Φ 19,1 | m' | 95 | 0 | 0
16.4.14. | Dobava i ugradnja PP cijevi Ø 25 za odvod kondenzata, uključivo fazonski komadi, spojni, brtveni i pričvrsni materijal. | m' | 200 | 0 | 0
16.4.15. | Izrada priključka odvoda kondenzata, uključivo cijevni sifon sa kuglastim osiguračem od povrata mirisa i redukcijom. | kom | 21 | 0 | 0
16.4.16. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=13-16 mm, komplet sa samoljepivom trakom, ljepilom i originalnim cijevnim nosačima, za sustav hlađenja. Proizvod ARMACELL tip Armaflex AF ili jednakovrijedan.
16.4.16.1. | AF-3-028 | m' | 98 | 0 | 0
16.4.16.2. | AF-3-022 | m' | 48 | 0 | 0
16.4.16.3. | AF-3-020 | m' | 95 | 0 | 0
16.4.17. | Dobava rashladnog medija R410A za nadopunjavanje rashladnog sustava. | kg | 58 | 0 | 0
16.4.17. | Dobava i ugradnja usmjerivača zraka od pocinčanog čeličnog lima za horizontalni ispuh zraka sa vanjske VRF jedinice. | kg | 510 | 0 | 0
16.4.18. | Dobava i ugradnja izvoda za unutrašnje VRF jedinice kablom NYM 3x1,5mm2 prosječne dužine 12 m. | kom | 49 | 0 | 0
16.4.19. | Dobava i ugradnja izvoda 400V za vanjske jedinice kablovima NYM 5x16mm2 L=55m. | kom | 4 | 0 | 0
16.4.20. | Dobava i ugradnja Bus komunikacije od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica VRF-a i centralnog upravljača kablom LIYCI-TP 3x2x0,5mm2 u zaštitnoj PVC cijevi. | m' | 1400 | 0 | 0
16.4.21. | Dobava i ugradnja Bus komunikacija od unutarnjih jedinica VRF-a do lokalnog termostata kablom LIYCY 3x0,75 mm2 prosječne dužine 10m. | kom | 49 | 0 | 0
16.4.22. | Dobava traka i beskonačnih vijaka, u kompletu sa vijcima tiplama i ostalim sitnim potrošnim materijalom, za ovješenje odvoda kondenzata u spuštenom stropu, dužina trase cca 90 metara. Dobava i ugradnja ovjesnog pribora, za pričvršćenje freonske instalacije prilikom vođenja u spuštenom stropu, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom, kao proizvod Müpro ili jednakovrijedno. | paušal | 1 | 0 | 0
16.4.23. | Tvrdo lotanje cijevi rashlada, u stavku uključen sav potrošni materijal (inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom lotanja cijevi, srebro kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik za lotanje cijevi i dr.) | paušal | 1 | 0 | 0
16.4.24. | Ispuhivanje cijevnog razvoda tlačna proba sa N2 na 40 bara, vakumiranje razvoda, nadopunjavanjem sistema, puštanjem u pogon. | paušal | 1 | 0 | 0
16.4.25. | Izvođenje prodora u pregradnim zidovima za vođenje freonske instalacije i odvoda kondenzata. U stavci obuhvatiti sav potreban pribor za izradu otvora, te nepropusno brtvljenje nakon montaže cijevi. Dimenzije prodora f100 mm za freonski razvod, odnosno f50 mm za odvod kondenzata. U stavku je uključena i obrada svih prodora instalacija kroz podove i zidove, nepropusno za prolaz plinovitih medija, negorivim protupožarnim kitom ili mortom. | paušal | 1 | 0 | 0
16.4.26. | Dobava i ugradnja vanjske inverterske jedinice VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe, namjenjena za vanjsku montažu, zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Na izmjenjivačima topline primjenjuje se zaštita u vidu premaza koja omogućuje dugotrajan rad i u korozivnim sredinama. Premaz pruža snažnu zaštitu od raznih agresivnih vanjskih uvjeta, kao što su morska sredina s visokim koncentracijama soli i industrijski gradovi s teškim onečišćenjem zraka.
Izmjenjivač topline povećane površine koji se nalazi sa sve četiri strane uređaja smanjuje tlocrtnu površinu uređaja, a pri tome ne gubi na učinkovitosti. Zbog manje tlocrtne površine povoljan za ugradnju na skučenim mjestima.
Konstrukcijski podijeljeni izmjenjivač na dva dijela s varijabilnim putanjama freona omogućava kontinuirano grijanje i hlađenje.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1.000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije unutarnjih jedinica), najudaljenija dionica cjevovoda je 225m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 40m.
Povećanu energetsku učinkovitost uređaja, te maksimalnu razinu udobnosti u prostorijama omogućuju dvostruki senzori. Senzori za vlagu i za temperaturu mogu odgoditi odleđivanje u režimu grijanja.
Uređaji su opremljeni sa dodatnim izmjenjivačem topline i mogu raditi u režimima toplinske pumpe "heat pump" i povrata topline "heat recovery", zavisno od izvedbe cjevovoda.
Jedinica je opremljena sa senzorima za nivo ulja u kompresorima, HiPOR technologijom povrata ulja, VI technologijom za ubrizgavanje vrućeg plina u kompresor, full inverter kompresorima s radnim područjem 10-165 Hz, funkcija automatskog otklanjanja prašine sa izmjenjivača.
Uređaji su visokoučinkovite izvedbe i EUROVENT certificirani kao proizvod LG ELECTRONICS ili jednakovrijedno slijedećih karakteristika.
LG MultiV V - tip ARUM100LTE5 ili jednakovrijedno.
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 25unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 28 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 5,8 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 4,83 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 8,13
Qg ukupno = 31,5 kW
N ukupno = 5,92 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 5,32 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 28kW
COP-7C °ST: 3,65 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 25,1 kW
COP-13,7C °ST: 2,8 (100% opterećenja)
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -15° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 59 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno: 930x760 mm; h = 1690 mm
težina ukupno: 215 kg
| Stavka se obračunava po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
16.4.27. | Dobava i ugradnja: Kit sa elektronikom i ekspanzijskim ventilom za vezu DX izmjenjivača klima komore sa VRF jedinicom, i eksternim regulatorom - spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača. Sastoji se od kutije za komunikaciju i ekspanzijskog ventila koji se odabire prema kapacitetu grijača/hladnjaka. Dimenzije Š x D x V (mm): 380 x 155 x 300 | kom | 2 | 0 | 0
16.4.28. | Elektro ekspanzijski ventil za kapacitet od 3-10HP. Dimenzije Š x D x V (mm): 217 x 83 x 404 | kom | 2 | 0 | 0
16.4.29. | Dobava i ugradnja: Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRF jedinica. Kontrola pristupa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika. Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature, pozicija lamela pojedinačno za kazetne uređaje, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, kontrola robota za čišćenje, Plasma ionizator, za kanalne jedinice IR prijemnik,signalizacija greške, prikaz potrošnje energije, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada. | kom | 2 | 0 | 0
16.4.30. | Dobava i ugradnja predizoliranih, odmaščenih bakrenih cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama, koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Φ 9,5 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.31. | Dobava i ugradnja odmašćenih bakrenih cijevi, u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A, uključivo fitinzi, spojni brtveni i pričvrsni materijal. Φ 22,2 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.32. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=13-16 mm, komplet sa samoljepivom trakom, ljepilom i originalnim cijevnim nosačima, za sustav hlađenja. Proizvod ARMACELL tip Armaflex AF-3-022 ili jednakovrijedan. | m' | 30 | 0 | 0
16.4.33. | Dobava i ugradnja usmjerivača zraka od pocinčanog čeličnog lima za horizontalni ispuh zraka sa vanjske VRF jedinice | kg | 270 | 0 | 0
16.4.34. | Dobava rashladnog medija R410A za nadopunjavanje rashladnog sustava. | kg | 30 | 0 | 0
16.4.35. | Dobava i ugradnja ovjesnog pribora, za pričvršćenje freonske instalacije, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom, kao proizvod Müpro ili jednakovrijedno. | paušal | 1 | 0 | 0
16.4.36. | Tvrdo lotanje cijevi rashlada, u stavku uključen potrošni materijal (inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom lotanja cijevi, srebro kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik za lotanje cijevi i dr.). | paušal | 1 | 0 | 0
16.4.37. | Ispuhivanje cijevnog razvoda tlačna proba sa N2 na 40 bara, vakumiranje razvoda, nadopunjavanjem sistema, puštanjem u pogon. Elektro spajanje vanjskih i unutarnjih jedinica s puštanjem u pogon od ovlaštenog servisera. (elektrokablovi nisu obuhvačeni u stavci). | paušal | 1 | 0 | 0
16.4.38. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“ ili jednakovrijedno. Protok [m3/h]: 5; visina dobave [m]: 4 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.39. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željeni režim rada možete podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Regulacijske funkcije: -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja Proizvod kao: „Grundfos“ ili jednakovrijedno, tip:
16.4.39.1. | Protok [m3/h]: 8, visina dobave [m]: 4 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.39.2. | Protok [m3/h]: 8,6, visina dobave [m]: 4 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.39.3. | Protok [m3/h]: 8,6, visina dobave [m]: 5,5 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.40. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke dizajnirane za protok vode u sustavima grijanja, kao i klima i rashladnim vodnim sustavima. Crpke su prikladne za: • Sustave s konstantnim ili promjenjivim tokom gdje se može optimizirati postavljanje radne točke crpke. • Sustave sa promjenjivom protočnom temperaturom. • Sustave kod kojih želite automatski noćni rad. • Ravnotežu sustava grijanja u kućanstvu. Proizvod kao: „Grundfos“ ili jednakovrijedno. ALPHA2 25-80 N 180; 1x230V Protok [m3/h]: 1,5, visina dobave [m]: 5 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.41. | Dobava i ugradnja bojlera PTV s montirana jednim toplovodnim izmjenjivačem i izolacijom. Bojler u stojećoj izvedbi, volumena 1 m3. Priključci s prirubnicama ili navojima prema HRN ili DIN ili jednakovrijedno. Bojler je izrađen od ugljičnog čelika kvalitete RST 37.2. Antikorozivna zaštita je izvana temeljnim antikorozivnim premazom i iznutra emajlom prema DIN 4753.3 ili jednakovrijedno. Elektrogrijalica se ugrađuje pri dnu bojlera. Spremnik opremljen s jednom toplovodnom grijalicom izrađene čeličnih cijevi površine 3,5 m2. Spremnik je opremljen zaštitnom el anodom (zaštita narinutim elektricitetom). Spremnik je opremljen električnim grijačem snage Qgr=10 kW | kompl. | 2 | 0 | 0
16.4.42. | Dobava i ugradnja antivibracionog spoja za cijevi NP16. NO40 | kom | 8 | 0 | 0
16.4.43. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine, NP6, navojne, komplet sa spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom.
16.4.43.1. | NO25 | kom | 6 | 0 | 0
16.4.43.2. | NO32 | kom | 8 | 0 | 0
16.4.43.3. | NO40 | kom | 7 | 0 | 0
16.4.43.4. | NO50 | kom | 7 | 0 | 0
16.4.43.5. | NO65 (prirubnički) | kom | 13 | 0 | 0
16.4.44. | Dobava, prijenos i montaža hvatača nečistoća, namijenjen za mehaničko pročiščavanje vode
16.4.44.1. | NO40 | kom | 4 | 0 | 0
16.4.44.2. | NO50 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.44.3. | NO65 (prirubnički) | kom | 2 | 0 | 0
16.4.45. | Dobava, prijenos i montaža nepovratnog ventila, uključivo sav potreban spojni, pomoćni, montažni i brtveni materijal.
16.4.45.1. | NO25 | kom | 4 | 0 | 0
16.4.45.2. | NO32 | kom | 5 | 0 | 0
16.4.45.3. | NO40 | kom | 5 | 0 | 0
16.4.45.4. | NO50 | kom | 2 | 0 | 0
16.4.45.5. | NO65 (prirubnički) | kom | 1 | 0 | 0
16.4.46. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su s navojnim spojem izrađeni od mjedi. Proizvod kao "IMI Hydronics" ili jednakovrijedno.
16.4.46.1. | NO40 - tip STAD | kom | 4 | 0 | 0
16.4.46.2. | NO50 - tip STAD | kom | 3 | 0 | 0
16.4.46.3. | NO65 (prirubnički) - tip STAF | kom | 2 | 0 | 0
16.4.47. | Dobava i ugradnja regulacionih ventila (troputi ventili) za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama. Proizvod kao "SIEMENS" ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
16.4.48. | Dobava i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilima. Proizvod kao "SIEMENS" ili jednakovrijedno. Pogon 0-10V SKB62. | kom | 1 | 0 | 0
16.4.49. | Dobava i ugradnja sanitarne termostatske miješajuće slavine. Proizvod kao "ESBE" ili jednakovrijedno.
16.4.49.1. | slavina VRG 131 - NO32 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.49.2. | regulator CRA 111 | kom | 1 | 0 | 0
16.4.50. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC ili jednakovrijedno nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija.
16.4.50.1. | NO25 | kom | 11 | 0 | 0
16.4.50.2. | NO32 | kom | 14 | 0 | 0
16.4.50.3. | NO40 | kom | 21 | 0 | 0
16.4.50.4. | NO50 | kom | 16 | 0 | 0
16.4.50.5. | NO65 | kom | 18 | 0 | 0
16.4.51. | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca zapremine 2 litara, komplet s odzračnom cijevi DN15 i slavinom R15. | kom | 9 | 0 | 0
16.4.52. | Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 ili jednakovrijedno sljedećih dimenzija:
16.4.52.1. | NO50 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.52.2. | NO65 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.53. | Dobava i ugradnja PEx-Al-PEx troslojnih cijevi koje se spajaju "press" spojnicama, predizolirane sa svim potrebnim fitinzima i drugim spojnim i pričvrsnim materijalom. Proizvod kao Pipe Life radopres ili jednakovrijedno.
16.4.53.1. | Ø 32x3,0 | m' | 20 | 0 | 0
16.4.53.2. | Ø 40x3,5 | m' | 60 | 0 | 0
16.4.53.3. | Ø 63x4,5 | m' | 20 | 0 | 0
16.4.54. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj. | m2 | 51 | 0 | 0
16.4.55. | Dobava i montaža PPR PN16 cijevi. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente kao i sav potreban pričvrsni i ovjesni materijal. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru priložiti dokument, tj. ispitivanje od strane ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO temeljem kojeg se jamči da su cijevi uporabljive za pitku vodu (tj. za ljudsku uporabu) kao i važeću Potvrdu i Izjavu o sukladnosti prema normi HRN EN ISO 15874-2 ili jednakovrijedno izdanu od strane akreditirane kuće u RH. Obračun po m ugrađene cijevi.
16.4.55.1. | 16x2,0 | m' | 10 | 0 | 0
16.4.55.2. | 32x3,0 | m' | 60 | 0 | 0
16.4.55.3. | 40x3,7 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.56. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=13-16 mm, komplet sa samoljepivom trakom, ljepilom i originalnim cijevnim nosačima, za sustav hlađenja. Proizvod ARMACELL tip Armaflex AF ili jednakovrijedno.
16.4.56.1. | AF-3-015 | m' | 10 | 0 | 0
16.4.56.2. | AF-3-032 | m' | 60 | 0 | 0
16.4.56.3. | AF-3-035 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.56.4. | AF-3-040 | m' | 130 | 0 | 0
16.4.56.5. | AF-3-048 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.56.6. | AF-3-060 | m' | 120 | 0 | 0
16.4.56.7. | AF-3-076 | m' | 30 | 0 | 0
16.4.57. | Dobava i ugradnja bimetalnog termometra, mjernog područja do 100°C. | kom | 22 | 0 | 0
16.4.58. | Dobava i ugradnja manometra, mjernog područja 0-6 bar, za toplu vodu, sa manometarskom slavinom. | kom | 5 | 0 | 0
16.4.59. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 15 | 0 | 0
16.4.60. | Dobava i montaža ekspanzijske prosude za radijatorsko grijanje. Stavka uključuje sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal. V=250 l; Pmax=3 bar | kom | 1 | 0 | 0
16.4.61. | Dobava i montaža ekspanzijske prosude za spremnike potrošne tople vode sa Flowjet ventilom. Stavka uključuje sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal. proizvod kao: REFLEX tip DT200 ili jednakovrijedno V=200 l; Pmax=6 bar | kom | 2 | 0 | 0
16.4.62. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila s zajedno potrebnim priborom i materijalom za montažu.
16.4.62.1. | NO20; Pmax=3 bar | kom | 1 | 0 | 0
16.4.62.2. | NO25; Pmax=6 bar | kom | 2 | 0 | 0
16.4.63. | Dobava i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom. Proizvod kao "Caleffi" tip 5580 ili jednakovrijedno. | kom | 3 | 0 | 0
16.4.64. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika tople vode izoliranog s minimalno 50 mm izolacije (λ= 0,037 W/mK) u oblozi od Al lima. V=500 l | kom | 1 | 0 | 0
16.4.65. | Dobava i ugradnja sabirnika/razdjelnika tople vode sa podnim osloncima,mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. NO80 - L= 1500 mm Broj priključaka: NO65 - 6 kom NO50 - 2 kom | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4.66. | Dobava i montaža uređaja za omekšavanje vode koji se sastoji od jednog ili dva ionska filtera, posude za sol, cjevovoda s armaturom, vodomjera, ionske mase (Lewatit S-100 Monoplus Bayer, kvarcnog pijeska i indikatora za ispitivanje ostatne tvrdoæe omekšane vode. Filteri se isporuèuju s punjenjem ionske mase, a dimenzionirani su tako da se postigne optimum izmeðu kolièine obraðene vode i vremena između dvije regeneracije. U standardnoj izvedbi filter je izveden od čeličnog lima u potpuno zavarenoj izvedbi. Na zahtjev naručioca kompletna izvedba može biti od nehrđajučeg čelika. Cjevovod je izveden iz pocinčanih cijevi. Faze rada uređaja za omekšavanje su: radni ciklus, rahljenje ionske mase, regeneracija ionske mase, ispiranje ionske mase. Filteri tipa SB i DB nemaju posudu za sol nego se ona nalazi u sklopu filtera. U stavku uključiti sav potrban pribor i materijal za ugradnju omekšivača u krug radijatorskog grijanja. Q=1,8 - 2,3 m3/h. Proizvod kao "Pireko" tip OV-0,5-S ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4.67. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme.
16.4.67.1. | Elekro grijač | kom | 1 | 0 | 0
16.4.67.2. | Omekšivač vode | kom | 1 | 0 | 0
16.4.67.3. | Cirkulacijske crpke | kom | 4 | 0 | 0
16.4.67.4. | Pogoni troputih/prolaznih ventila | kom | 2 | 0 | 0
16.4.68. | Dobava i ugradnja pločastih radijatora iz čeličnog lima 1,25 mm, temeljno i završno obojen, sa termostatskim ventilom i zaštitnom kapom, okretnim pipcem za odzračivanje i ventilskim pipcem za ispuštanje vode, sa središnjim priključenjem iz zida, kao proizvod VOGEL & NOOT. U stavci su sadržane konzole za zavješenje radijatora na zid i sav drugi sitnopotrošni materijal za ugradnju radijatora.
16.4.68.1. | 11KV/600/400 | kompl. | 4 | 0 | 0
16.4.68.2. | 11KV/600/520 | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4.68.3. | 11KV/600/600 | kompl. | 3 | 0 | 0
16.4.68.4. | 11KV/600/720 | kompl. | 2 | 0 | 0
16.4.68.5. | 11KV/600/1320 | kompl. | 2 | 0 | 0
16.4.68.6. | 11KV/600/2000 | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4.68.7. | 22KV/600/600 | kompl. | 2 | 0 | 0
16.4.68.8. | 22KV/600/1120 | kompl. | 16 | 0 | 0
16.4.68.9. | 22KV/600/1200 | kompl. | 17 | 0 | 0
16.4.68.10. | 22KV/600/1320 | kompl. | 6 | 0 | 0
16.4.68.11. | 22KV/600/1600 | kompl. | 2 | 0 | 0
16.4.68.12. | 22KV/600/1800 | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4.68.13. | 22KV/600/2000 | kompl. | 5 | 0 | 0
16.4.69. | Dobava i ugradnja kupaonskog cijevnog radijatora bijele boje sa središnjim priključkom, uključivo ventilski blok te sav pribor i materijal za ugradnju na zid. Proizvod kao VOGEL & NOOT ili jednakovrijedno.
16.4.69.1. | Dion 1134/500 | kompl. | 23 | 0 | 0
16.4.69.2. | Dion 1134/750 | kompl. | 4 | 0 | 0
16.4.70. | Dobava i ugradnja termostatskih glava za javne prostore, za ugradnju na integrirani Danfoss radijatorski ventil kao proizvod DANFOSS ili jednakovrijedan. RA 2920 | kom | 89 | 0 | 0
16.4.71. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine, NP6, navojne, komplet sa spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom
16.4.71.1. | NO20 | kom | 5 | 0 | 0
16.4.71.2. | NO25 | kom | 15 | 0 | 0
16.4.72. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su s navojnim spojem izrađeni od mjedi. Proizvod kao: "IMI Hydronics" ili jednakovrijedno.
16.4.72.1. | NO20 - tip STAD | kom | 5 | 0 | 0
16.4.72.2. | NO25 - tip STAD | kom | 15 | 0 | 0
16.4.73. | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca zapremine 2 litara, komplet s odzračnom cijevi DN15 i slavinom R15. | kompl. | 2 | 0 | 0
16.4.74. | Dobava i ugradnja PEx-Al-PEx troslojnih cijevi koje se spajaju "press" spojnicama, predizolirane sa svim potrebnim fitinzima i drugim spojnim i pričvrsnim materijalom. Proizvod kao Pipe Life radopres ili jednakovrijedno.
16.4.74.1. | Ø 16x2,0 | m' | 450 | 0 | 0
16.4.74.2. | Ø 20x2,0 | m' | 270 | 0 | 0
16.4.74.3. | Ø 26x3,0 | m' | 140 | 0 | 0
16.4.74.4. | Ø 32x3,0 | m' | 130 | 0 | 0
16.4.75. | Dobava i ugradnja pocinčanih sistemskih cijevi iz C-čelika klasificirane po DIN-u EN 10305 kao varene tankostijene čelične cijevi, iz nelegiranog čelika E 195 ( RSt 34-2), sa spajanjem ˝press˝ spojnim komadima iz galvanski pocinčanog C-čelika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009), Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi. Sve kao Geberit Mapress C-čelik ili jednakovrijedno.
16.4.75.1. | d 22x1,5 mm (DN 20) | m' | 30 | 0 | 0
16.4.75.2. | d 35x1,5 mm (DN 32) | m' | 100 | 0 | 0
16.4.75.3. | d 42x1,5 mm (DN 40) | m' | 30 | 0 | 0
16.4.75.4. | d 54x1,5 mm (DN 50) | m' | 90 | 0 | 0
16.4.79. | Dobava i montaža cijevne polietilenske izloacije zatvorenih čelija za izloaciju sanitarne tople i hladne vode, proizvod kao Tubolit DG ili jednakovrijedne. Obračun po m.
16.4.79.1. | TL-22/13-DG | m' | 30 | 0 | 0
16.4.79.2. | TL-35/13-DG | m' | 100 | 0 | 0
16.4.79.3. | TL-42/13-DG | m' | 30 | 0 | 0
16.4.79.4. | TL-54/13-DG | m' | 90 | 0 | 0
16.4.80. | Dobava i ugradnja zaštitne plastične rozete, bijela, dvostruka. | kom | 89 | 0 | 0
16.4.81. | Ispiranje cjevovoda prije uključenja pumpi, odzračivanje sistema, čišćenje hvatača nečistoće, izvršenje hladne tlačne i tople probe sa potrebnim regulacijama i ispitivanjima. Stavka uključuje ponovljeno odzračivanje i čišćenje hvatača za vrijeme i nakon probnog pogona. Probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava. Mjerenje mikroklimatskih uvijeta te izdavanje potrebnih atesta i uvjerenja od strane ovlaštene ustanove. Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom. Dobava i ugradnja protupožarne pjene za ispunu prostora prolaska cijevi kroz zid strojarnice u objekt. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.4.82. | Dobava i ugradnja: Vanjska jedinica monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu unutarnju jedinicu. Vanjska jedinica je namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32. U stavku uračunati konzole, predizolirane odmašćene Cu cijevi te sav potreban pomoćni pribor i materija za montažu na zid.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
LG Vanjska jedinica Sirius - tip PC12SQ.UA3 ili jednakovrijedno
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qh = 0,89/ 3,5 / 4,04 kW
Priključna snaga:
N nom. = 1,08 kW / 220 - 240 V / 50 Hz
EER: 3,24 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg = 0,89 / 4,0 /5,1 kW
N nom. = 1 kW / 220 - 240 V / 50 Hz
COP: 3,8 (100% opterećenja)
Qg(-7°C) = 3,6 kW
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,52 mm
radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
radno područje: grijanje: od -10° do 24°C
Nivo zvučnog tlaka: 48/50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Ukupna duljina cjevovoda: 3-15 m
Maks. visinska razlika VJ - UJ: 7 m
dimenzije ukupno: d x š = 717 x 230 mm ; h = 495 mm
masa: 25,1 kg
| Obračun stavke po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
16.4.83. | Unutarnja jedinica mono split sustava zidne izvedbe, uključuje u potpunosti kontrolu ispuhivanja u 1 smjeru sa kontrolom istrujne rešetke u 6 stupnjeva, opremljena inverterskim ventilatorom s direktnim pogonom sa BDLC motorom , izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, interface modulom s jednim kontaktom i plazma filterom.
U unutarnjoj jedinici ugrađen je WiFi modul za mogućnost upravljanja putem pametnog telefona i aplikacije LG SmartThinQ
Vrhunsku kvalitetu zraka u prostoru osigurava više odvojenih filtera. Filtar za dvostruku zaštitu, micro filtar za prašinu te ionizator uz opciju automatskog čišćenja osiguravaju maximalnu kvalitetu zraka cijelo vrijeme.
Proizvod LG Sirius PC12SQ NSJ ili jednakovrijedno
Qh = 3,5 kW
Qg = 4,0 kW
medij: R-32
priključak tekuće faze Ø6,35 mm
priključak plinske faze Ø9,52 mm
Nivo zvučnog tlaka: niska / srednja / visoka brzina 27 / 35 / 41 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
dimenzije: 837x 308 x 189
težina: 8,7 kg
| Obračun stavke po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
16.5. | Ventilacija -ostali prostori
16.5.1. | Kompaktna klima komora s rekuperacijom topline Značajke
Kućište Okvir iz aluminijskih profila
Paneli Dvostruka oplata
Nazivna debljina panela: 50 mm
Izolacija: kamena vuna, klasa A1, EN 13501-1 ili jednakovrijedno Paneli površinska Vanjska površina plastificirana
zaštita: Unutarnja površina plastificirana Strana posluživanja 2 standardna vrata s ručkom
Zaklopke Materijal okvira: aluminij; Lopatica: aluminij s brtvom
Spoj lopatica preko PVC zupčanika (outside of the air stream) Pogon zaklopke
Filtri Svježi zrak/Odsisni zrak Tip: Kompaktni Materijal: Sintetika
Filterski okvir Plastificirani pocinčani lim
Ventilator Direktno pogonjeni radijalni ventilator EC motor ugrađen na ventilator
Napajanje: 1f 200-277V/ 50/60 Hz; 3f 380-480V/ 50/60 Hz Električni grijač Napajanje: 3f 380-480V/ 50/60 Hz
Pločasti rekuperator Tip: protustrujni
topline: Materijal lamela: aluminij
Materijal okvira: pocinčani čelični lim S bypassom preko čitavog presjeka
Rotacijski Materijal lamela: aluminij rekuperator topline Materijal okvira: pocinčani čelični lim
Upravljanje: 0-10 V
Elektro-upravljački S elementima automatske regulacije ormar: Servisna sklopka
Pribor: Upute za sastavljanje Upute za korisnika
Nazivna pločica i sigurnosne naljepnice Prirubnica za kanalski priključak DW30 Gumeni podmetači
Note: Navedena izvedba i opcije se mogu razlikovati ovisno o tipu uređaja, opcijama i priboru koji je odabran. Vidite nastavno detaljni opis i tehničke podatke uređaja.
Mehaničke i toplinske značajke (prema EN 1886 ili jednakovrijedno) Čvrstoča kućišta D1
Propusnost kućišta L1
Klasa bypass propusnosti filtra F9
Klasa toplinske vodljivosti T2
Faktor toplinskog mosta TB2
Izolacija: kamena vuna, klasa A1, EN 13501-1 ili jednakovrijedno
Pozicija broj 2000
Sustav: KK2
Opis: OSTALI PROSTORI
Kom.: 1
Model : ProkPAKT CPL 8500-12-R-M-DX-S ili jednakovrijedno
Tip: KEK 6-M-DV50P-S ili jednkovrijedno
Ugradnja: Standardni vanjska ugradnja
Izvedba: Jednodjelna Strana posluživanja: Desna
Masa: 2.838,00 kg
Podaci o kućištu:
-Debljina panela: 50,0 mm
-Vanjska oplata: Pocinčano plastificirano, boja SIVO,RAL 7035 GL S
-Unutarnja oplata: Pocinčano plastificirano, boja SIVO,RAL 7035 GL S
-Krov
Energetska klasa A+
Klasa rekuperacije H1
Spec.snaga ventilatora 2.031 W/(m3/s) SFPv klasa SFP4
Ekološki dizajn Propis EU 1253 ili jednakovrijedno Nestambena ventilacijska jedinica
ERP direktiva: Bez izuzetaka
Protok zraka 5.500 m3/h
Eksterni pad tlaka 350 Pa
Totalni pad tlaka 571 Pa
SFP klasa SFP2
Klasa brzine V1
Dobava
Kada
Materijal -
Dimenzija priključka Optimiraj''
- Eliminator kapljica
Materijal lamela PPTV
Materijal okvira V2A
Pad tlaka (uključen u pad tlaka na hladnjaku) Pa 8
- Prigušivač zvuka
Traženo min. prigušenje zvuka dB na 250 Hz
19,0
Duljina kulise mm 800,0
Prigušenje zvuka na 250 Hz dB 19,0
Pad tlaka Pa 9
- Vrećasti filtar
Klasa ePM1 50%
Protok zraka m3/h 8
Tip 4RT7-287mm F7 ili jednakovrijedno
Početni pad tlaka Pa 64
Izračunati pad tlaka Pa 114
Preporučeni krajnji pad tlaka Pa 164
Duljina filtarskog umetka mm 287,0
Filtarski umetci, broj x dimenzija 2x 592,0x 592,0 mm
1x 592,0x 287,0 mm
- Pločasti rekuperator - protustrujni
Tip TSK95-1400-BY170 ili jednakovrijedno
Kučište Lamele Izvedba Aluminij Aluminij
- Zimski režim : Dobava S bypassom i zaklopkom
Protok zraka 8 m3/h
Pad tlaka Pa 145
Ulazna temperatura °C -18,00
Ulazna vlažnost % 90,0
Izlazna temperatura °C 11,03
Izlazna vlažnost % 9,0
Odsis
Protok zraka m3/h 5.5
Pad tlaka Pa 116
Ulazna temperatura °C 20,00
Ulazna vlažnost % 45,0
Izlazna temperatura °C -6,09
Izlazna vlažnost %
Temperaturna učikovitost vlažna % 76,4
- Ljetni režim : Dobava Protok zraka
m3/h 8
Pad tlaka Pa 192
Ulazna temperatura °C 35,00
Ulazna vlažnost % 45,0
Izlazna temperatura °C 29,48
Izlazna vlažnost % 61,0
Odsis
Protok zraka m3/h 5.5
Pad tlaka Pa 108
Ulazna temperatura °C 26,00
Ulazna vlažnost % 50,0
Izlazna temperatura °C 34,07
Izlazna vlažnost % 31,0
Temperaturna učikovitost vlažna % 61,35
EN 13053 A1 / EN 308 ili jednakovrijedno
Temperature efficiency % 77,00
Energy efficiency % 74,90
Recovery class H1
Kada
Materijal V2A
Dimenzija priključka 1''
- Ventilator bez spiralnog kućišta
Tip K3G500-PB33-06 ili jednakovrijendo
Protok zraka m3/h 8000
Eksterni pad tlaka Pa 450
Totalni pad tlaka Pa 983
Br. okretaja 1/m 1.831
Max. br. okretaja 1/m 2.25
Regulator protoka 1301-1197-0050-000
Učinkovitost sistema % 66,44
- Motor
Nazivna snaga kW 5700
Broj okretaja +-2% 1/m 2.25
Nazivna struja A 9,00
Napajanje 3x400 V/ 50 Hz
Apsorbirana snaga motora kW 3154
Klasa učinkovitosti IE IE4
- Isparivač
Režim isparavanja
Temperatura zraka na ulazu °C 29,48
Vlažnost zraka na ulazu % 61,0
Temperatura zraka na izlazu °C 20,00
Vlažnost zraka na izlazu % 84,7
Rashladni učin kW 49,62
Ulazni priključak 2 krugx 28x1.5''
Izlazni priključak 2 krugx 35x1.5''
Položaj priključka 90° u smjeru str. zraka
Pad tlaka zraka Pa 148
Rashladni medij Temperatura pregrijanja R410A 8,00 °C
Temperatura pothlađenja °C 6,00
Temperatura ispravanja °C 6,00
Temperatura kondenzacije °C 45,00
Broj rashladnih krugova Sadržaj medija 2 krug
l 15700
Režim kondenzacije
Temperatura zraka na ulazu °C 11,03
Vlažnost zraka na ulazu % 9,0
Temperatura zraka na izlazu °C 29,37
Ogrijevni učin kW 37,40
Temperatura vrućeg plina na ulazu °C 50,00
Temperatura vrućeg plina na izlazu °C 40,00
Temperatura kondenzacije °C 45,00
Temperatura isparivanja °C 6,00
Kada
Materijal V2A
Dimenzija priključka 1 1/4''
- Eliminator kapljica
Materijal lamela PPTV
Materijal okvira V2A
Pad tlaka (uključen u pad tlaka na hladnjaku) Pa 19
- Prigušivač zvuka
Traženo min. prigušenje zvuka dB na 250 Hz
19,0
Duljina kulise mm 800,0
Prigušenje zvuka na 250 Hz dB 19,0
Pad tlaka Pa 9
- L-spojni okvir
Tip LFR
L - spojni okvir 30,0
Materijal okvira POC+PL
Odsis
- Prigušivač zvuka
Traženo min. prigušenje zvuka dB na 250 Hz
19
Duljina kulise mm 800,0
Prigušenje zvuka na 250 Hz dB 19,0
Pad tlaka Pa 5
- L-spojni okvir
Tip LFR
L - spojni okvir 30,0
Materijal okvira POC+PL
- Vrećasti filtar
Klasa ePM1 50%
Protok zraka m3/h 5.5
Tip 4RT7-287mm F7 ili jednakovrijedno
Početni pad tlaka Pa 34
Izračunati pad tlaka Pa 68
Preporučeni krajnji pad tlaka Pa 102
Duljina filtarskog umetka mm 287,0
Filtarski umetci, broj x dimenzija 2x 592,0x 592,0 mm
1x 592,0x 287,0 mm
- Ventilator bez spiralnog kućišta
Tip K3G500-PB33-06 ili jednakovrijendo
Protok zraka m3/h 5500
Eksterni pad tlaka Pa 350
Totalni pad tlaka Pa 571
Br. okretaja 1/m 1.361
Max. br. okretaja 1/m 2.25
Regulator protoka 1301-1197-0050-000
Učinkovitost sistema % 62,33
- Motor
Nazivna snaga kW 5700
Broj okretaja +-2% 1/m 2.25
Nazivna struja A 9,00
Napajanje 3x400 V/ 50 Hz
Apsorbirana snaga motora kW 1353
Klasa učinkovitosti IE IE4
- Prigušivač zvuka
Traženo min. prigušenje zvuka dB na 250 Hz
19,0
Duljina kulise mm 800,0
Prigušenje zvuka na 250 Hz dB 19,0
Pad tlaka Pa 5
Opcije konstrukcije:
-Osnovna jedinica
-Postolje 150 bez nogica
-Koristi isparivač kao inverter
-Zaklopka na otpadnom zraku (EHA)
-Zaklopka na svježem zraku (ODA)
Automatika:
-Elementi automatske regulacije (Elementi u polju, DDC upravljanje,elektroupravljački ormar)
-GBS MODBUS integracija RS485
-HMI za ugradnju izvan klima uređaja
-Regulator protoka
-CO2 / VOC osjetnik kvalitete zraka
-Zajednički alarm/Daljinski start
-Odleđivanje rekuperatora
| Stavka se obračunava po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.5.2. | Dobava i postavljanje antivibracijske gume u traci. Za ugradnju ispod oslonaca klima komore, kako bi se prigušio prijenos vibracije s uređaja na konstrukciju zgrade. | m' | 35 | 0 | 0
16.5.3. | Dobava rezervnog kompleta filtera zraka za klima komoru. | kompl. | 2 | 0 | 0
16.5.4. | Dobava i montaža pravokutnih kanala (dobava/tlak) i fazonskih elemenata, debljina lima prema austrijskom standardu Ö-NORM H 6015-2 ili jednakovrijedno (do 630 Pa), uključivo ovjesni materijal. | kg | 5750 | 0 | 0
16.5.5. | Dobava i montaža spiro cijevi (dobava/tlak, do 630 Pa) izrađenih od pocinčanog lima uključivo spojnice i gumene brtve, ovjes i pribor za ovješenje i sl. U stavku uključiti i nepropusno zatvaranje ventilacijskog kanala na kraju ogranka. U stavku uključiti fazonske komade kao koljena, prijelazni komadi, T-komadi i sl.
16.5.5.1. | Ø100 mm | m' | 32 | 0 | 0
16.5.5.2. | Ø150 mm | m' | 160 | 0 | 0
16.5.5.3. | Ø160 mm | m' | 8 | 0 | 0
16.5.5.4. | Ø200 mm | m' | 65 | 0 | 0
16.5.5.5. | Ø250 mm | m' | 8 | 0 | 0
16.5.6. | Dobava i montaža izolirane aluminijske fleksibilne cijevi prema DIN 24146 ili jednakovrijedno, negorljiva prema DIN 4102 klase A1 ili jednakovrijedno. (za spoj na plenume dobavnih/tlačnih anemostata). Napomena: Maksimalna dozvoljena montažna duljina fleksibilne cijevi kod spoja na plenum anemostat.
16.5.6.1. | Ø125 mm | m' | 6 | 0 | 0
16.5.6.2. | Ø150 mm | m' | 4 | 0 | 0
16.5.6.3. | Ø160 mm | m' | 55 | 0 | 0
16.5.6.4. | Ø200 mm | m' | 25 | 0 | 0
16.5.7. | Toplinska izolacija dobavnih/tlačnih ventilacijskih kanala, elemenata ugrađenih na kanal i plenuma anemostata sa slojem kamene vune debljine 30 mm, u pločama, jednostrano kaširana ojačanom al. folijom, uključivo ljepilo, spojne trake i materijal za pričvršćenje izolacije na kanale. Izolacija je negoriva klase A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno. Kao tip: Larock 32 ALS (30 mm) ili jednakovrijedno. | m2 | 760 | 0 | 0
16.5.8. | Toplinska izolacija usisnih ventilacijskih kanala svježeg zraka do klima komore u vanjskom prostoru, sa slojem kamene vune debljine 30 mm, u pločama, jednostrano kaširana ojačanom al. folijom, uključivo ljepilo, spojne trake i materijal za pričvršćenje izolacije na kanale. Izolacija je negoriva klase A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno.
16.5.8.1. | Tip Larock 32 ALS (30mm) ili jednakovrijedno | m2 | 100 | 0 | 0
16.5.8.2. | Tip Larock 32 ALS (50 mm) ili jednakovrijedno | m2 | 130 | 0 | 0
16.5.9. | Oblaganje dobavnih/tlačnih ventilacijskih kanala i fazonskih komada na vanjskom prostoru s aluminijskim limom debljine 0.8mm. | m2 | 160 | 0 | 0
16.5.10. | Oblaganje ventilacijskih kanala negorivom vatrootpornom oblogom. Obložiti sve kanale koji prolaze kroz evakuacijski hodnik, kako bi se ostvario isti stupanj otpornosti prema požaru kao i stupanj otpornosti samog zida (EI90). Cijenom obuhvatiti potreban ovjesni i montažni materijal te ostali materijali potreban za potpunu montažu. | m2 | 45 | 0 | 0
16.5.11. | Dobava i montaža pravokutnih kanala (odsis - sustav KK2) i fazonskih elemenata, debljina lima prema austrijskom standardu Ö-NORM H 6015-2 (do 630 Pa) ili jednakovrijedno, uključivo ovjesni materijal. | kg | 4800 | 0 | 0
16.5.12. | Dobava i montaža spiro cijevi (povratni odsisni zrak - sustav KK2, do 630 Pa) izrađenih od pocinčanog lima uključivo spojnice i gumene brtve, ovjes i pribor za ovješenje i sl. U stavku uključiti i nepropusno zatvaranje ventilacijskog kanala na kraju ogranka. U stavku uključiti fazonske komade kao koljena, prijelazni komadi, T-komadi i sl.
16.5.12.1. | Ø100 mm | m' | 130 | 0 | 0
16.5.12.2. | Ø150 mm | m' | 35 | 0 | 0
16.5.12.3. | Ø160 mm | m' | 6 | 0 | 0
16.5.12.4. | Ø200 mm | m' | 15 | 0 | 0
16.5.12.5. | Ø250 mm | m' | 8 | 0 | 0
16.5.13. | Dobava i montaža aluminijske fleksibilne cijevi prema DIN 24146 ili jednakovrijedno, negorljiva prema DIN 4102 klase A1 ili jednakovrijedno. (za spoj na odsisne elemente sustava KK2). Maksimalna duljina fleksibilne cijevi kod spoja na odsisni element je 1 m.
16.5.13.1. | Ø100 mm | m' | 26 | 0 | 0
16.5.13.2. | Ø125 mm | m' | 10 | 0 | 0
16.5.13.3. | Ø150 mm | m' | 10 | 0 | 0
16.5.13.4. | Ø160 mm | m' | 65 | 0 | 0
16.5.13.5. | Ø200 mm | m' | 2 | 0 | 0
16.5.14. | Toplinska izolacija odsisnih ventilacijskih kanala (sustav KK2) slojem kamene vune debljine 30 mm, u pločama, jednostrano kaširana ojačanom al. folijom, uključivo ljepilo, spojne trake i materijal za pričvršćenje izolacije na kanale. Izolacija je negoriva klase A1 prema HRN EN 13501 ili jednakovrijedno. Izolacija kanala samo u vanjskom prostoru. Kao tip Larock 32 ALS (30 mm) ili jednakovrijedno. | m2 | 412 | 0 | 0
16.5.15. | Oblaganje ventilacijskih kanala negorivom vatrootpornom oblogom. Obložiti dio ventilacijskog kanala do PP zaklopke, kako bi se ostvario stupanj otpornosti prema požaru EI90. Cijenom obuhvatiti potreban ovjesni i montažni materijal te ostali materijali potreban za potpunu montažu. | m2 | 10 | 0 | 0
16.5.16. | Dobava i ugradnja pravokutne protupožarne zaklopke (EI90). PPZ zaklopke ugrađuju se u zid/strop/pod u sklopu dobavnog/tlačnog ventilacijskog kanala (sustav KK2). Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan.
16.5.16.1. | FD 25 -250x200-M230s (zid 3. kat) | kom | 1 | 0 | 0
16.5.16.2. | FD 25 -600x400-M230s (strop 3. kat) | kom | 2 | 0 | 0
16.5.17. | Dobava i ugradnja protupožarnh ventila, kružnog poprečnog presjeka. Protupožarni elementi ugrađuju se u zid/strop/pod u sklopu dobavnog/tlačnog ventilacijskog kanala (sustav KK2).
16.5.17.1. | FDM160 (EI90) (zid 3. kat - sprinkler stanica) | kom | 1 | 0 | 0
16.5.17.2. | DEV - K - 300/8 - B - A - H - 158 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.17.3. | DEV - K - 400/16 - B - A - H - 158 | kom | 24 | 0 | 0
16.5.17.4. | DEV - K - 500/24 - B - A - H - 198 | kom | 10 | 0 | 0
16.5.18. | Dobava i ugradnja dobavnih/tlačnih rešetki za ugradnju na spušteni strop, u sklopu ventilacijskog sustava KK2. U stavku uključiti potreban plenum ili prijelazni komad za spajanje kanala s rešetkom. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.18.1. | OAH 1-L-425x125 | kom | 6 | 0 | 0
16.5.18.2. | OAH 1-L-425x225 | kom | 3 | 0 | 0
16.5.18.3. | OAH 1-L-525x125 | kom | 2 | 0 | 0
16.5.18.4. | OAH 1-L-525x225 | kom | 6 | 0 | 0
16.5.19. | Dobava i ugradnja dobavnih/tlačnih ventila za ugradnju na spušteni strop, u sklopu ventilacijskog sustava KK2. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.19.1. | ZOT-125 | kom | 2 | 0 | 0
16.5.19.2. | ZOT-160 | kom | 4 | 0 | 0
16.5.19.3. | ZOT-200 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.20. | Dobava i ugradnja regulatora konstantnog protoka zraka, okrulog poprečnog presjeka, pogonjen automatski (mehanički) bez pomoćne energije. Ugradnja u dobavnu/tlačnu ventilacijsku spiro cijev - sustav KK2. Razina zvučne snage izmjerena u skladu s HRN EN ISO 5135 ili jednakovrijedno. Potrebno udovoljavanje higijenskim zahtjevima prema VDI 6022. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.20.1. | KVR-Ø125 | kom | 10 | 0 | 0
16.5.20.2. | KVR-Ø150 | kom | 24 | 0 | 0
16.5.20.3. | KVR-Ø160 | kom | 12 | 0 | 0
16.5.20.4. | KVR-Ø200 | kom | 7 | 0 | 0
16.5.21. | Dobava i ugradnja bimetalnog termometra za ugradnju u dobavni/tlačni kanal sustava KK2 u tehničkoj prostoriji, nazivne veličine 100 mm, dužina uronjene cijevi 200 mm, mjerno područje -20 do +60 °C ili 0 do +60 °C. | kom | 1 | 0 | 0
16.5.22. | Dobava i ugradnja pravokutne protupožarne zaklopke (EI90). PPZ zaklopke ugrađuju se u zid/strop/pod u sklopu odsisnog ventilacijskog kanala (sustav KK2). Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan.
16.5.22.1. | FD 25 -250x200-M230s (zid 3. kat) | kom | 1 | 0 | 0
16.5.22.2. | FD 25 -600x400-M230s (strop 3. kat) | kom | 2 | 0 | 0
16.5.23. | Dobava i ugradnja protupožarnh ventila, kružnog poprečnog presjeka. Protupožarni elementi ugrađuju se u zid/strop/pod u sklopu odsisnog ventilacijskog kanala (sustav KK2). FDM160 (EI90) (zid 3. kat - sprinkler stanica) | kom | 1 | 0 | 0
16.5.24. | Dobava i ugradnja odsisnih rešetki za ugradnju na spušteni strop, u sklopu odsisne ventilacije sustava KK2. U stavku uključiti potreban plenum ili prijelazni komad za spajanje kanala s rešetkom. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.24.1. | OAH 1-L-425x125 | kom | 6 | 0 | 0
16.5.24.2. | OAH 1-L-425x225 | kom | 5 | 0 | 0
16.5.24.3. | OAH 1-L-525x125 | kom | 6 | 0 | 0
16.5.24.4. | OAH 1-L-625x125 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.25. | Dobava i ugradnja odsisnih ventila za ugradnju na spušteni strop, u sklopu odsisne ventilacije sustava KK1. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.25.1. | ZOV 160 | kom | 30 | 0 | 0
16.5.25.2. | ZOV 200 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.26. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki u donji dio vrata. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno. OAS-R-525x125 | kom | 3 | 0 | 0
16.5.27. | Dobava i ugradnja regulatora konstantnog protoka zraka, pravokutnog poprečnog presjeka, pogonjen automatski (mehanički) bez pomoćne energije. Ugradnja na odsisnoj strani sustava KK2. Razina zvučne snage izmjerena u skladu s HRN EN ISO 5135 ili jednakovrijedno. Potrebno udovoljavanje higijenskim zahtjevima prema VDI 6022. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno. RKP-P-300x200 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.28. | Dobava i ugradnja regulatora konstantnog protoka zraka, okrulog poprečnog presjeka, pogonjen automatski (mehanički) bez pomoćne energije. Ugradnja u odsis ventilacijske spiro cijevi sustava KK2. Razina zvučne snage izmjerena u skladu s HRN EN ISO 5135 ili jednakovrijedno. Potrebno udovoljavanje higijenskim zahtjevima prema VDI 6022. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedan.
16.5.28.1. | KVR-Ø100 | kom | 19 | 0 | 0
16.5.28.2. | KVR-Ø125 | kom | 12 | 0 | 0
16.5.28.3. | KVR-Ø150 | kom | 3 | 0 | 0
16.5.28.4. | KVR-Ø160 | kom | 9 | 0 | 0
16.5.29. | Dobava i ugradnja bimetalnog termometra za ugradnju u odsisni kanal sustava KK2, nazivne veličine 100 mm, dužina uronjene cijevi 200 mm, mjerno područje -20 do +60 °C ili 0 do +60 °C. | kom | 1 | 0 | 0
16.5.30. | Dobava na gradilište i montaža odsisnog ventilatora OV1 na krov. Namjenjen za odsis otpadnog zraka iz sanitarnih i pomoćnih prostorija.
Tip kao: DVA 280 E2 (P) + ETY15 ili jednakovrijedno
Napajanje 230V ~ 1 / 50 Hz
Pmax = 295 W
Imax = 1,4 A
Vmax = 1760 m³/h
n = 2650 1/min
Δp = 170 Pa (kod 1270 m³/h)
Tmax = 50 °C
Zvučni tlak :
Ulaz: 71 dB(A)
Izlaz: 75 dB(A)
Kućište: 75 dB(A)
Dimenzije: □ 576 x 289 mm
Masa: 10,9 kg
| U stavku uključiti opšavni lim za prolazak kroz krov te sve prijelazne elemente na kanalu za konačan spoj na ventilator. U stavku uključiti isporuku regulatora brzine. U stavku uključiti servisni prekidač. Stavka se obračunava po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.5.31. | Dobava na gradilište i montaža odsisnog ventilatora OV2 na krov. Namjenjen za odsis otpadnog zraka iz sanitarnih i pomoćnih prostorija.
Tip kao: DVA 280 E2 (P) + ETY15 ili jednakovrijedno
Napajanje 230V ~ 1 / 50 Hz
Pmax = 295 W
Imax = 1,4 A
Vmax = 1760 m³/h
n = 2650 1/min
Δp = 170 Pa (kod 1240 m³/h)
Tmax = 50 °C
Zvučni tlak :
Ulaz: 71 dB(A)
Izlaz: 75 dB(A)
Kućište: 75 dB(A)
Dimenzije: □ 576 x 289 mm
Masa: 10,9 kg
| U stavku uključiti opšavni lim za prolazak kroz krov te sve prijelazne elemente na kanalu za konačan spoj na ventilator. U stavku uključiti isporuku regulatora brzine. U stavku uključiti servisni prekidač. Stavka se obračunava po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.5.32. | Dobava na gradilište i montaža lokalnog odsisnog ventilatora. Namjenjeni za odsis otpadnog zraka iz prostorije garderobe sestre. Regulacija rada ventilatora preko svjetla i vremenskog releja. Tip kao: SB 125C+ESU1 ili jednakovrijedno V=150 m3/h (160 Pa) Nel=61W 1x230V / 50Hz Dimenzije: 400x367x266mm Priključak Ø125mm U stavku uključiti isporuku vremenskog releja. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.5.33. | Dobava na gradilište i montaža lokalnih odsisnih ventilatora. Namjenjeni za odsis otpadnog zraka iz sanitarnih i pomoćnih prostorija. Regulacija rada ventilatora preko svjetla i vremenskog releja. Tip kao: Aerauliqa QD 120-TBB ili jednakovrijedno V=75 m3/h (22 Pa) Nel=14W 1x230V / 50Hz Lw=30 dB(A) U stavku uključiti isporuku vremenskog releja. | kompl. | 11 | 0 | 0
16.5.34. | Dobava i montaža spiro cijevi (odsis, do 630 Pa) izrađenih od pocinčanog lima uključivo spojnice i gumene brtve, ovjes i pribor za ovješenje i sl. U stavku uključiti i nepropusno zatvaranje ventilacijskog kanala na kraju ogranka. U stavku uključiti fazonske komade kao koljena, prijelazni komadi, T-komadi i sl.
16.5.34.1. | Ø100 mm | m' | 186 | 0 | 0
16.5.34.2. | Ø110 mm | m' | 6 | 0 | 0
16.5.34.3. | Ø125 mm | m' | 20 | 0 | 0
16.5.34.4. | Ø150 mm | m' | 25 | 0 | 0
16.5.34.5. | Ø160 mm | m' | 3 | 0 | 0
16.5.34.6. | Ø200 mm | m' | 35 | 0 | 0
16.5.34.7. | Ø250 mm | m' | 16 | 0 | 0
16.5.34.8. | Ø315 mm | m' | 26 | 0 | 0
16.5.34.9. | Ø355 mm | m' | 4 | 0 | 0
16.5.35. | Dobava i montaža aluminijske fleksibilne cijevi prema DIN 24146 ili jednakovrijedno, negorljiva prema DIN 4102 klase A1 ili jednakovrijedno. (za spoj na odsisne elemente sustava OV3). Maksimalna duljina fleksibilne cijevi kod spoja na odsisni element je 1 m.
16.5.35.1. | Ø100 mm | m' | 35 | 0 | 0
16.5.35.2. | Ø125 mm | m' | 12 | 0 | 0
16.5.35.3. | Ø160 mm | m' | 40 | 0 | 0
16.5.36. | Dobava i ugradnja protupožarnh ventila, kružnog poprečnog presjeka. Protupožarni ventili ugrađuju se u zid, na granici sektora. FDM160 (EI90) (zid 3. kat - sprinkler stanica) | kom | 2 | 0 | 0
16.5.37. | Dobava i ugradnja odsisnih ventila za ugradnju na spušteni strop. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.37.1. | ZOV 125 | kom | 5 | 0 | 0
16.5.37.2. | ZOV 160 | kom | 31 | 0 | 0
16.5.38. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki u donji dio vrata. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.38.1. | OAS-R-525x125 | kom | 45 | 0 | 0
16.5.38.2. | OAS-R-525x225 | kom | 2 | 0 | 0
16.5.39. | Dobava i ugradnja regulatora konstantnog protoka zraka, okrulog poprečnog presjeka, pogonjen automatski (mehanički) bez pomoćne energije. Ugradnja u odsis ventilacijske spiro cijevi. Razina zvučne snage izmjerena u skladu s HRN EN ISO 5135ili jednakovrijedno. Potrebno udovoljavanje higijenskim zahtjevima prema VDI 6022. Proizvod kao "Klimaoprema" ili jednakovrijedno.
16.5.39.1. | KVR-Ø100 | kom | 25 | 0 | 0
16.5.39.2. | KVR-Ø125 | kom | 2 | 0 | 0
16.5.39.3. | KVR-Ø160 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.39.4. | KVR-Ø200 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.40. | Dobava i ugradnja nepovratne zaklopke.
16.5.40.1. | ZPC-Ø100 | kom | 7 | 0 | 0
16.5.40.2. | ZPC-Ø125 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.40.3. | ZPC-Ø315 | kom | 2 | 0 | 0
16.5.41. | Dobava i ugradnja završnog elementa odsisa. Ispuh izvesti preko lule od 135° s mrežicom protiv insekata.
16.5.41.1. | Ø100 | kom | 7 | 0 | 0
16.5.41.2. | Ø125 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.42. | Opšavni lim za prolazak odsisne ventilacije kroz krov.
16.5.42.1. | Izlazak spiro cijevi Ø100 | kom | 6 | 0 | 0
16.5.42.2. | Izlazak spiro cijevi Ø125 | kom | 1 | 0 | 0
16.5.42.3. | Izlazak spiro cijevi Ø315 | kom | 2 | 0 | 0
16.5.43. | Protupožarno brtvljenje prodora strojarskih instalacija na granici požarnih sektora. Protupožarno brtvljenje izvest će se sredstvima klase vatrootpornosti R90/EI90, atestiranim prema normi HRN EN 1366-3. Manje fuge (do 3,0cm) oko metalnih cijevi zatvoriti će se protupožarnim kitom kao tipa «PROMASEAL» ili jednakovrijedno. Za veće otvore koristit će se protupožarni mort, protupožarni jastuci i sistemski čepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedno. Za brtvljenje prodora moraju se koristiti isključivo atestirani materijali, koji posjeduju odgovarajuću potvrdu. Radovi na protupožarnom brtvljenju prodora instalacija moraju biti izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehničke prakse i odredbama citirane norme HRN DIN 4102 dio 9, a za što je prije tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih radova izraditi odgovarajući Elaborat protupožarnog brtvljenja, te izdati odgovarajuću izjavu. Tipovi brtvljenja: Brtvljenje oko protupožarne zaklopke | kom | 10 | 0 | 0
5 | Ispitivanja potrebna za tehnički prijem, kao ispitivanje funkcionalnosti, ispitivanje radnog okoliša (mikroklima, osvjetljenost, buka), komunalna buka, ispitivanje učinkovitosti ventilacije, ispitivanje PPZ, ispitivanje stroja s povećanom opasnošću, prikupljanje sve potrebne atestne dokumentacije ugrađene opreme i materijala, dobivanje potrebnih zapisnika i uvjerenja o ispitivanju. Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje sustava ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije. Izrada i montaža identifikacijskih pločica za postrojenja i instalacije. | kompl. | 1 | 0 | 0
16.6. | Automatika - ostali prostori
16.6.1. | Kompaktni slobodno programabilni kontroler, 24VAC, do 200 DP (data pointa), Bacnet/IP | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.1. | Modul napajanja 24VDC, 1200mA | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.2. | Modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.3. | Modul sa 8 univerzalnih ulaza/izlaza | kom | 2 | 0 | 0
16.6.1.4. | Modul sa 6 relejnih izlaza | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.5. | Operatorska jedinica za korisnika | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.6. | Povezni kabel za operatorsku jedinicu | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.7. | Kanalski osjetnik temperature, LgNi100, duljina 400mm | kom | 4 | 0 | 0
16.6.1.8. | Kanalski osjetnik kvalitete zraka, 0-10V, 0…2000ppm | kom | 2 | 0 | 0
16.6.1.9. | Osjetnik vanjske temperature, LgNi1000 | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.10. | Kanalski osjetnik tlaka zraka, 0…1500Pa | kom | 2 | 0 | 0
16.6.1.11. | Diferencijalni presostat tlaka zraka, 50…500Pa | kom | 4 | 0 | 0
16.6.1.12. | Modularni pogon žaluzina AC 24V, 4Nm, sa povr. oprugom i kontaktima, | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.13. | ON/OFF pogon žaluzina AC 230V, 4Nm, sa povr. oprugom i kontaktima, | kom | 2 | 0 | 0
16.6.1.14. | Transformator 230/24VAC | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.15. | Inverter tlačnog ventilatora, IP55, 7.5kW | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.16. | Inverter tlačnog ventilatora, IP55, 4kW | kom | 1 | 0 | 0
16.6.1.17. | Elektro ormar EOKK2 | kom | 1 | 0 | 0
16.6.2. | DDC regulatori interlock i ostali prostori
16.6.2.1. | Kompaktni slobodno programabilni kontroler, 24VAC, do 200 DP (data pointa), Bacnet/IP | kom | 1 | 0 | 0
16.6.2.2. | Modul napajanja 24VDC, 1200mA | kom | 1 | 0 | 0
16.6.2.3. | Modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 3 | 0 | 0
16.6.2.4. | Modul sa 8 univerzalnih ulaza/izlaza | kom | 2 | 0 | 0
16.6.2.5. | Modul sa 6 relejnih izlaza | kom | 10 | 0 | 0
16.6.2.6. | ON/OFF pogon žaluzina AC 230V, 4Nm, sa krajnjim kontaktima | kom | 9 | 0 | 0
16.6.2.7. | Kanalski osjetnik temperature, LgNi100, duljina 400mm | kom | 7 | 0 | 0
16.6.2.8. | Visoko precizni kanalski osjetnik diferencijalnog tlaka zraka, -50...50Pa | kom | 7 | 0 | 0
16.6.2.9. | Montažni pribor za osjetnik tlaka | kom | 7 | 0 | 0
16.6.2.10. | Montažni pribor za cjevčice za precizno mjerenje tlaka | kom | 7 | 0 | 0
6.6.3. | Programiranje automatike za potpunu funkcionalnost cijelog sustava. Izrada i programiranje grafičkih prikaza, programiranje alarmnih prikaza, trenutnog stanja pojedinog elementa u sustavu, monitoring osnovnih parametara kao što su tlak, temperatura, relativna vlažnost, protok itd., prikaz povijesti rada. Puštanje u rad, izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ test), testiranje komunikacije kao i izrada potrebnih uputa o radu sustava. Obuka osoblja krajnjeg korisnika. Izrada sve potrebene dokumentacije za tehnički pregled. | kompl. | 1 | 0 | 0
16. | STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0

## 17_SPRINK
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
17. | SPRINKLER INTALACIJE
17.1. | Sprinkler stanica
17.1.1. | Sprinkler ventilska stanica "mokra" DN100, sa sprinkler ventilom, EV zasunom DN100, NP16, s el. indikacijom otvorenosti, svom pripadajućom armaturom, tampon bocom, manometrima i tlačnom sklopkom. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.2. | Alarmno zvono za sprinkler stanicu s atestom VdS i hrvatskim atestom kao proizvod:"MINIMAX" ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
17.1.3. | Ispust u kanalizaciju s ljevkom, plastičnom cijevi NO 40x1000, s dvije practico konzole s tiplima i vijcima kao proizvod:"MINIMAX" ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.4. | Sprinkler elektro pumpa GRUNDFOS tip: NKF 50-200; N=11 kW ili jednakovrijedno s VdS atestom i hrvatskim atestom | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.5. | Ormarić 500x500x150 mm s po dvije stabilne i slijepe spojke tip "B" (ø 75 mm) i s natpisom na vratima »PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU« | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.6. | EV-zasun NP 10, prirubnički ili utor, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax sljedećih dimenzija DN100 ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.7. | Leptir ventil, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS ili FM atestom i hrvatskim atestom , kao Minimax DN100 ili jednakovrijedno. | kompl. | 4 | 0 | 0
17.1.8. | Nepovratna klapna NP16, NUT dimenzije: DN100. | kompl. | 3 | 0 | 0
17.1.9. | Hvatač nečistoće DN100, NP16, s hrvatskim atestom. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.10. | Kuglasti ventil s kolčakom i dupl niplom DN25. | kom | 2 | 0 | 0
17.1.11. | Kuglasti ventil DN40. | kom | 1 | 0 | 0
17.1.12. | Manometar ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.13. | Tlačna sklopka, sa manometrom ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom. | kompl. | 3 | 0 | 0
17.1.14. | Cijevi, čelična, crna, šavna prema EN 10220/10255 ili jednakovrijedno, ispitana 50 bar, sa uključenim svim fitinzima, spojkama, redukcijama, prirubnicama i ostalim spojnim materijalom slijedećih dimenzija: DN100 (114,3 x 3,2 mm). | m' | 84 | 0 | 0
17.1.15. | Cijev čelična, pocinčana, sa uključenim fitinzima, slijedećih dimenzija: DN20. | m' | 12 | 0 | 0
17.1.16. | Cijev čelična, pocinčana, sa uključenim fitinzima, slijedećih dimenzija: DN25 | m' | 12 | 0 | 0
17.1.17. | Cijev čelična, pocinčana, sa uključenim fitinzima, slijedećih dimenzija: DN40 | m' | 2 | 0 | 0
17.1.18. | Čelični profil, slijedećih dimenzija: U profil 60x60x6 mm | m' | 12 | 0 | 0
17.1.19. | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, čeličnim tiplima, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
17.1.19.1. | NO20 (practico) | kom | 8 | 0 | 0
17.1.19.2. | NO25 (practico) | kom | 4 | 0 | 0
17.1.19.3. | NO40 (practico) | kom | 2 | 0 | 0
17.1.19.4. | NO100 | kom | 33 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
17.1.20. | MPC profilna konzola 38/40, d=480mm kao Mupro, u kompletu sa cijevnom obujmicom, vijcima M10, podloškama M10 i čeličnim tiplima M10, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera: NO100. | kom | 8 | 0 | 0
17.1.21. | Pločica za uzemljenje dim. 40x80 sa rupama f20 i f9 mm | kom | 6 | 0 | 0
17.1.22. | Ormarić s bravom za rezervne mlaznice, crvene boje s naljepnicom: "KLJUČ ZA MLAZNICE I REZERVNE MLAZNICE" | kom | 1 | 0 | 0
17.1.23. | Izrada natpisnih ploča ili naljepnica "SPRINKLER VENTILSKA STANICA", pločica sa brojem za oznaku ventila, strelica (naljepnica) s oznakom smjera strujanja na cjevovodima u sprinkler stanici, zidnih uputa plastificiranih, za kompletnu protupožarnu sprinkler instalaciju, zidnih uputa za "MOKRU"sprinkler instalaciju i MOKRI sprinkler ventil PLASTIFICIRANE, knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.1.24. | Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, uključujući i dobivanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove. Primopredaja i puštanje u rad. Obuka zaduženih osoba za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije. Stavka uključuje materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) i temeljnu i završnu boju (RAL 3000) uključujući, čišćenje i ličenje crnog cjevovoda. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.2. | Sprinkler stanica - elektro dio
17.2.1. | Dobava sprinkler elektro ormara - za napajanje sprinkler pumpe N=11 kW (zvijezda-trokut) i jockey . Uvodnice su sa donje strane. VdS certifikat | kom | 1 | 0 | 0
17.2.2. | Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno sa 2 baterije 7Ah | kom | 1 | 0 | 0
17.2.3. | Dobava kutije za čuvanje ključa (keyguarda) | kom | 1 | 0 | 0
17.2.4. | Dobava termostata, raspon temperatura od -30C do +30C, tip A2000 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
17.2.5. | Dobava detektora vode, tip kao Menvier 1450 + sonda 1450/S ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
17.2.6. | Dobava i montaža kabla JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm2 ili jednakovrijedno. | m' | 60 | 0 | 0
17.2.7. | Dobava i montaža kabla JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 ili jednakovrijedno. | m' | 40 | 0 | 0
17.2.8. | Dobava i montaža kabela (sa izvođenjem završnih stopica) PPOO 4x6m2. | m' | 22 | 0 | 0
17.2.9. | Dobava i montaža kabela PP-Y 3x1,5mm. | m' | 30 | 0 | 0
17.2.10. | Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 ili jednakovrijedno. | m' | 30 | 0 | 0
17.2.11. | Dobava i montaža metalne kabelske police s poklopcem i montažnim i spojnim priborom PK-100. | m' | 10 | 0 | 0
17.2.12. | Dobava i plastične kanalice 25x25mm | m' | 10 | 0 | 0
17.2.13. | Dobava i montaža prespojnih kutija 10x10, u kompletu sa dvije uvodnice PG16. | kom | 6 | 0 | 0
17.2.14. | Dobava i montaža uvodnice M40. | kom | 2 | 0 | 0
17.2.15. | FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve FeZn trake međusobno i metalnim masama i premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podložnim pločicama). | m' | 14 | 0 | 0
17.2.18. | Montaža i spajanje opreme (stavke 1,2,3,4,5,6,7; zatim spajanje glavne i jockey pumpe, kontrolora otvorenosti i tlačnih sklopki). Pripremno završni radovi s ispitivanjem, mjerenjem otpora Izolacije, otpora petlje (efikasnost zaštite) i isporukom protokola s rezultatima mjerenja. Inicijalno puštanje u rad sa podešavanjem tlačnih sklopki, te provjeru funkcionalnosti svih elemenata sustava. Atest funkcionalnosti. Obuka korisnika, te primopredaja sustava. | paušal | 1 | 0 | 0
17.3. | Sprinkler mreža
17.3.1. | Sprinkler mlaznica, K-80, FLAT stojeća, fast response, mesing, 1/2" x 68°C , kao MINIMAX ili jednakovrijedno, s VdS i hrvatskim atestom + rezervne mlaznice | kom | 260 | 0 | 0
17.3.2. | Sprinkler mlaznica, K-80, viseća, fast response, kromirana, 1/2" x 68°C , kao MINIMAX ili jednakovrijedno, s VdS i hrvatskim atestom + rezervne mlaznice. | kom | 254 | 0 | 0
17.3.3. | Fleksibilno crijevo 1" inox armirano, za spoj visećih mlaznica u spuštenom stropu, dimenzije 1"-1/2", dužine L=1000 mm, s VdS ili UL ili LPCB atestom ili jednakovrijedno. | kom | 242 | 0 | 0
17.3.4. | Škare za učvršćenje fleksibilne cijevi za konstrukciju spuštenog stropa dužine do 1300 mm. | kompl. | 242 | 0 | 0
17.3.5. | Rozeta, ukrasna, kromirana, dvodjelna (kao proizvod Minimax ili jednakovrijedno), podesiva prema spuštenom stropu za viseću mlaznicu. Dimenzije 1/2" | kom | 242 | 0 | 0
17.3.6. | Priključak za ispiranje cjevovoda (kuglasti ventil 2" + čep 2" ). | kom | 3 | 0 | 0
17.3.7. | Ključ za sprinkler mlaznice tip 21 (GEDORA) ili jednakovrijedno. Dimenzije NO15 | kom | 1 | 0 | 0
17.3.8. | EV-zasun ili leptir ventil, NP16, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti i nosačem mikrosklopke, s VdS ili FM te hrvatskim atestom. DN80 | kom | 2 | 0 | 0
17.3.9. | Nepovratna klapna NP16, utorna, s VdS ili FM te hrvatskim certifikatom. DN80 | kom | 2 | 0 | 0
17.3.10. | Kontrolor protoka DN80, s VdS ili FM te hrvatskim certifikatom. | kom | 2 | 0 | 0
17.3.11. | Bypass kontrolora protoka i sklopa katnog ventila sa ventilom za probu kontrolora protoka. DN80 | kom | 2 | 0 | 0
17.3.12. | Cijevi, čelična, crna, šavna prema EN 10220/10255 ili jednakovrijedno, ispitana 50 bar, sa uključenim svim fitinzima, spojkama, redukcijama, prirubnicama i ostalim spojnim materijalom slijedećih dimenzija:
17.3.12.1. | 1" pocinčana | m' | 84 | 0 | 0
17.3.12.2. | DN32 (42,4) | m' | 522 | 0 | 0
17.3.12.3. | DN80 (88,9) | m' | 184 | 0 | 0
17.3.12.4. | DN100 (114,3) | m' | 36 | 0 | 0
17.3.13. | Kruškasti stremen za konzoliranje cjevovoda, kao MINIMAX ili jednakovrijedno, s VdS i hrvatskim atestom, komplet s pocinčanom šipkom, i čeličnim tiplom, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
17.3.13.1. | DN25 | kompl. | 42 | 0 | 0
17.3.13.2. | DN32 | kompl. | 210 | 0 | 0
17.3.13.3. | DN80 | kompl. | 74 | 0 | 0
17.3.13.4. | DN100 | kompl. | 15 | 0 | 0
17.3.14. | MPC profilna konzola 38/40, d=480mm kao Mupro ili jednakovrijedno, u kompletu sa cijevnom obujmicom, vijcima M10, podloškama M10 i čeličnim tiplima M10, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
17.3.14.1. | DN80 | kompl. | 10 | 0 | 0
17.3.14.2. | DN100 | kompl. | 4 | 0 | 0
17.3.15. | Toplinska izolacija cijevi DN100 duljine 12m, s minimalno 5cm mineralne vune i aluminijskim opšavom. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.3.16. | Dobava ormara za grijanje cijevi, jedan termostat. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.3.17. | Dobava grijaćeg kabela - samoregulirajući FSR10, za cijev DN100 duljine 12m, sa 2 m hladnim krajem. | kompl. | 1 | 0 | 0
17.3.18. | Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata: (dvije sprinkler mreže). Ispiranje cijevne mreže. Punjenje "mokre" cijevne mreže vodom. Inicijalno ispitivanje cijevne mreže , na ispitnom ventilu. Primopredaja i puštanje u rad. Stavka uključuje i materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (PERMA BOND ili jednakovrijedno za sprinkler mlaznice, teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) te temeljnu i zavšnu boju (RAL 3000) uključujući, čišćenje i ličenje crnog cjevovoda. | paušal | 1 | 0 | 0
17. | SPRINKLER INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0

## 18_VIK
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
18. | VODOVOD I KANALIZACIJA
18.1. | Mehanički i ručni iskop zemlje u terenu, klase materijala III - IV, za polaganje instalacije sprinklera, protupožarne i sanitarne instalacije, vodomjerno okno. Svi iskopi se kopaju pravilno odsijecanih stranica, sa poravnavanjem dna rova u nagibu kako je to prikazano u nacrtima. Materijal od iskopa odlagati u jednu stranu min. 1,0 od ruba rova, radi sigurnosnih razloga i lakšeg pristupa rovu prilikom polaganja cjevovoda. Po potrebi, iz rova predvidjeti eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda. Iza grubog iskopa potrebno je i fino ručno planiranje dna rova. U stavku uračunata doprema i postavljanje razupornih elemenata, te demontaža prije zatrpavanja rovova, kao i vraćanje iskopanih površina u prvobitno stanje (zelene površine, betoniranje i asfaltiranje pješačkih kolnika).
18.1.1. | Ručni iskop 10% | m3 | 20 | 0 | 0
18.1.2. | Strojni iskop 90% | m3 | 200 | 0 | 0
18.2. | Mehanički i ručni iskop zemlje u terenu, klase materijala III - IV, za polaganje instalacija odvodnje, reviziona okna. Svi iskopi se kopaju pravilno odsijecanih stranica, sa poravnavanjem dna rova u nagibu kako je to prikazano u nacrtima. Materijal od iskopa odlagati u jednu stranu min. 1,0 od ruba rova, radi sigurnosnih razloga i lakšeg pristupa rovu prilikom polaganja cjevovoda. Po potrebi, predvidjeti eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda. Iza grubog iskopa potrebno je i fino ručno planiranje dna rova. U stavku uračunata doprema i postavljanje razupornih elemenata, te demontaža prije zatrpavanja rovova, kao i vraćanje iskopanih površina u prvobitno stanje (zelene povšrine, betoniranje i asfaltiranje pješačkih kolnika).
18.2.1. | Ručni iskop 10% | m3 | 10 | 0 | 0
18.2.2. | Strojni iskop 90% | m3 | 110 | 0 | 0
18.3. | Dobava, prijenos i nasipavanje pijeska za instalacije, te izvedba pješčane posteljice prije polaganja cjevovoda. Posteljicu izvoditi ručno sa finim planiranjem dna u nagibima prema nacrtima. Pridržavati se pravila zatrpavanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi. | m3 | 80 | 0 | 0
18.4. | Zatrpavanje rovova po montaži i ispitivanju cjevovoda. Rovove zatrpavati ručno, koristeći najprije sipkiji materijal od iskopa, a potom i konzistentniji, u slojevima po 30 cm uz čvrsto, ali pažljivo nabijanje. Po potrebi, (u slučaju dužeg sušnijeg perioda) materijal obilnije močiti vodom, radi djelotvornijeg slijegavanja. | m3 | 250 | 0 | 0
18.5. | Utovar, prijevoz i istovar preostalog materijala od iskopa na deponij do udaljenosti od 15 km. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 30 | 0 | 0
18.6. | Izvedba armirano betonskog kontrolnog vodomjernog okna dimenzija prema detalju, u obostranoj oplati markom betona C25/30, uz dodatak sredstva protiv nepropusnosti. Debljina stijenki je 20 cm i dna 25 cm, obostrano armirano standardnom mrežom. Okno iznutra ožbukati u dva sloja, te završno zagladiti. Na ulazu ugraditi: lijevano-željezni poklopac sa okvirom, klase opterećenja "C250"; u zid pri ulazu lijevano-željezne penjalice. Stavka uključuje izradu statičkog proračuna betonske ploče i svih nosećih elemenata, armature, kao i potrebnu oplatu, demontažu po betoniranju, pribavljanje ili izrada betona, cementnog morta, penjalice, sve potrebne prodore, pričvrsni materijal, poklopac i sav sitni montažni materijal. Na mjestu prodora ugraditi potrebne PVC uvodnice. | kom | 1 | 0 | 0
18.7. | Izvedba betonskog revizijskog okna, svijetlog otvora 100x60, u obostranoj oplati markom betona C25/30 uz dodatak sredstva protiv nepropusnosti. Debljina stijenki i dna je 20 cm. Okno iznutra ožbukati u dva sloja, te završno zagladiti do visokog sjaja, odnosno do postizanja potpune nepropusnosti. Na dnu okna obavezno izraditi kinetu. Na ulazu ugraditi lijevano-željezni poklopac sa okvirom, klase opterećenja D400, a u zid pri ulazu penjalice od nehrđajućeg čelika. Na dnu okna izvesti kinetu u smjeru odvodnje. U stavci je obuhvaćena izrada oplate, demontaža po betoniranju, pribavljanje ili izrada betona, cementnog morta, penjalice, poklopac, potrebni prodori. Na mjestu prodora ugraditi potrebne PVC uvodnice. RO3 | kom | 1 | 0 | 0
18.8. | Izvedba betonskog revizijskog okna, svijetlog otvora 60x60, u obostranoj oplati markom betona C25/30 uz dodatak sredstva protiv nepropusnosti. Debljina stijenki i dna je 20 cm. Okno iznutra ožbukati u dva sloja, te završno zagladiti do visokog sjaja, odnosno do postizanja potpune nepropusnosti. Na dnu okna obavezno izraditi kinetu. Na ulazu ugraditi lijevano-željezni poklopac, klase opterećenja D400, a u zid penjalice od nehrđajućeg čelika. U stavci je obuhvaćena izrada oplate, demontaža po betoniranju, pribavljanje ili izrada betona, cementnog morta, penjalice, poklopac, potrebni prodori. Na mjestu prodora ugraditi potrebne PVC uvodnice. RO1, RO2 | kom | 2 | 0 | 0
18.9. | Izvedba armirano betonskog temelja dimenzija 160 x 110 x 10 cm, za montažu stanica za dizanje tlaka. Stavka uključuje potrebnu oplatu, demontažu po betoniranju, pribavljanje ili izrada betona, armaturu i sav sitni montažni materijal. | kom | 1 | 0 | 0
18.10. | Izrada, postavljanje i skidanje prijelaza preko iskopanog rova. Stavkom je obuhvaćena izrada prelaza preko rova i zaštitna ograda odnosno obilježavanje ruba rova špagom i zastavicama na prometnim mjestima. Obračun se vrši po kompletu postavljenih prijelaza. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.11. | Nabava, doprema i montaža PE-HD tlačnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PN16 za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu, uključivo i spajanje cijevi, a sve prema važećim propisma i uputama proizvođača. U cijenu uključiti raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov i poravnavanje, međusobno spajanje PE-HD cijevi elektrootpornim zavarivanjem sa elektrospojnicama, polaganje na sloj pijeska 10 cm, te fazonske komade, uključivo svi prenosi. Na mjestima gdje je nadsloj cijevi manji od 1,0 m potrebno ju je izolirati radi sprečavanja smrzavanja. Na trasi cjevododa postaviti signalnu traku na visini 30cm od tjemena cijevi. Obračun po m' kompletno montirane i ispitane cijevi, uključivo fazonski komadi sa svim potrebnim priborom za spajanje i prijenosima.
18.11.1. | PE-HD d110 - sprinkler | m' | 200 | 0 | 0
18.11.2. | PE-HD d75 - unutarnja hidrantska mreža | m' | 200 | 0 | 0
18.12. | Dobava, prijenos i montaža prijelaznog komada plastika/lijevano željezo. d110/Ø100 | kom | 1 | 0 | 0
18.13. | Nabava, prijenos i montaža lijevano-željeznih cijevi (isključivo nodularni lijev), za radni tlak od 16 bara sa spojem na kolčak. Spajanje, brtvljenje cijevi izvesti točno po uputama proizvođača, a polaganje izvesti u nagibu, po priloženim nacrtima i uz kontrolu geodeta. Uključene cijevi za spoj vatrogasnog vozila i potrebe sprinkler uređaja. Prirubnice i vijke u zemlji, premazati prije zatrpavanja antikorozivnom asfaltnom masom. DN100 | m' | 120 | 0 | 0
18.14 | Dobava, prijenos i montaža prijelaznog komada plastika/lijevano željezo. d75/Ø65 | kom | 1 | 0 | 0
18.15 | Nabava, doprema i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za instalacije unutarnje hidrantske mreže. Cijevi se montiraju pod stropom. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, prijelazne komade na druge cijevi i potrebni ovjesni materijal. Cijevi se za zidove učvršćuju limenim obujmicama ili konzolama, a za stropove limenim obujmicama. Stavka obuhvaća i označavanje trase instalacije tlocrtno i visinski. Cijevi se izoliraju ovisno o mjestu ugradnje sa Dekorodal trakom ili jednakovrijedno u podu ili filcom u zidnom usjeku.
18.15.1. | Ø65 | m' | 1 | 0 | 0
18.15.2. | Ø50 | m' | 1 | 0 | 0
18.16. | Nabava, doprema i montaža zidnog hidrantskog ormarića, dim. 500x500x140 mm, s mjedenim ventilom DN 50, trevira crijevom i mlaznicom. Spoj trevira crijeva i ventila osigurati storz spojkom. Uključivo fazonski komadi, te sav spojni, brtveni i montažni materijal.
18.16.1. | Hidrantski ormarić 500x500x140cm sa trevira cijev Ø52, duljine 15m | kom | 2 | 0 | 0
18.16.2. | Hidrantski ormarić 500x500x140cm sa trevira cijev Ø52, duljine 20m | kom | 5 | 0 | 0
18.17. | Nabava, doprema i montaža EURO limenog hidrantskog ormarića minimalne veličine od 700x780x250cm za ugradbu na/u zid ili na stalke. Čelični ormarić crvene boje se sastoji od metalnog kučišta s postavljenim vratima s prednje strane s otvorima za bočno napajanje. Predviđaju se vratašca sa limenim vratima i bravicom. U ormariću smješten je bubanj s kočnicom i priključnim rotirajućim crijevom za mrežu DN 25 EN 694 ili jednakovrijedno krute dužine 30m, kutni ventil kutni Ms 1" sa stabilnom spojnicom i okretnim nastavkom te univerzalnom mlaznicom s ručkom i priključak na hidrantski nastavak i ekvivalentom mlaznice Φ8mm. Hidrantske ormariće označiti prema HRN ISO 6309 ili jednakovrijedno. Vratašca su sa staklenim vratima i bravicom i označeni prema HRN ISO 6309 ili jednakovrijedno. EURO Hidrantski ormarić 700x780x250cm | kom | 3 | 0 | 0
18.18. | Dobava i ugradnja seta za zaštitu vanjskih cjevovoda na niskim vanjskim temperaturama (do -25°C) koji se sastoji od slijedećih osnovnih dijelova: - samoregulirajući elektrootporni kabel - 20 m - prostorni i nalijegajući osjetnici - 4 kom - elektrokomandni ormar - 1 kom - armirana aluminijska ljepljiva traka 50m x 50 mm - 4 kom Stavka uključuje sav potreban rad za ugradnju seta, ispitivanje, programiranje, ugradnja kablova, pomoćni i potrošni materijal, do potpune funkcionalnosti sustava. | kompl. | 3 | 0 | 0
18.19. | Toplinska izolacija pocinčanih cijevi i ventila, vođenih u vanjskom prostoru, kamenom vunom debljine 5 cm, zaštićenom aluminijskim limom.
18.19.1. | d110 | m' | 1 | 0 | 0
18.19.2. | d65 | m' | 1 | 0 | 0
18.20. | Temeljni premaz čelično pocinčanih cijevi uz prethodno čišćenje, završno ličenje lakom u dva sloja. | m' | 445 | 0 | 0
18.21 | Dobava, prijenos i montaža uređaja za povišenje tlaka, s dvije paralelno spojene crpke tipa CRIE 10-6 ili jednakovrijedno montirane na zajednički okvir, ulaznim i izlaznim kolektorom (sve od nehrđajućeg čelika), armaturom, ormarićem za upravljanje GRUNDFOS CONTROL MPC s ugrađenim mikroprocesorom, kontroliranom jedinicom CU351 ili jednakovrijedno s LCD zaslonom, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, frekventnom regulacijom, automatskom samokontrolom crpki te funkcijama zaštite i monitoringa crpki. Hidro stanica može raditi u režimu konstantnog i proporcionalnog tlaka. Postrojenje je kompletno opremljeno za protupožarni rad sa sklopkama u služaju nužde, signalizacijom smetnje i signalizacijom rada (po crpki). Ugrađene crpke su vertikalne, in-line crpke s patronskim mehaničkim brtvama, frekventno reguliranim motorima klase energetske efikasnosti IE3, kompletno izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 316 i AISI 304 te ugrađenom termičkom zaštitom. Minimalni indeks efikasnosti: MEI≥0,7. Sa hidrostanicom isporučiti i membranski spremnik kapaciteta 8lit, PN10 bar te senzor tlaka kao zaštitu od rada na suho. Qmax=2,5 l/s Hulaz=6,20 bar Hradno=6,68 bar | kompl. | 1 | 0 | 0
18.22. | Izvođenje protupožarnog brtvljenja prodora hidrantskih i sprinkler cjevovoda na mjestima prolaska cijevnog razvoda između dva požarna sektora. Požarno brtvljenje je potrebno izvesti protupožarnom prevlakom Promastop, (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika) u klasi otpornosti protiv požara 90 minuta (EI 90), na način da se ispuni prostor između cjevovoda i rubnih dijelova proboja (rupe). Također je potrebno požarnim premazom premazati cijevi po duljini od 500mm (izmjereno od površine zapreke) požarnim premazom, debljine suhog sloja veće od 1mm). U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.23. | Hladna tlačna proba kompletne hidrantske mreže (prema uputama proizvođača cijevi). Tlačna proba se izvodi u prisustvu nadzornog inženjera, a o provedenom postupku se sastavlja zapisnik. Ispiranje kompletne instalacije sa vodom iz vodovoda. U stavku uključiti cijenu potrošene vode. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.24. | Izrada spojnog voda do glavnog vodomjernog okna, cijevima DN100, od nodularnog lijeva, za radni tlak od 10 bara. U novom kontrolnom oknu ugraditi zasun, hvatač nečistoće, kontrolne impulsne vodomjere, prije i poslije vodomjera, zaštitnike od povratnog toka, fazonske komade i brtvene komade. Izrada prespoja u glavnom vodomjernom oknu, sa izvedbom proboja zidova okna. Vodomjeri hidrantska mreža - za protok vode od 2,50 l/s sprinkler instalacija - za protok vode od 10,0 l/s sanitarna mreža - za protok vode od 2,74 l/s Zaštitnik od povratnog toka ZOPT DN100 sa zasunima - kom 1 ZOPT DN65 sa ventilima - kom 2 dužina spojnog voda - 6,0 m | kompl. | 1 | 0 | 0
18.25. | Dobava, prijenos i montaža plastičnih tlačnih cijevi, spajanje sa pres spojnicama, uključivo sav spojni, brtveni, pričvrsni i montažni materijal, paronepropusna izolacija za hladnu vodu i toplinska izolacija za toplu vodu i cirkulaciju. Spojne elemente: redukcije, koljena, T-komade, zaobilazne lukove, spojnice, uračunati u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Iza montaže i tlačne probe, građevinsko, grubo zatvaranje svih rovova i usjeka, kao i saniranje proboja kroz zidove. Cijevi se polažu van objekta u rovu, a u objektu u zidnim vertikalnim i horizontalnim usjecima i učvršćuju se na strop, zid i pod plastičnim obujmicama. SDR 7,4 PN16
18.25.1. | d75 | m' | 1 | 0 | 0
18.25.2. | d63 | m' | 1 | 0 | 0
18.25.3. | d50 | m' | 1 | 0 | 0
18.25.4. | d40 | m' | 1 | 0 | 0
18.25.5. | d32 | m' | 26 | 0 | 0
18.25.6. | d25 | m' | 29 | 0 | 0
18.25.7. | d20 | m' | 110 | 0 | 0
18.26. | Dobava i ugradnja seta za zaštitu vanjskih cjevovoda na niskim vanjskim temperaturama (do -15°C) koji se sastoji od osnovnih dijelova: - samoregulirajući elektrootporni kabel - 20 m - prostorni i nalijegajući osjetnici - 4 kom - elektrokomandni ormar - 1 kom - armirana aluminijska ljepljiva traka 50m x 50 mm - 4 kom Stavka uključuje sav potreban rad za ugradnju seta, ispitivanje, programiranje, ugradnja kablova, pomoćni i potrošni materijal (postavljanje skele nije uračunato u cijenu), do potpune funkcionalnosti stavke. Obračun po kompletu. | kompl. | 4 | 0 | 0
18.27. | Toplinska izolacija pocinčanih cijevi i ventila, vođenih u vanjskom prostoru, kamenom vunom debljine 5 cm, zaštićenom aluminijskim limom.
18.27.1. | d75 | m' | 1 | 0 | 0
18.27.2. | d40 | m' | 1 | 0 | 0
18.27.3. | d25 | m' | 1 | 0 | 0
18.28. | Dobava, prijenos i montaža ravnog, prolaznog ventila s ventilom za pražnjenje, za ugradnju na glavni razvod, uključivo sav potreban spojni, pomoćni, montažni i brtveni materijal.
18.28.1. | DN65 | kom | 1 | 0 | 0
18.28.2. | DN50 | kom | 1 | 0 | 0
18.28.3. | DN40 | kom | 1 | 0 | 0
18.28.4. | DN32 | kom | 1 | 0 | 0
18.28.5. | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
18.28.6. | DN20 | kom | 4 | 0 | 0
18.28.7. | DN15 | kom | 8 | 0 | 0
18.29. | Izvedba spoja instalacije na spremnik za pripremu tople vode u strojarnici, uključivo hvatač nečistoće DN50, 2 ventila DN50, 1 ventil DN32 i sav montažni materijal. | kompl. | 2 | 0 | 0
18.30. | Dobava, prijenos i montaža stojeće jednoručne mješalice, s pomičnim kromiranim ispustom, dva gibljiva armirana crijeva Ø⅜" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 na dovodu vode, uključivo sav potreban spojni, pomoćni, montažni i brtveni materijal (sudoper). | kom | 6 | 0 | 0
18.31. | Dobava, prijenos i montaža podžbuknog ventila, sa spojem na blateks, trokadero, kirurško korito uključivo sav potreban spojni, pomoćni, montažni i brtveni materijal. DN15 | kom | 24 | 0 | 0
18.32. | Dobava, prijenos i montaža uređaja za povišenje tlaka, s dvije paralelno spojene crpke tipa CRIE 10-6 ili jednakovrijedno montirane na zajednički okvir, ulaznim i izlaznim kolektorom (sve od nehrđajućeg čelika), armaturom, ormarićem za upravljanje GRUNDFOS CONTROL MPC ili jednakovrijedno sa ugrađenom mikroprocesorom kontroliranom jedinicom CU351 s LCD zaslonom, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, frekventnom regulacijom, automatskom samokontrolom crpki te funkcijama zaštite i monitoringa crpki. Hidro stanica može raditi u režimu konstantnog i proporcionalnog tlaka. Postrojenje je kompletno opremljeno za protupožarni rad sa sklopkama u služaju nužde, signalizaci-jom smetnje i signalizacijom rada (po crpki). Ugrađene crpke su vertikalne, in-line crpke s patronskim mehaničkim brtvama, frekventno reguliranim motorima klase energetske efikasnosti IE3, kompletno izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 316 i AISI 304 te ugrađenom termičkom zaštitom. Minimalni indeks efikasnosti: MEI≥0,7. Sa hidrostanicom isporučiti i membranski spremnik kapaciteta 8lit, PN10bar i senzor tlaka kao zaštitu od rada na suho. Qmax=2,74 l/s Hulaz=6,20 bar Hradno=6,52 bar | kompl. | 1 | 0 | 0
18.33. | Izvođenje protupožarnog brtvljenja prodora sanitarnog cjevovoda na mjestima prolaska cijevnog razvoda između dva požarna sektora. Požarno brtvljenje je potrebno izvesti protupožarnom prevlakom Promastop, (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika) u klasi otpornosti protiv požara 90 minuta (EI 90), na način da se ispuni prostor između cjevovoda i rubnih dijelova proboja (rupe). Također je potreb-no požarnim premazom premazati cijevi po duljini od 500mm (izmjereno od površine zapreke) po-žarnim premazom, debljine suhog sloja veće od 1mm). U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.34. | Hladna tlačna proba kompletne mreže (prema uputama proizvođača cijevi). Tlačna proba se izvodi u prisustvu nadzornog inženjera, a o provedenom postupku se sastavlja zapisnik. Ispiranje kompletne vodovodne instalacije sa vodom iz vodovoda. U stavku uključiti cijenu potrošene vode. Dezinfekcija vodovodne instalacije nakon svih ispitivanja i zapisnički konstatirano od strane nadzornog inženjera da je kompletna instalacija spremna za puštanje u rad. Dezinfekciju cijevovoda izvesti u svemu prema uputama nadležnog Zavoda za zaštitu zdravlja. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.35. | Izrada priključka na internu odvodnu mrežu, s probijanjem stijenke revizionog okna (ROP). Sanacija proboja i dovođanje u funkciju nakon izvedenih radova, uključivo regulacija prometa sa postavom prometnih znakova te zaštita prekopa sa čelićnim pločama, te sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal. Uključeni svi potrebni radovi na sanaciji prometnih i pješačkih površina. PVC200 | kompl. | 1 | 0 | 0
18.36. | Dobava, prijenos i montaža PVC odvodnih cijevi (najmanje obodne čvrstoće SN8) za polaganje u zemlju u rov izvan građevine. Spajanje izvesti na kolčak. Cijevi polagati na već pripremljenu i izniveliranu posteljicu pijeska. Eventualni fazonski komadi (račve, koljena) računaju se u dužni metar cijevi.
18.36.1. | DN 250 | m' | 1 | 0 | 0
18.36.2. | DN 200 | m' | 1 | 0 | 0
18.36.3. | DN 160 | m' | 1 | 0 | 0
18.37. | Dobava, prijenos i montaža PP zvučno optimiranih troslojnih odvodnih cijevi od propilena za kompletnu sanitarnu odvodnju. Spajanje izvesti na kolčak. Cijevi polagati u nagibima označenim u nacrtima. U stavku dužnog metra cijevi uključeno; cijevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom za potrebe vertikala, ovjesni pribor, fazonski komadi, račve, redukcije, revizioni otvori, koljena i dr. Stavka uključuje potrebne građevinske radove za ugradnju cijevi (strojno rezanje AB ploče, prodori kroz zidove, iskop, bušenje, štemanje podnih kanala).
18.38.1. | PP 160 (DN160) | m' | 1 | 0 | 0
18.38.2. | PP 110 (DN100) | m' | 6 | 0 | 0
18.38.3. | PP 75 (DN70) | m' | 2 | 0 | 0
18.38.4. | PP 50 (DN50) | m' | 5 | 0 | 0
18.39. | Dobava i ugradnja dodatne zvučne i toplinske izolacije cjevovoda i fazonskih komada; dmin.=13 mm. Izolaciju izvesti na cijevima iznad spuštenog stropa.
18.39.1. | DN150 | m' | 140 | 0 | 0
18.39.2. | DN100 | m' | 250 | 0 | 0
18.39.3. | DN75 | m' | 30 | 0 | 0
18.39.4. | DN50 | m' | 140 | 0 | 0
18.40. | Dobava i montaža kromiranih vratašca sa protuokvirom za ugradnju. Dimenzije 20 x 25 cm. | kom | 58 | 0 | 0
18.41. | Dobava, prijenos i montaža PVC odzračnih kapa. Kapu montirati tako da je vrh kape cca na 1,0 m od gotove površine krova. Posebnu pažnju posvetiti prodoru kroz konstrukciju krova. DN100 | kom | 25 | 0 | 0
18.42. | Izrada priključka odvoda kondenzata uključivo cijevni sifon sa kuglastim osiguračem od povrata mirisa i redukcijom. | kompl. | 3 | 0 | 0
18.43. | Dobava, prijenos i montaža kromiranog sifona za sudopere. | kom | 6 | 0 | 0
18.44. | Dobava, prijenos i montaža prolaznog podnog sifona s kromiranom rešetkom 100x100mm i zaokretnim priključkom d50mm/±135º, razina vode u sifonu ≥50mm, izlaz DN50 mm. | kom | 4 | 0 | 0
18.45. | Dobava, prijenos i montaža lijevano željezne podne rešetke, s prirubnicom za uklještenje hidroizolacije i horizontalnim odvodom DN100, priključnom folijom za hidroizolaciju, sifonom, zaštitnom košarom, lijevano željeznom rešetkom dimenzija 200 x 200. | kom | 6 | 0 | 0
18.46. | Dobava i montaža podnog INOX industrijskog slivnika EG 200 koji se sastoji iz podnog slivnika kao proizvod ACO INOX EG 200 prema EN 1253 ili jednakovrijedno, sa zaporom za miris (sifonom), prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, promjera tijela 157 mm i horizontalnim odvodom DN 100, dosjeda za rešetku 200x200mm, pokrovne mrežaste rešetke, košarice za skupljanje krupnog odpada sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304 te gumenog brtvenog prstena. | kom | 6 | 0 | 0
18.47. | Dobava, prijenos i montaža dozračnika tipa „STUDOR“ ili jednakovrijedno kao završetak pojedinih vertikalnih odvodnica. DN50 | kom | 6 | 0 | 0
18.48. | Nabava, doprema i montaža protupožarnih obujmica EI90 prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi koje prolaze kroz granice požarnih zona veće od 0,01 m2, odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora. Obračun se vrši po kompletu montiranih i pričvršćenih protupožarnih obujmica na prodore cijevi kroz požarne zone. Montaža na zid (sa svake strane) - komplet od dvije obujmice. Montaža na strop (na donjoj strani ploče) - komplet od jedne obujmice). U stavku uračunati sav potrebni pribor i spojni materijal. Sve kao Geberit RS90 Plus EN ili jednakovrijedno.
18.48.1. | Montaža na zid - za cijev DN100 | kompl. | 11 | 0 | 0
18.48.2. | Montaža na zid - za cijev DN70 | kompl. | 2 | 0 | 0
18.48.3. | Montaža na strop - za cijev DN100 | kompl. | 31 | 0 | 0
18.48.4. | Montaža na strop - za cijev DN50 | kompl. | 9 | 0 | 0
18.49. | Ispitivanje instalacije kanalizacije, prije zatrpavanja rovova ili zatvaranja zidnih usjeka, betoniranja podnih ploha, na protočnost i nepropusnost uz ishođenje odgovarajućeg atesta. Instalacija se ispituje tlakom vode od 0,5 bara u trajanju od 24 sata. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.50. | Izrada priključka na internu odvodnu mrežu, s probijanjem stijenke revizionog okna (ili kanala). Sanacija proboja i dovođanje u funkciju nakon izvedenih radova, uključivo regulacija prometa sa postavom prometnih znakova te zaštita prekopa sa čelićnim pločama, te sav potreban spojni, montažni i brtveni materijal. Uključeni svi potrebni radovi na sanaciji prometnih i pješačkih površina. PVC250 | kompl. | 1 | 0 | 0
18.51. | Izrada priključka odvodnog kanala na fasadi objekta, sa spojem na oborinsku vertikalu. Priključak izvesti fazonskim komadom DN200, kojeg je potrebno ugraditi u odvodni kanal. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.52. | Dobava, prijenos i montaža PVC odvodnih cijevi (najmanje obodne čvrstoće SN8) za polaganje u zemlju u rov izvan građevine. Spajanje izvesti na kolčak. Cijevi polagati na već pripremljenu i izniveliranu posteljicu pijeska. Eventualni fazonski komadi (račve, koljena) računaju se u dužni metar cijevi.
18.52.1. | DN 250 | m' | 1 | 0 | 0
18.52.2. | DN 200 | m' | 1 | 0 | 0
18.53. | Dobava, prijenos i montaža PP zvučno optimiranih troslojnih odvodnih cijevi od propilena za sva sitna spajanja u stanovima. Spajanje izvesti na kolčak. Cijevi polagati u nagibima označenim u nacrtima. U stavku dužnog metra cijevi uključeno; cijevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom za potrebe vertikala, ovjesni pribor, fazonski komadi, račve, redukcije, revizioni otvori, koljena i dr. Stavka uključuje potrebne građevinske radove za ugradnju cijevi (strojno rezanje AB ploče, prodori kroz zidove, iskop, bušenje, štemanje podnih kanala).
18.53.1. | PP 200 (DN200) | m' | 1 | 0 | 0
18.53.2. | PP 160 (DN150) | m' | 1 | 0 | 0
18.53.3. | PP 110 (DN100) | m' | 1 | 0 | 0
18.53.4. | PP 75 (DN70) | m' | 1 | 0 | 0
18.54. | Dobava, prijenos i montaža vodolovnog grla za ravne krovove (vertikalna ugradnja), s dvostrukom uljevnom rešetkom, slivnikom sa pripadajućom prirubnicom za spajanje na parnu branu, produžnim elementom sa prirubnicom za spoj na hidroizolaciju i grijačem integriranim u tijelo slivnika (230V). Stavka ne obuhvaća elektroinstalaciju potrebnu za napajanje i uključivanje grijača. DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
18.55. | Dobava, prijenos i montaža vodolovnog grla za ravne krovove (horizontalna ugradnja), s dvostrukom uljevnom rešetkom, slivnikom sa pripadajućom prirubnicom za spajanje na parnu branu, produžnim elementom sa prirubnicom za spoj na hidroizolaciju i grijačem integriranim u tijelo slivnika (230V). Stavka ne obuhvaća elektroinstalaciju potrebnu za napajanje i uključivanje grijača. DN 75 | kom | 1 | 0 | 0
18.56. | Dobava i ugradnja seta za zaštitu vanjskih cjevovoda na niskim vanjskim temperaturama (do -25°C) koji se sastoji od osnovnih dijelova: - samoregulirajući grijači kabel, s "hladnim krajem" dužine 5,0 m - 20 kom - električni termostat s mjernom sondom - 4 kom Stavka uključuje sav potreban rad za ugradnju seta, ispitivanje, programiranje, ugradnja kablova, pomoćni i potrošni materijal (postavljanje skele nije uračunato u cijenu), do potpune funkcionalnosti stavke. Detaljnu razradu ugradnje seta za zaštitu od niskih temperatura riješiti s proizvođačem elektrogrijača. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.57. | Dobava i ugradnja dodatne zvučne i toplinske izolacije cjevovoda i fazonskih komada; dmin.=13 mm.
18.57.1. | DN200 | m' | 150 | 0 | 0
18.57.2. | DN150 | m' | 130 | 0 | 0
18.57.3. | DN100 | m' | 130 | 0 | 0
18.58. | Dobava i montaža kromiranih vratašca sa protuokvirom za ugradnju. Dimenzije 20 x 25 cm. | kom | 6 | 0 | 0
18.59. | Nabava, doprema i montaža protupožarnih obujmica EI90 prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi koje prolaze kroz granice požarnih zona veće od 0,01 m2, odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora. Obračun se vrši po kompletu montiranih i pričvršćenih protupožarnih obujmica na prodore cijevi kroz požarne zone. Montaža na zid (sa svake strane) - komplet od dvije obujmice. Montaža na strop (na donjoj strani ploče) - komplet od jedne obujmice). U stavku uračunati sav potrebni pribor i spojni materijal. Sve kao Geberit RS90 Plus EN ili jednakovrijedno.
18.59.1. | Montaža na zid - za cijev DN200 | kompl. | 3 | 0 | 0
18.59.2. | Montaža na zid - za cijev DN100 | kompl. | 3 | 0 | 0
18.59.3. | Montaža na strop - za cijev DN150 | kompl. | 2 | 0 | 0
18.59.4. | Montaža na strop - za cijev DN100 | kompl. | 5 | 0 | 0
18.60. | Ispitivanje instalacije oborinske odvodnje, prije zatrpavanja rovova ili zatvaranja zidnih usjeka, betoniranja podnih ploha, na protočnost i nepropusnost uz ishođenje odgovarajućeg atesta. Instalacija se ispituje tlakom vode od 0,5 bara u trajanju od 24 sata. | m' | 46 | 0 | 0
18.61. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-keramičkog umivaonika dim. 50x40 cm s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm. Umivaonik namijenjen za zdravstvene ustanove.
-stojeće jednoručne poniklane mješalice za umivaonik s pomičnim kromiranim čepom ispusta, dva gibljiva armirana crijeva Ø1/2" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 na dovodu vode
-zidnog ogledala sa etažerom
-zidnog držača ručnika
-zidnog držača sapuna
| Obračun po kompletu. | kompl. | 40 | 0 | 0
18.62. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje umivaonika i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-inox umivaonika dim. 50x40 cm s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm, izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Sve površine glatke, a rubovi zaobljeni. Umivaonik namijenjen za zdravstvene objekte, u higijenskoj izvedbi. Dubina minimalno 23 cm
-stojeće jednoručne poniklane mješalice za umivaonik s pomičnim kromiranim čepom ispusta, dva gibljiva armirana crijeva Ø1/2" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 na dovodu vode
-zidnog ogledala sa etažerom
-zidnog držača ručnika
-zidnog držača sapuna
| Obračun po kompletu. | kompl. | 38 | 0 | 0
18.63. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-inox umivaonika dim. 50x40 cm s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm, izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Sve površine glatke, a rubovi zaobljeni. Umivaonik namijenjen za zdravstvene objekte, u higijenskoj izvedbi. Dubina minimalno 23 cm
-stojeće poniklane mješalice za umivaonik s pomičnim kromiranim čepom ispusta, dva gibljiva armirana crijeva Ø1/2" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 na dovodu vode
-IC - (infracrvenog) senzorskog uređaja za aktiviranje
-zidnog ogledala sa etažerom
-zidnog držača ručnika
-zidnog držača sapuna
| Obračun po kompletu. | kompl. | 18 | 0 | 0
18.64. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/9 lit) plastičnom tipkom za čeono aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom (≤20dB/3bar), odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača
-konzolne keramičke WC školjke za 6/9 lit ispiranje, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom i poklopcem
-zidnog nosača s WC četkom
-držača toalet papira
| Obračun po kompletu. | kompl. | 6 | 0 | 0
18.65. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama
-keramičkog pisoara vel. cca 40x77 cm s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom
-IC (infracrvenog) senzorskog uređaja za aktiviranje ispiranja pisoara, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, kutnim ventilom DN15, pokrovna ploča CrNi
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.66. | Dobava, prijenos i montaža kompletne kupaonske kade i izlivnika, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koja se sastoji od:
-ležeće kade vel. cca 180x80 cm s izljevno/preljevnom garniturom s kromiranim čepom s poteznom sajlom i sifonom sa zaokretnim odvodnim koljenom d50/40, kapaciteta odvoda 1,0 l/s (obzidavanje kade nije uključeno u stavku)
-konzolni keramički izlivnik, odignut od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom i poklopcem
-zidnog panela s rezervoarom, termostatskom mješalicom, uređajem za dezinfekciju, tuš nastavkom na panelu, armiranim crijevom i mlaznicom, komplet s integriranim ventilima priključka vode 3/4"
-zidnog nosača od inoxa za ručnike
| Obračun po kompletu. | kompl. | 11 | 0 | 0
18.67. | Dobava, prijenos i montaža kompletne tuš kade u kupaonicama, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za nadžbukne armature tuš kade dim 90x90. Instalacijski element predviđen za ugradnju neposredno između konstrukcije suhomontažnih pregradnih zidova (kao Knauf) na razmaku 50 cm, komplet s pločom za armaturne priključke ½" s uključenom zvučnom izolacijom, dva podžbukna ravna ventila i svim potrebnim pričvrsnim priborom
-ugradne tuš kade vel. cca 90x90 cm s izljevom i sifonom sa zaokretnim odvodnim koljenom d50/40, kapaciteta odvoda 0,5 l/s (obzidavanje kade nije uključeno u stavku)
-zidne jednoručne poniklane mješalice za tuš s vodilicom, armiranim crijevom i tuš mlaznicom
-fiksni i pomični stakleni paravan za kadu
-zidnog nosača od inoxa za ručnike
| Obračun po kompletu. | kompl. | 24 | 0 | 0
18.68. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog invalidskog umivaonika u kupaonicama za osobe s posebnim potrebama, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik sa stojećom mješalicom, visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s priključnom odvodnom cijevi i skrivenim ugradbenim sifonom d40/50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, MeplaFix ili jednakovrijedno adapterima, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-keramičkog invalidskog (bolničkog) umivaonika vel. cca 60x45 cm (kao Paracelsus ili Rehab ili jednakovrijedno) s priključkom na odvod d50 mm
-stojeće jednoručne poniklane mješalice s produženom ručicom za umivaonik za invalide, dva gibljiva armirana crijeva Ø1/2" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 na dovodu vode
-zidnog nagibnog ogledala za invalide vel. cca 60x50
-zidnog nosača od inoxa za ručnike
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.69. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a u kupaonicana za osobe s posebnim potrebama, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke I klase, min dužine 65cm, postavljene na visinu min 46cm
uključivo daska bez poklopca ali s naslonom bijele boje od kvalitetne plastike.
Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane.
-rukohvata obostrano (jedan fiksni, drugi podizni)
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
držača toalet papira od inoxa
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.70. | Dobava, prijenos i montaža kompletne tuš kade, u kupaonicana za osobe s posebnim potrebama, oblika i boje po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za nadžbukne armature tuš kade. Instalacijski element predviđen za ugradnju neposredno između konstrukcije suhomontažnih pregradnih zidova (kao Knauf) na razmaku 50 cm, komplet s pločom za armaturne priključke
-tuš kanalice za centralnu ugradnju dužine 800 mm, izrađenu iz polipropilena, DN50 kuglasti priključak odvoda, pokrov mat brušeni inox, dva završna profila, visina ugradnje minimalno 110 mm, protok 0,8 l/s. Uključivo zvučno izolirane nožice, dva završna profila, sifonski umetak i sav montažni materijal
-zidne jednoručne poniklane mješalice za tuš s vodilicom, armiranim crijevom i tuš mlaznicom
-zidnog nosača od inoxa za ručnike
-plastične stolice ugrađene u instalacijski element s fiksnim i pomičnim rukohvatom
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 | 0 | 0
18.71. | Dobava, prijenos i montaža trokadera (izlivnik), po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za trokadero. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d110 mm i sifonskom brtvom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-keramičkog trokadera dim. cca 60x60 cm, s zaštitnom rešetkom, poniklanim sifonom s ispustom d110 mm
-stojeće jednoručne poniklane mješalice s tuš nastavkom, dva gibljiva armirana crijeva Ø1/2" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 na dovodu vode
| Obračun po kompletu. | kompl. | 5 | 0 | 0
18.72. | Dobava, prijenos i montaža blatexa, po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od:
-montažnog instalacijskog elementa za blatex. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d110 mm i sifonskom brtvom, pločom s armaturnim priključcima 3/4" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-dva gibljiva armirana crijeva Ø3/4" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN20 na dovodu vode
| Obračun po kompletu. | kompl. | 3 | 0 | 0
18.73. | Dobava, prijenos i montaža kirurškog korita, po izboru projektanta/voditelja projekta, koji se sastoji od: -montažnog instalacijskog elementa za korito. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom -stojeće jednoručne poniklane mješalice s tuš nastavkom, dva gibljiva armirana crijeva Ø1/2" za priključak vode, komplet s kutnim ventilima DN15 na dovodu vode. Obračun po kompletu. | kompl. | 4 | 0 | 0
18.74. | Dobava, prijenos i montaža limene vindabone, s dva podžbukna ventilom DN15, sa kromiranim sifonom, i svim sitnim montažnim materijalom. Montirati u strojarnici. | kom | 1 | 0 | 0
18.75. | Atest o sanitarnoj ispravnosti vode za ljudsku upotrebu izdano od ovlaštene ustanove. Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, Zavod za javno zdravstvo propisuje vrste i opseg analiza, te broj potrebnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti, a prije izdavanja uporabne dozvole. Procjena uzimanja uzoraka. Ispitivanje unutarnje hidrantske mreže i hidranata na funkcionalnost, te izdavanje uvjerenja od ovlaštene ustanove. Izrada Pravilnika o radu i održavanju stanice za dizanje tlaka hidrantske mreže. Izrada Pravilnika o radu i održavanju stanice za dizanje tlaka sanitarne mreže. Izrada Elaborata protupožarnog brtvljenja. Geodetska snimka instalacija vodovoda i odvodnje nakon montaže i tlačne probe, prije zatrpavanja rovova, sa oznakama karakterističnih točaka, te izrada elaborata. | paušal | 1 | 0 | 0
18. | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  | 0

## 19_VIV
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
19. | VIDEONADZOR I VATRODOJAVA
19.1. | Dobava i isporuka licence za proširenje postojećeg centralnog nadzornog sustava za dojavu požara Epsimax kojim se osigurava sljedeća funkcionalnost unutar centralne upravljačke aplikacije: - podržano je više tehnologija za parametriranje i upravljanje sustavom za dojavu požara: - Modbus - OPC - dokumentiranim komunikacijskim protokolom proizvođača - direktnim pristupom strukturiranim izvorima podataka SQL sintaksom - licencira se po centrali tip Eccos inženjering Epsimax Fire NAPOMENA: Licenca treba biti Epsimax FIRE zbog proširenja postojeće aplikacije. | kom | 1 | 0 | 0
19.2. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje modularne adresabilne mikroprocesorske centrale za dojavu požara slijedećih karakteristika: - potpuno redundantan sustav prema HRN VDE DIN 0833 (2 glavna procesora, 2 glavne sabirnice, 2 upravljačka sklopa za svaku petlju i dr.) ili jednakovrijedno - potpuno redundantni sustav kako bi sustav bio potpuno u funkciji u slučaju kvara na centrali prema EN54 i HRN DIN 0833 ili jednakovrijedno za centrale s više od 512 elemenata odnosno za upravljanje sa više sektora gašenja - sustav radi kontinuiranu provjeru rada centrale, u slučaju problema resetira unutarnje procese, a prema potrebi može isključiti procese koji nisu nužni za siguran rad sustava - spajanje od 2 do minimalno 16 adresabilnih petlji - minimalna memorija za 10000 događaja, proširivo do 65000 pomoću SD kartice - ugrađen printer za ispis svih događaja - ugrađeno LAN sučelje 10/100 TX Mbps za konfiguriranje i daljinsko parametriranje te nadzor sustava putem TCP/IP protokola - umrežavanje centrala putem RS485, LAN mreže ili optike - povezivanje sa centralnom nadzornom aplikacijom putem MODBUS protokola
| - ugrađen upravljački panel s prikazom poruka na hrvatskom jeziku - alfanumerički zaslon s prikazom minimalno 6 redova po 40 znakova - mogućnost ugradnje 2 akumulatorske baterije kapaciteta minimalno 44Ah u kućište centrale - metalno kućište sa sigurnosnom bravicom protiv neovlaštenog otvaranja - radna temperatura minimalno -5°C do +50°C - sukladno HRN EN54-2, HRN EN54-4, HRN EN12094-1 tip kao Schrack Seconet Integral IP MX, B5-SCUA-CP ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
19.3. | Dobava, isporuka i spajanje akumulatorske baterije 12V/44 Ah za osiguranje potrebne autonomije. | kom | 2 | 0 | 0
19.4. | Dobava, isporuka i ugradnja u centralu sustava za dojavu požara kartice za spajanje alarmnih petlji slijedećih karakteristika: - minimalno 2 procesora i 2 sabirnice za redundantni rad - minimalno 2 adresabilne petlje za prihvat adresabilnih javljača, modula i sirena - spajanje minimalno 250 adresabilnih elemenata po petlji - linijski otpor minimalno 250 Ohma - minimalna duljina petlje 3,5 km tip kao Schrack Seconet B5-DXI2 ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 0 | 0
19.5. | Dobava, isporuka i ugradnja u centralu sustava za dojavu požara kartice za spajanje paralelne tipkovnice slijedećih karakteristika: - minimalno 2 procesora i 2 sabirnice za redundantni rad - RS485 sučelje za povezivanje tipkovnica - ugrađene minimalno dvije nadzirane kontrolne linije - minimalna struja po izlazu 1,3 A tip kao Schrack Seconet B8-BAF ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
19.6. | Dobava, isporuka i ugradnja vatrootpornog ormarića za smještaj centrale za dojavu požara sljedećih karakteristika: - vatrootpornost T-60 - ostakljena vrata s bravicom i 3 ključa - ekspandirajuća rešetka za ventilaciju ormarića, 2 kom - pumpa za zatvaranje vrata - RAL3000 - dimenzije 1000x800x400 tip kao ELEKTROMETAL NOVA ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
19.7. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje paralelne tipkovnice slijedećih karakteristika: - ugrađen upravljački panel s prikazom poruka na hrvatskom jeziku - alfanumerički zaslon s prikazom 6 redova po 40 znakova tip kao Schrack Seconet B8-MMI-CIP-HR ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 0 | 0
19.8. | Dobava, isporuka i postavljanje oznaka tipa D1 i D2 za označavanje pozicije centrale za dojavu požara, prema normi HR DIN 4066 ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
19.9. | Dobava, isporuka, ugradnja i označavanje adresabilnog automatskog multisenzorskog optičko-termičkog javljača požara sljedećih karakteristika: - mogućnost rada kao optičko-termički, ili samo kao optički ili termički javljač - podešavanje osjetljivosti u skladu s normom HRN EN54 ili jednakovrijedno - napredni algoritam obrade požarnih veličina za otpornost na ometajuće pojave i brzo prepoznavanje stvarnog požara - ugrađen alarmni izlaz za dodatnu indikaciju alarma koji je potpuno programabilan - ugrađen izolator petlje - ugrađen LED indikator za vidljivost 360° - minimalno IP44 - programiran kao optički javljač - radna temperatura minimalno -25°C do +60°C - sukladno HRN EN54-5, HRN EN54-7, HRN EN54-17 ili jednakovrijedno tip kao Schrack Seconet MTD533X ili jednakovrijedno. | kom | 228 | 0 | 0
19.10. | Dobava, isporuka, ugradnja i označavanje adresabilnog automatskog multisenzorskog optičko-termičkog javljača požara s ugrađenim detektorom ugljičnog monoksida (CO) sljedećih karakteristika: - mogućnost rada kao optički, termički, ili razne kombinacije - ugrađen senzor plina CO, osjetljivost minimalno od 20 do 320 ppm - podešavanje osjetljivosti u skladu s normom EN54 ili jednakovrijedno - napredni algoritam obrade požarnih veličina za otpornost na ometajuće pojave i brzo prepoznavanje stvarnog požara - ugrađen alarmni izlaz za dodatnu indikaciju alarma koji je potpuno programibilan - ugrađen izolator petlje - ugrađen LED indikator za vidljivost 360° - minimalno IP40 - radna temperatura minimalno -20°C do +50°C - programiran kao optičko termički sa CO detektorom - sukladno HRN EN54-5, HRN EN54-7, HRN EN54-17 ili jednakovrijedno tip kao Schrack Seconet CMD533X ili jednakovrijedno. | kom | 3 | 0 | 0
19.11. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje podnožja za ugradnju automatskih adresabilnih javljača požara sljedećih karakteristika: - mehanizam za zatvaranje petlje kada se javljač ne nalazi u podnožju tip kao Schrack Seconet USB502-1 ili jednakovrijedno. | kom | 231 | 0 | 0
19.12. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje paralelnog indikatora prorade, sljedećih karakteristika: - ugrađen crveni LED indikator, - minimalno IP42 - radna temperatura minimalno -20°C do +60°C tip kao Schrack Seconet BX-UPI ili jednakovrijedno. | kom | 118 | 0 | 0
19.13. | Dobava, isporuka, ugradnja i označavanje adresabilnog automatskog optičko kanalnog javljača požara sljedećih karakteristika: - ugradnja u ventilacijske kanale, dimenzije od 15 cm do 1m ili promjera 20 cm do 1 m - brzina strujanja zraka 1 do 20 m/s - duljina cijevi od minimalno 140 mm do 345 mm - podešavanje osjetljivosti u skladu s normom EN54-27 ili jednakovrijedno - napredni algoritam obrade požarnih veličina za otpornost na ometajuće pojave i brzo prepoznavanje stvarnog požara - ugrađen alarmni izlaz za dodatnu indikaciju alarma koji je potpuno programabilan - ugrađen izolator petlje - ugrađen LED indikator za vidljivost 360° - minimalno IP54 - radna temperatura minimalno -25°C do +60°C - sukladno HRN EN54-17 ili jednakovrijedno tip kao Schrack Seconet LKM593X+LKM SET ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 0 | 0
19.14. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog ručnog javljača požara sljedećih karakteristika: - za unutarnju ugradnju, - indirektan način aktiviranja - nadžbukna ugradnja, - ugrađen izolator petlje, - ugrađen LED indikator - crvene boje - minimalno IP52 - radna temperatura minimalno -20°C do +50°C - sukladno HRN EN54-11, HRN EN54-17 tip kao Schrack Seconet MCP535X-1 ili jednakovrijedno. | kom | 8 | 0 | 0
19.15. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog nadzorno-upravljačkog modula sljedećih karakteristika: - minimalno 2 nadzirana (kratki spoj, otvoreni krug) programabilna beznaponska ulaza - minimalno 1 nadzirani galvanski odvojen ulaz (optocoupler), 0-30 VDC - minimalno 1 relejni izlazi (230 VAC), min. 60W - potpuno programabilna sigurna stanja relejnih izlaza u slučaju potpunog gubitka napajanja i komunikacije - ugrađen izolator petlje - ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji, minimalno IP66 - radna temperatura minimalno -20°C do +60°C - sukladno HRN EN54-17, HRN EN 54-18 tip kao Schrack Seconet BX-OI3 ili jednakovrijedno. | kom | 13 | 0 | 0
19.16. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog nadzorno-upravljačkog modula sljedećih karakteristika: - minimalno 4 nadzirana (kratki spoj, otvoreni krug) programabilna beznaponska ulaza - minimalno 2 relejna izlaza (230 VAC), preklopne snage 60W - potpuno programabilna sigurna stanja relejnih izlaza u slučaju potpunog gubitka napajanja i komunikacije - ugrađen izolator petlje - ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji, minimalno IP66 - radna temperatura minimalno -20°C do +60°C - sukladno HRN EN54-17, HRN EN54-18 tip kao Schrack Seconet BX-O2I4 ili jednakovrijedno. | kom | 9 | 0 | 0
19.17. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog nadzornog modula sljedećih karakteristika: - minimalno 4 nadzirana (kratki spoj, otvoreni krug) programabilna beznaponska ulaza - ugrađen izolator petlje - ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji, minimalno IP66 - radna temperatura minimalno -20°C do +60°C - sukladno HRN EN54-17, HRN EN54-18 tip kao Schrack Seconet, BX-IM4 ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 0 | 0
19.18. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog nadzorno-upravljačkog modula sljedećih karakteristika: - minimalno 4 relejna izlaza (230 VAC), preklopne snage 60W - potpuno programabilna sigurna stanja relejnih izlaza u slučaju potpunog gubitka napajanja i komunikacije - ugrađen izolator petlje - ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji, minimalno IP66 - radna temperatura minimalno -20°C do +60°C - sukladno HRN EN54-17, HRN EN54-18 tip kao Schrack Seconet, BX-REL4 ili jednakovrijedno. | kom | 3 | 0 | 0
19.19. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog nadzornog modula, sa sljedećim minimalnim karakteristikama: - minimalno 1 nadziran izlaz za upravljanje alarmnim uređajima minimalne izlazne struje 1,3 A - minimalno 1 nadziran ulaz - ugrađen izolator petlje - potrebno 24 VDC vanjsko napajanje za sirene - ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji, minimalno IP66 - radna temperatura minimalno -20°C do +60°C - sukladno HRN EN54-17, HRN EN54-18 tip kao: Schrack Seconet, BX-IOM ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 0 | 0
19.20. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje alarmne sirene sa bljeskalicom za unutarnju ugradnju sljedećih karakteristika: - parametri prema HRN EN54-23 ili jednakovrijedno minimalno 3-15 (visina ugradnje 3m -> područje pokrivanja 15m u promjeru) - izlazna snaga min. 97 dB - min. 32 različita tona - LED bljeskalica, bijele boje - stropna montaža - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje - minimalno IP 65 - radna temperatura minimalno -10°C do +55°C - sukladno HRN EN54-3, HRN EN54-23 tip kao Schrack Seconet SBW ESCA 3000RWS ili jednakovrijedno. | kom | 12 | 0 | 0
19.21. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje alarmne sirene s bljeskalicom za unutarnju ugradnju sljedećih karakteristika: - parametri prema HRN EN54-23 minimalno 2,4-11,3 (visina ugradnje 2,4m -> područje pokrivanja 11,3m) - izlazna snaga min. 97 dB - min. 32 različita tona - LED bljeskalica, bijele boje - zidna montaža - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje - minimalno IP 65 - radna temperatura minimalno -10°C do +55°C - sukladno HRN EN54-3, HRN EN54-23 tip kao Schrack Seconet SBW ESCA4000RWD ili jednakovrijedno. | kom | 5 | 0 | 0
19.22. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje oklopljenog kabela, crvene boje, tip kao JB-H(St)H 2x2x0,8mm ili jednakovrijedno. | m' | 1500 | 0 | 0
19.23. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje oklopljenog kabela, crvene boje, tip kao JB-H(St)H 4x2x0,8mm ili jednakovrijedno. | m' | 250 | 0 | 0
19.24. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje oklopljenog vatrootpornog kabela E30, crvene boje, s pripadajućim ovjesom tip kao JB-H(St)H 2x2x0,8mm E30 ili jednakovrijedno. | m' | 500 | 0 | 0
19.25. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje napojnog kabela tip kao NYM 3x1,5 mm2 ili jednakovrijedno. | m' | 15 | 0 | 0
19.26. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase komunikacijskog kabela tip kao S/FTP Cat6 ili jednakovrijedno. | m' | 10 | 0 | 0
19.27. | Dobava, isporuka i ugradnja plastične PVC Φ25 cijevi bez halogena, uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice), sve komplet. Obračun stavke po m'. | m' | 1700 | 0 | 0
19.28. | Protupožarno brtvljenje minimalne vatrootpornosti 90 min na prolazu kabela između požarnih sektora sa svim potrebnim materijalom. | kompl. | 1 | 0 | 0
19.29. | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrala dojave požara, izrada interakcijskih algoritama sa sučeljenim sustavima i provjera svih funkcija sustava prema projektu i posebnim zahtjevima korisnika. Školovanje zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja. Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. Izrada pisanih uputa za rukovanje sustavom za dojavu požara s grafičkim plastificiranim mapama s ucrtanim elementima za dojavu požara, isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara. Primopredaja sustava korisniku ( tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije i dr.). | kompl. | 1 | 0 | 0
19. | VIDEONADZOR I VATRODOJAVA UKUPNO |  |  |  | 0

## 20_MED PL
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
20. | MEDICINSKI PLINOVI
20.1. | Izvođenje pripremno-demontažnih radova prije demontaže instalacija koji obuhvaćaju snimanje situacije i mogućnosti izvedbe demontažnih radova i priključnih radova te koordinaciju dinamike izvođenja s tehničkom službom i korisnikom/voditeljem projekta. Izvođenje radova može se odvijati isključivo uz prethodno obavještenje i dozvolu odgovorne osobe. | kompl. | 1 | 0 | 0
20.2. | Izrada priključaka medicinskih plinova. SVI OSTALI PROSTORI KLINIKE SU U FUNKCIJI - RADOVE IZVODITI U POSEBNOM REŽIMU I DOGOVORU S NADLEŽNOM I TEHNIČKOM SLUŽBOM BOLNICE/KLINIKE. Stavka obuhvaća: Detektiranje cjevovoda medicinskih plinova i određivanje mjesta prikljućenja na postojeću instalaciju u dogovoru s Investitorom - tehničkom službom. Zatvaranje sistema, zaustavljanje isporuke plinova, pražnjenje cjevovoda i propuhivanje. Izrada spoja novopredviđenog cjevovoda na postojeću instalaciju. Sav potreban sitnopotrošni materijal i fitinge neophodne za izradu priključka. Predvidivo: specijalne, tvrde bakrene cijevi - m 2 spojni dijelova od bakra, T- komad - kom 1 specijalni zaporni ventil za medicinske plinove -kom 1 Obračun po komplet izvedenom priključku, prema vrsti plina i dimenziji cjevovoda.
20.2.1. | O2 : CuØ15 | kompl. | 1 | 0 | 0
20.2.2. | Z5 : CuØ15 | kompl. | 1 | 0 | 0
20.2.3. | V : CuØ22 | kompl. | 1 | 0 | 0
20.3. | Razvod kisika (O2)
20.3.1. | Dobava i ugradnja specijalnih, tvrdih bakrenih cijevi za razvod medicinskih plinova, predviđene za spajanje lemljenjem. Cijevi su specijalno polirane, odmašćene i očišćene u hladnoj kvaliteti, označene ispitnim znakom, na krajevima zatvorene (zaštićene) plastičnim čepovima, iznutra ispunjene dušikom. U cijenu ponude uključivi su svi potrebni spojni dijelova od bakra, predviđeni za spajanje lemljenjem, a sastoji se iz: cijevnih lukova, mufova, T račvi, redukcija i MS prijelaza. Materijal za spajanje lemljenjem je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803.
20.3.1.1. | Cu Ø 8x1,0 mm | m' | 65 | 0 | 0
20.3.1.2. | Cu Ø 12x1,0 mm | m' | 380 | 0 | 0
20.3.1.3. | Cu Ø 15x1,0 mm | m' | 80 | 0 | 0
20.3.2. | Dobava i ugradnja zaštitne izolacije ekstrudirana cijev kojoj su unutarnja i vanjska stijenka presvučene čvrstom folijom koja omogućuje jednostavno navlačenje na cijev i pruža dodatnu zaštitu za ugradnju cijevi ispod žbuke za cijevi profila Cu Ø 8. | m' | 65 | 0 | 0
20.3.3. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađen iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije. | kg | 140 | 0 | 0
20.3.4. | Dobava i ugradnja sigurnosnih zidnih priključaka kisika, za montažu u zid a sastoji se od: - plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim ventilom, unutarnjim osiguračem vrste medija - utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom - pokrivne pločice od bijele plastike. - proizvod mora biti upisan u očevidnik medicinskih plinova sukladno članku 36. Zakona o medicinskim proizvodima. Minimalne tehničke karakaterisike: medicinski zidni ugradni priključak O2. | kompl. | 2 | 0 | 0
20.3.5. | Spajanje priključaka natkrevetnih jedinica i zidnih instalacijskih panela na cijevni razvod Cu za kisik O2. | kompl. | 31 | 0 | 0
20.3.6. | Bojanje zavara bakrenog cjevovoda bojom pogodnom za bakar uz sve potrebne predradnje (čišćenje, odmašćivanje,temeljnu podlogu). Boja bakra u spreju. | m2 | 2 | 0 | 0
20.3.7. | Tlačna proba instalacije dušikom N2 uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima. Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenih servisera, te podešavanje istih na projektne parametre. Ispitivanje priključka prema protokolu isporučioca opreme. Tvrtka koja pušta opremu za medicinske plinove mora biti registrirana za promet medicinskih uređaja u RH pa je potrebno da se priloži registracija i certifikat osposobljenosti najmanje dva ovlaštena servisera od proizvođača medicinske opreme. - monitoring tlaka - manometra za medicinske plinove za kontrolu tlaka (nad-tlaka i pod-tlaka), prema HR EN ISO 7396 ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
20.4. | Razvod komprimiranog zraka 5 bara (Z5)
20.4.1. | Dobava i ugradnja specijalnih, tvrdih bakrenih cijevi za razvod medicinskih plinova, predviđene za spajanje lemljenjem.Cijevi su specijalno polirane, odmašćene i očišćene u hladnoj kvaliteti, označene ispitnim znakom, na krajevima zatvorene (zaštićene) plastičnim čepovima, iznutra ispunjene dušikom. U cijenu ponude uključivi su svi potrebni spojni dijelova od bakra, predviđeni za spajanje lemljenjem, a sastoji se iz: cijevnih lukova, mufova, T račvi, redukcija i MS prijelaza. Materijal za spajanje lemljenjem je je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803.
20.4.1.1. | Cu Ø 8x1,0 mm | m' | 65 | 0 | 0
20.4.1.2. | Cu Ø 12x1,0 mm | m' | 390 | 0 | 0
20.4.1.3. | Cu Ø 15x1,0 mm | m' | 80 | 0 | 0
20.4.2. | Dobava i ugradnja zaštitne izolacije ekstrudirana cijev kojoj su unutarnja i vanjska stijenka presvučene čvrstom folijom koja omogućuje jednostavno navlačenje na cijev i pruža dodatnu zaštitu za ugradnju cijevi ispod žbuke za cijevi profila Cu Ø 8. | m' | 65 | 0 | 0
20.4.3. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađen iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije. | kg | 140 | 0 | 0
20.4.4. | Dobava i ugradnja sigurnosnih zidnih priključaka komprimiranog zraka Z5 za montažu u zid a sastoji se od: - plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim ventilom, unutarnjim osiguračem vrste medija - utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom - pokrivne pločice od bijele plastike. - proizvod mora biti upisan u očevidnik medicinskih plinova sukladno članku 36. Zakona o medicinskim proizvodima. Minimalne tehničke karakaterisike: medicinski zidni ugradni priključak Z5. | kompl. | 3 | 0 | 0
20.4.5. | Spajanje priključaka natkrevetnih jedinica i zidnih instalacijskih panela na cijevni razvod Cu za komprimirani zrak Z5. | kompl. | 31 | 0 | 0
20.4.6. | Bojanje zavara bakrenog cjevovoda bojom pogodnom za bakar uz sve potrebne predradnje (čišćenje, odmašćivanje,temeljnu podlogu). Boja bakra u spreju. | m² | 2 | 0 | 0
20.4.7. | Tlačna proba instalacije dušikom N2 uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima. Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenih servisera, te podešavanje istih na projektne parametre. Ispitivanje priključka prema protokolu isporučioca opreme. Tvrtka koja pušta opremu za medicinske plinove mora biti registrirana za promet medicinskih uređaja u RH pa je potrebno da se priloži registracija i certifikat osposobljenosti najmanje dva ovlaštena servisera od proizvođača medicinske opreme. - monitoring tlaka - manometra za medicinske plinove za kontrolu tlaka (nad-tlaka i pod-tlaka), prema HR EN ISO 7396 ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
20.5. | Razvod vakuuma (V)
20.5.1. | Dobava i ugradnja specijalnih, tvrdih bakrenih cijevi za razvod medicinskih plinova, predviđene za spajanje lemljenjem.Cijevi su specijalno polirane, odmašćene i očišćene u hladnoj kvaliteti, označene ispitnim znakom, na krajevima zatvorene (zaštićene) plastičnim čepovima, iznutra ispunjene dušikom. U cijenu ponude uključivi su svi potrebni spojni dijelova od bakra, predviđeni za spajanje lemljenjem, a sastoji se iz: cijevnih lukova, mufova, T račvi, redukcija i MS prijelaza. Materijal za spajanje lemljenjem je je castolin žica od srebrne legure i castolin 1803.
20.5.1.1. | Cu Ø 12x1,0 mm | m' | 270 | 0 | 0
20.5.1.2. | Cu Ø 15x1,0 mm | m' | 110 | 0 | 0
20.5.1.3. | Cu Ø 22x1,0 mm | m' | 140 | 0 | 0
20.5.2. | Dobava i ugradnja zaštitne izolacije ekstrudirana cijev kojoj su unutarnja i vanjska stijenka presvučene čvrstom folijom koja omogućuje jednostavno navlačenje na cijev i pruža dodatnu zaštitu za ugradnju cijevi ispod žbuke za cijevi profila Cu Ø 12. | m' | 270 | 0 | 0
20.5.3. | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađen iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije. | kg | 130 | 0 | 0
20.5.4. | Dobava i ugradnja sigurnosnih zidnih priključaka vakuuma, za montažu u zid a sastoji se od: - plastične kutije za ugradnju u zid s priključkom 8×1, elementom za korekciju dubine ugradnje, nepovratnim ventilom, unutarnjim osiguračem vrste medija - utične spojnice sa geometrijskim otvorom specifičnim za priključenje potrošača, rastavnom čahurom za deblokiranje sa oznakom - pokrivne pločice od bijele plastike. - proizvod mora biti upisan u očevidnik medicinskih plinova sukladno članku 36. Zakona o medicinskim proizvodima Tehničke karakteristike: medicinski zidni ugradni priključak V. | kompl. | 2 | 0 | 0
20.5.5. | Spajanje priključaka natkrevetnih jedinica i zidnih instalacijskih panela na cijevni razvod Cu za vakuum V. | kompl. | 31 | 0 | 0
20.5.6. | Bojanje zavara bakrenog cjevovoda bojom pogodnom za bakar uz sve potrebne predradnje (čišćenje, odmašćivanje,temeljnu podlogu). Boja bakra u spreju. | m² | 2 | 0 | 0
20.5.7. | Tlačna proba instalacije dušikom N2 uz pismeni zapisnik o postignutim rezultatima. Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenih servisera, te podešavanje istih na projektne parametre. Ispitivanje priključka prema protokolu isporučioca opreme. Tvrtka koja pušta opremu za medicinske plinove mora biti registrirana za promet medicinskih uređaja u RH pa je potrebno da se priloži registracija i certifikat osposobljenosti najmanje dva ovlaštena servisera od proizvođača medicinske opreme. - monitoring tlaka - manometra za medicinske plinove za kontrolu tlaka (nad-tlaka i pod-tlaka), prema HR EN ISO 7396 ili jednakovrijedno. | kompl. | 1 | 0 | 0
20.6. | Dobava i ugradnja kontrolnog-zapornog ormara sa zapornom armaturom i mikroprocesorskim manometrima za kontrolu tlaka (nad-tlaka i pod-tlaka), prema HR EN ISO 7396 ili jednakovrijedno za podžbuknu ugradnju, a sastoji se od: - ugradbenog dijela od nehrđajućeg lima sa elementom za korekciju dubine ugradnje manometara s mogućnosti ugradnje do 5 plinova - poklopca ormarića s odvojivom bravom, koja se može jednostavno izbiti u slučaju nesreće, te kasnije vratiti upotrebom ključa ovlaštenog osoblja - zapornih ventila za specifični medij, sa fizički odvojenim servisnim NIST priključcima za bocu u slučaju nesreće prema HR EN 7396 ili jednakovrijedno - električnog signala opomene koji optički i akustički signalizira prekid dovoda pojedinog medija, prema vrsti plina - ugrađenog transformatora 30W za signalizaciju sa ugrađenim ispravljačem istosmjerne struje 220/12V, sa osiguračem i priključnim stezaljkama, direktni priključak na el.mrežu 220V (3x1,5 mm2) i uzemljenje (1x4 mm2). -ugradnja kontrolno-zapornog ormarića, spajanje sa odgovarajućim razvodom cijevi pojedinih medija prema detaljnom izvedbenom rješenju isporučioca opreme - proizvod mora biti upisan u očevidnik medicinskih plinova sukladno članku 36. Zakona o medicinskim proizvodima. Minimalne tehničke karakaterisike: Medicinski zidni ugradni ormarić za 3 plina (O2, Z5 i V). | kompl. | 2 | 0 | 0
20.7. | Spajanje alarmno-signalnih uređaja i fina regulacija osjetljivosti senzora. Funkcionalno ispitivanje ventilskih blokova i alarmno signalnih uređaja prema protokolu isporučioca opreme. | kompl. | 2 | 0 | 0
20.8. | Dobava i ugradnja alarmno signalnog uređaja koji optički i akustički signalizira prekid dovoda pojedinog medija, prema HR EN 7396-1 ili jednakovrijedno, a sastoji se iz odvojenih jedinica sa signalima za pojedini medij. Izvedba je za podžbuknu ugradnju, a sastoji se od: - ugradnje alarmno signalnog uređaja i spajanje sa odgovarajućim medijima prema izvedbenoj dokumentaciji isporučioca opreme. - proizvod mora biti upisan u očevidnik medicinskih plinova sukladno članku 36. Zakona o medicinskim proizvodima. Minimalne tehničke karakaterisike: medicinski zidni ugradni alarmno signalnog uređaja sistema za 5 plinova, veličina 6. | kompl. | 2 | 0 | 0
20.9. | Dobava i ugradnja transformatorskih jedinica za potrebe signalizacije armaturnih blokova. U kompletu je ugrađen ispravljač 220V/24V i 30VA istosmjerne struje, osigurač i priključne stezaljke.Transformator za nadžbuknu ugradnju, oklopljen sa čeličnim poklopcem za zaštitu od nečistoća, zaštićen osiguračima za oba namotaja sa CE oznakom. transformator 220V/24V i 30VA. | kompl. | 2 | 0 | 0
20.10. | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenih servisera, te podešavanje istih na projektne parametre. Tvrtka koja pušta opremu za medicinske plinove mora biti registrirana za promet medicinskih uređaja u RH pa je potrebno da se priloži registracija i certifikat osposobljenosti najmanje dva ovlaštena servisera od proizvođača medicinske opreme. - alarmno signalnih uređaja i kontrolno zapornih ormara medicinskih plinova. | kompl. | 1 | 0 | 0
20.11. | Ugradnja "podnožja" (slijepe kutije) zidne utičnice u zid, pričvršćenje i kontrolu položaja iste. U stavku uračunati sav potreban sitno potrošni materijal. | kompl. | 6 | 0 | 0
20.12. | Ugradnja "podnožja" (slijepe kutije) alarmno signalnih uređaja u zid, pričvršćenje i kontrolu položaja iste. U stavku uračunati sav potreban sitno potrošni materijal. | kompl. | 2 | 0 | 0
20.13. | Ugradnja "podnožja" zaporno-kontrolnog ormarića. U stavku uračunati sav potreban sitno potrošni materijal. | kompl. | 2 | 0 | 0
20.14. | Izrada prodora u zidovima za prolaz cjevovoda (do Ø 40 mm) s dobavom i ugradnjom PVC proturne cijevi Ø 32 mm. Nakon ugradnje cijevi, međuprostor ispuniti trajno elastičnim kitom. | kompl. | 34 | 0 | 0
20.15. | Pregled i ispitivanje opreme i prostora od za to ovlaštene i akreditirane tvrtke, te izdavanje zapisnika o postignutim i kvalieteti za:
20.15.1. | Radnu opremu | kompl. | 1 | 0 | 0
20.15.2. | Elektroinstalaciju sustava | kompl. | 1 | 0 | 0
20.16. | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu. Izrada natpisnih samoljepivih naljepnica dimenzije 80 x 30 mm za oznake opreme i elemenata postrojenja, te tip medija. Obilježavanje cijevi prema vrsti plina, prema normi EN 737-3 ili jednakovrijedno. Ispitivanje radnog stanja nakon kompletne ugradnje obzirom na količinu, pritisak, vrstu plina, za predmetni sustav medicinskih plinova, od ovlaštenog stručnjaka i tvrtke. O svemu izdati zapisnik o funkciji i postignutoj kvaliteti. Izrada i isporuka pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem. Obuka kadrova korisnika za intervencije, osnovni servis i upravljanje ugrađenom opremom, te upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom i uputama za rad. Završna izrada zapisnika i izrada uputa za korisnike izvođača radova. Izrada i isporuka (u 2 primjerka) kompletne atestno-tehničke dokumentacije o provedenom ispitivanju i postignutim parametrima i kvaliteti, kao i sva izvješća od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole. | kompl. | 1 | 0 | 0
20. | MEDICINSKI PLINOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## 21_ZAV I OST
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena [EUR/j.m.] | Ukupna cijena [EUR]
21. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI
21.1. | Pragovi na vratima - metalni plosni profili na spojevima različitih vrsta podova u istoj razini. Čelični inox, satinirani plosni profil 25/4 mm učvršćen na krajevima u dovratnik, a u sredini sidren u bet.podlogu poda. Sidro iz plosnog profila, učvršćeno na prag u sredini raspona i ubetonirano u betonsku podlogu poda. Uključivo, dobava priprema i ugradnja, sav pomoćni i pričvrsni materijal. Obračun po m' ugrađenog praga. | m' | 44 | 0 | 0
21.2. | Pragovi na vratima - metalni kutni profili na spojevima različitih vrsta podova različitih razina. Čelični inox, kutni profil L-30/30/3 mm učvršćen na krajevima u dovratnik, a u sredini sidren u bet.podlogu poda. Sidro iz plosnog profila, učvršćeno na prag u sredini raspona i ubetonirano u betonsku podlogu poda. Uključivo, dobava priprema i ugradnja, sav pomoćni i pričvrsni materijal. Obračun po m' ugrađenog praga. | m' | 12.5 | 0 | 0
21.3. | Zaštitne horizontalne trake na stijenama Trake štite stijene od mogućih oštećenja uzrokovanih transportnim sredstvima za pacijente i sl. Namjenski tipski proizvod za zdravstvene ustanove. * ukupna emisija lako hlapljivih spojeva (TVOC): (A+) Trake debljine 2,0-5,0 mm (rubovi), 2,5-7,5 mm (sredina), visine 35,0 cm, izrađene iz 100 % reciklirajućeg profiliranog pvc-a, s antibakterijskom zaštitom (spriječavanje rasta bakterija do 99%), klasa požarne otpornosti B s2d0, s glatkom površinom i zaobljenih rubova. Trake se lijepe na zid specijalnim ljepilom prema uputama proizvođača. Mjesto i visina polaganja prema odredbi projektanta/korisnika/voditelja projekta (djelomično evakuacijski hodnik, glavni odjelni hodnik, iza kreveta u svakoj bolesničkoj sobi). Boje prema izboru projektanta. Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju, propisno spajanje i učvršćenje. Obračun po m' postavljene trake. | m' | 237 | 0 | 0
21.4. | Štitnici izloženih uglova stijena iz pvc-a. Namjenski tipski proizvod za zdravstvene ustanove. PVC u boji. PVC antibakterijski tvornički obrađen (spriječavanje rasta bakterija do 99%), klasa požarne otpornosti B s2d0. Fleksibilni profili 60/60 mm, visine130 cm, za zaštitu kutova od 70 do 135°. Učvršćenje u stijenu prema uputi proizvođača profila (samoljepivi sistemi). Boje prema izboru projektanta/korisnika/voditelja projekta. Uključivo: dobavu, pripremu i ugradnju materijala,sav pomoćni i pričvrsni materijal. Obračun po komadu ugrađenog štitnika. | kom | 47 | 0 | 0
21.5. | Štitnici izloženih uglova stijena iz INOX-a. Kutni profil 50/50/5 mm, visine do 150 cm iz satiniranog nehrđajućeg čelika sa zaobljenim rubovima. Učvršćenje u stijenu prema uputi proizvođača profila (samoljepivi sistemi). Uključivo dobava, priprema i ugradnja, sav pomoćni i pričvrsni materijal. Obračun po komadu ugrađenog štitnika. | kom | 26 | 0 | 0
21.6. | Specijalna vinilna zidna obloga namijenjena uporabi kao projekcijska površina i za pisanje markerom i brisanje. Obloga se lijepi punoplošno ljepilom na pripremljenu podlogu u skladu s uputama proizvođača. Trake se mogu postaviti vodoravno ili okomito. Spojeve izvesti preklapanjem rubova traka i prorezivanjem na sredini preklopa. Podloga mora biti ravna, čista, bez mrlja, potpuno suha, obojena jednoliko i u skladu s bojom zidne obloge, izravnata glet-masom i zidarski fino obrađena tako da kutovi budu pod 90°. Temperatura podloge mora biti min 10º C, a vlaga u građevnoj strukturi podloge ne smije prelaziti 6 %. Podlogu treba pripremiti nanošenjem predpremaza prema preporuci proizvođača. Karakteristike obloge: - sastav: bijeli vinil s gornjim slojem otpornim na markere i bez odsjaja, na netkanoj podlozi - uporaba: projekcijska površina, pisanje markerom i brisanje. U prostoriji za sastanke na trećem katu. Uključivo dobava, izrada i ugradnja, sav pomoćni i pričvrsni materijal. Obračun po m2 površine postavljene zidne obloge. | m2 | 9 | 0 | 0
21.7. | Dobava i postava unutarnjih roleta (sjenila). Stavka se sastoji iz: - role s namotanim termo-screen platnom, navojna pocinčana čelična cijev Ø50mm - čelične konzole dimenzija 86x95mm, prašno bojane u RAL 9016 (bijela). - utežnog ukrasnog profila bijele boje 15x35mm. Rolete se postavljaju u prostorije s unutarnje strane prozora, ovješene na spušteni strop ili pričvršćene na zid iznad prozora. Maksimalna širina pojedine rolete je 360 cm, visina je u ovisnosti o maksimalnoj površini platna Karakteristike termoscreen platna* Termoscreen platno požarnih karakteristika B1 DIN 4102 ili jednakovrijedno, s anibakterijskom i antifungicidnom obradom, izrazito UV stabilne, neškodljive za okoliš, pogodne za javne prostore - bolnice. Uključivo izradu radioničkih montažnih crteža, dobavu, pripremu i ugradnju materijala, sve potrebne pokretne skele i podeste za rad, utežni profil Obračun po m2 kompletno ugrađenih, funkcionalnih roleta sa svim pripadajućim komponentama (uključivo i 3. i 4. kat). | m2 | 140 | 0 | 0
21.8. | Dobava i postava zavjesa za tuš kade/kade s odgovarajućom vodilicom, priborom za fiksiranje i ovjes (u kupaonicama pacijenata). Namjenske zavjese za bolničke sanitarne prostore od visokokvalitetnih sintetičkih vlakana s patentiranim antibakterijskim i fungicidnim aktivnim sastojkom. Integrirana trajna i pouzdana zaštita protiv kontaminacija i plijesni, aktivni antimikrobni učinak. Klasa protupožarne otpornosti: B1, DIN 4102, UL94 Razred V0 (samo-gašenje) ili jednakovrijedno. Tkanina vodoodbojnan anitstatička, otporna na mrlje, trljanje, koja se ne hvata za tijelo, dermatološki ispitana. Jednostavno održavanje, ispriranje vodom i spužvom, pranje u perilici prema uputama proizvođača. Vodilice iz specijalnih staklenom vunom ojačanih plastičnih profila profila, površinski zaštićenih aluminijem. Uključivo vodilice i pribor za ovjes. Uključivo izmjera na lokaciji za svaku pojedinu kupaonicu, dobava, priprema i ugradnja, sav osnovni, pomoćni, pričvrsni i brtveni materijal. Obračun po kom kompletno ugrađene, funkcionalne zavjese. | kom | 24 | 0 | 0
21.9. | Dobava i ugradnja tuš kabine s kliznim vratima (u sanitarijama osoblja). Tuš kabina polukružna (ugaona) od sigurnosnog prozirnog stakla debljine min 6mm, obrađenog nanosom protiv kamenca, s polukružnim (ugaonim) kliznim vratima (2 krila). Okvir i okov tuš vrata iz kromiranih profila. Vratna krila na ležajima, otvaranje krila - klizno lijevo i desno, mogućnost ugradnje kompenzacijskih profila. Zatvaranje pomoću magnetskih profila. Ulazni otvor ~ 50 cm, visina kabine ~190 cm Uključivo izmjera na lokaciji, dobava, priprema i ugradnja, sav osnovni, pomoćni, pričvrsni i brtveni materijal. Obračun po kom kompletno ugrađene, funkcionalne tuš kabine dimenzija 90/90 cm. | kom | 6 | 0 | 0
21.10. | Dobava i ugradnja tuš kabine sa zaokretnim vratima (u garderobi sestara). Tuš kabina pravokutna, od sigurnosnog prozirnog stakla debljine min 6mm, obrađenog nanosom protiv kamenca, sa zaokretnim vratima (1 krilo). Okvir i okov tuš vrata iz kromiranih profila. Ulazni otvor ~ 70 cm, visina kabine ~170 cm Uključivo izmjera na lokaciji, dobava, priprema i ugradnja, sav osnovni, pomoćni, pričvrsni i brtveni materijal. Obračun po kom kompletno ugrađene, funkcionalne tuš kabine dimenzija 110/170 cm. | kom | 1 | 0 | 0
21.11. | Izrada, doprema na gradilište, ugradba i pripasivanje višedjelne staklene stijene (oznaka P1 u nacrtima) Stijena je uzdužnog oblika, ukupne dimenzije cca 200/270 cm (ukupna je konstruktivna visina do cca 350 cm). Postavlja se u visini od poda do stropa. Sastoji se od staklenog fiksnog polja (cca 200/130 cm). Donji dio parapeta izvesti od obloge oplemenjenih MDF ploča. Na visini između 110 i 140 cm (između parapeta i staklenog polja) stijena je otvorena u cijeloj širini. Metalna nosiva potkonstrukcija (uključivo) za učvršćenje stavke, skrivena unutar spuštenog stropa. Materijali: čelični profili 40/80/3 obrađeni plastifikacijom u boji po izboru projektanta/korisnika/voditelja projekta, staklo je lamistal 2x5 mm. Staklo se fiksira na metalne nosače tzv.spidere. U sastavu stavke konzolna ploha širine 30 cm izvedena od kerrocka debljine 5 cm. Obračun po kompletnoj izvedbi, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
21.12. | Izrada, doprema na gradilište, ugradba i pripasivanje višedjelne sekcijske stijene (oznaka P2 u nacrtima). Postavlja se između dnevnog boravka i škole. Stijena je uzdužnog oblika, ukupne dimenzije cca 500/290 cm (ukupna je konstruktivna visina do cca 350 cm). Postavlja se u visini od poda do stropa. Sastoji se od jednog fiksnog polja (cca 125/290 cm) i 4 posmična polja. Polja kližu na jednu stranu, ručno. Nošenje stijene je stropno, bez podnog profila. Metalna nosiva potkonstrukcija (uključivo) za učvršćenje stavke, skrivena unutar spuštenog stropa. Termoizolacijski materijal u okviru aluminjske potkonstrukcije obložen panelima s obje strane. Završnica panela su MDF ploče. Zvučna izolacija stijene min 47 dB. Boju i uzorak prema odabiru projektanta/korisnika/voditelja projekta. Uključivo izmjera na lokaciji, dobava, priprema i ugradnja, sav osnovni, pomoćni, pričvrsni i brtveni materijal. Obračun po kompletnoj izvedbi, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
21.13. | Izrada, doprema na gradilište, ugradba i pripasivanje višedjelne sekcijske stijene (oznaka P3 u nacrtima). Postavlja se između igraonice i dnevnog boravka. Stijena je uzdužnog oblika, ukupne dimenzije cca 500/290 cm (ukupna je konstruktivna visina do cca 350 cm). Postavlja se u visini od poda do stropa. Sastoji se od jednog fiksnog polja (cca 125/290 cm) i 4 posmična polja. Polja kližu na jednu stranu, ručno. Nošenje stijene je stropno, bez podnog profila. Metalna nosiva potkonstrukcija (uključivo) za učvršćenje stavke, skrivena unutar spuštenog stropa. Termoizolacijski materijal u okviru aluminjske potkonstrukcije obložen panelima s obje strane. Završnica panela su MDF ploče. Zvučna izolacija stijene min 47 dB. Boju i uzorak prema odabiru projektanta/korisnika/voditelja projekta. Uključivo izmjera na lokaciji, dobava, priprema i ugradnja, sav osnovni, pomoćni, pričvrsni i brtveni materijal. Obračun po kompletnoj izvedbi, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
21.14. | Dobava i ugradnja šljunka oko agregata na krovu 3. kata iznad nuklearne. Šljunak je potrebno postaviti na postojeći hidroizolaciju u debljini 5 cm. Uključivo izmjera na lokaciji, dobava, priprema i polaganje. Obračun po kompletnoj izvedbi, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. Jedinica obračuna m3. | m3 | 0.2 | 0 | 0
21.15. | Ugradnja dizala u vozno okno do pune funkcionalnosti. Stavka uključuje izvedbu svih potrebnih predradnji koje je potrebno izvesti prije početka ugradnje dizala (npr. doprema lifta, transport, demontaža postojećeg dizala, demontaža postojeće opreme i instalacija i dr.), svu potrebnu opremu i sitni potrošni materijal za ugradnju dizala, sva potrebna ispitivanja, preglede i mjerenja prije puštanja dizala u rad. Napomena: Nabavu dizala izvršio je investitor, a pregled dizala (uz detaljne specifikacije) će biti omogućenen prilikom obilaska lokacije/gradilišta te prije početka radova. | kompl. | 1 | 0 | 0
21.16. | Izrada projekta izvedenog stanja prema definiranim specifikacijama u dokumentaciji za nadmetanje. | kom | 1 | 0 | 0
21. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0